## 1. stran
PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA IN DEL
ZA ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN OPREMO
INVESTITOR:
Občina Vojnik
Keršova ulica 8
3212 Vojnik
OBJEKT:
REKONSTRUKCIJA, ENERGETSKA SANACIJA,
ODSTRANITEV IN NOVA GRADNJA -
DOZIDAVA OBJEKTA OSNOVNA ŠOLA VOJNIK
Ponudba v enotnih cenah materiala in del vsebuje naslednje
Cena vsega materiala mora vsebovati dobavo in montažo ter stroške prevoza, razkladanja in skladiščenja na gradbišču, notranjega (horizontalnega in vertikalnega) transporta na gradbišču (ne glede na težo ali zahtevnost)
Ves drobni in montažni material, doze, manjša nepredvidena dela, priklop, ter stroški transporta morajo biti že zajeti v ceni materiala.
Vsa elektroinštalaterska dela se morajo izvajati po veljavnih tehničnih smernicah, predpisih in standardih.
izvedbo vseh predpisanih meritev ter izdelavo zapisnikov;
označitev vseh inštalacij in opreme v skladu s predpisi in morebitnimi dodatnimi zahtevami iz projektne dokumentacije (označitev mora biti izvedena v trajni obliki);
izvedbo zagona in poskusnega obratovanja inštalacij in opreme s šolanjem osebja za posluževanje in primopredajo investitorju ter izdelavo zapisnika;
izdelavo navodil za uporabo in vzdrževanje inštalacij in opreme;
izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta v 2 (dveh) izvodih, združene v fasciklu z označenimi registri poglavij
zaključna dela na gradbišču s strani ponudnika in njegovih podizvajalcev, z odvozom odvečnega materiala in odpadnega materiala na deponijo;
čiščenje objekta med gradnjo in po končani gradnji;
zavarovanje ponudbenih del v gradnji, delavcev in materiala na gradbišču v času izvajanja del;
manipulativne in režijske stroške, kot tudi stroške koordinacije, kar velja tudi za odpravo napak v garancijski dobi;
Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela, ki so prikazana bodisi s popisno postavko, risbo ali tekstualnim delom.
Izvajalec na zahtevo investitorja, projektanta ali nadzora dostavi na vpogled vzorce predvidenih elementov pred vgradnjo v potrditev
Izdelava dokazila o zanesljivosti (DZO) in dokumentiranje sprememb med izvedbo za potrebe izdelave PID
Naročnik si pridržuje pravico, da določenih del po svojem izboru ne izvede !

## NN Priključek 1F
Poz. | Opis opreme | Kol. | EM | €/EM | € skupaj
1 | NN priključek (dobava in montaža)
1.A | NN priključek
Elektro montažna dela, ki jih skladno s SZP izvede Elektro Celje d.d.
(dobava in montaža)
1.01 | Pripravljalna dela na gradbišču, nabava, prevoz in razklad opreme ter materiala in zavarovanje gradbišča | 1 | kpl |  | 0
1.02 | Zamenjava transformatorja v TP Vojnik Šola
(dobava in montaža)
- | demontaža obstoječega transformatorja in prevoz le tega na skladišče EC | 1 | kpl
- | dobava in montaža novega transformatorja oljne izvedbe 20/0,4kV, 630 kVA s ustrezno termično zaščito | 1 | kpl
- | demontaža obstoječih tokovnikov iz NN polja in prevoz v skladišče EC | 3 | kpl
- | dobava in montaža novih tokovnikov 1000/5A v NN polje na dovodno zbiralčno povezavo, komplet s pritrdilnim in povezovalnim materialom | 3 | kpl
- | odklop in označevanje obstoječih odvodnih povezav preseka ECu 80x10 mm, ter ponovni priklop na nov transformator (ob zamenjavi transformatorja preveriti dimenzije oz. tokovno zmogljivost obstoječih zbiralnic) | 1 | kpl
- | Programiranje merilne garniture zaradi zamenjave tokovnikov | 1 | kpl
- | Ozemljitev novega transformatorja | 1 | kpl
| - nerjaveč valjanec RH1*H4 30x3,5 mm | 2 | m
| - križna sponka inox | 3 | kos
| - zvari | 3 | kos
| - povezava na obstoječ ozemljitveni sistem | 1 | kpl
| - meritve ozemljitve | 1 | kpl
- | Dvižne naprave | 1 | kpl
- | Transport opreme na gradbišče | 1 | kpl
- | Izvedba elektro meritev in izdelava poročil | 1 | kpl
| Skupaj zamenjava transformatorja v TP Vojnik Šola: | 1 | kpl |  | 0
| skupaj NN priključek (Elektro montažna dela): |  |  |  | 0
1.B | NN priključek
Dela, ki jih izvede investitor
(dobava in montaža)
1.03 | Pripravljalna dela na gradbišču, nabava, prevoz in razklad opreme ter materiala, zakoličba trase in zavarovanje gradbišča | 1 | kpl |  | 0
1.04 | Podaljšanje zbiralnic v TP:
(dobava in montaža)
- | Demontaža obstoječe 3p varovalnčne letve velikost 400 A, za namestitev na 185 mm sistem zbiralnic, odvoz | 1 | kpl |  | 0
- | Demontaža obstoječe 3p varovalnčne letve velikost 160 A, za namestitev na 185 mm sistem zbiralnic, odvoz | 2 | kpl |  | 0
- | 3p varovalnčna letev za namestitev na 185 mm sistem zbiralnic, velikosti 630 A z 3 NV varovalčnimi vložki po enočrtni shemi, vgradnja na 185 mm sistem zbiralnic Varovalčna letev mora biti opremljena opremljena s sistemom, ki omogoga, da je dve stikalni letvi možno mehansko povezati in istočasno izklopiti | 2 | kpl |  | 0
- | Izvedba preboja in vpeljava zaščitne cevi fi 160 v kabelski prostor pod SN/NN prostor transformatorske postaje ter zatesnitev preboja | 1 | kpl |  | 0
- | Uvod kabla FG16R16 4x1x240 mm² mm2 v TP | 2 | kpl |  | 0
- | Priklop kabla FG16R16 4x1x240 mm² v NN blok in pritrditev, komplet z drobnim montažnim in pritrdilnim materialom | 2 | kpl |  | 0
- | Priklop kabla FG16R16 4x1x240 mm² v PS R in pritrditev, komplet z drobnim montažnim in pritrdilnim materialom | 2 | kpl |  | 0
- | Izdelava kabelskega končnika | 2 | kpl |  | 0
- | Kabel čevelj Cu 240 mm2 | 16 | kom |  | 0
- | Tesnitev prehoda kabla FG16R16 4x1x240 mm² trafo postajo | 2 | kpl |  | 0
- | kabel FG16R16 1x240 mm² | 80 | m |  | 0
- | Izdelava nove enočrtne sheme in namestitev v TP (plastificirana shema) | 1 | kpl |  | 0
- | Sponke, napisne ploščice, drobni montažni in pritrdilni material | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj podaljšanje zbiralnic v TP: | 1 | kpl |  | 0
1.04 | Razdelilnik PS R
(dobava in montaža)
| Prostostoječa omara, z dvojno izolacijo, stopnja zaščite II, IP 54, 770x1050x400 mm, s podstavkom, za temperaturno območje -50oC do +125oC, izdelana iz samougasnega poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni, odpornega proti UV žarkom, temperaturi in udarcem, komplet z vrati, opremljena s tipsko ključavnico distributerja, z pritrdišči za zbiralčni sistem, žepkom za enopolno shemo, komplet z ustreznim poliesterskim podstavkom. | 2 | kpl
Ustreza Prebil plast 04-022 ali enakovredno. Omari bosta povezani skupaj, kar je potrebno navesti ob naročilu, da proizvajalec pripravi bočni izrez in tesnilo za medsebojno povezavo omar.
Vgrajena oprema:
- | Zbiralnični sistem za 185 mm sestav, komplet z zbiralnicami 4x (50x10 mm) dolžine 1400 mm, komplet z nosilci zbiralk, zaključki… | 1 | kpl
Priključna letev 800 A za 2 kabla preseka 4x240 mm2, npr. Schrack SI014380-- ali enakovredno
- | 3-polni Priključni terminal za kable do 300 mm2 | 2 | kpl
- | odklopnik kompaktne izvedbe z tokovno zmogljivostjo 800A, brez zaščitnega modula, z izklopilno tuljavo ABB Tmax T6N 800A ali enakovredno, komplet z adapterjem za namestitev v 185 mm sistem zbiralnic
- | 3p varovalnčna letev za namestitev na 185 mm sistem zbiralnic, velikosti 630 A z 3 NV varovalčnimi vložki po enočrtni shemi, vgradnja na 185 mm sistem zbiralnic Varovalčna letev mora biti opremljena z kontrolnikom pregoretja varovalk. Vgrajeni varovalni vložki pa morajo biti opremljeni z udarno iglo, ki sproži kontrolnik varovalk v primeru pregoretja varovalk | 2 | kpl
- | 3p varovalnčna letev za namestitev na 185 mm sistem zbiralnic, velikosti 160 A z 3 NV varovalčnimi vložki po enočrtni shemi, vgradnja na 185 mm sistem zbiralnic | 5 | kom
- | 3p varovalni komplet VLC10/CH10, komplet z varovalkami 6A | 1 | kom
- | 3p prenapetostni odvodnik npr. Protec B2 60/275V ali enakovredno | 1 | kom
- | oprema za pritrditev el. opreme ( kanali, perforirani nosilci, izolatorji, uvodnice, kabelski nosilci, letve, pokrovi okrovi, vijaki….) | 1 | kpl
- | vezni material za izvedbo ožičenja ( vodniki, žica, tulci, kabelski čevlji, vrstne sponke….) | 1 | kpl
- | meritve in atesti | 1 | kpl
| skupaj razdelilnik PS R: | 1 | kpl |  | 0
1.06 | Razdelilnik PS PMO
(dobava in montaža)
| Preureditev obstoječe priključno merilne inox omarice: | 1 | kpl
- | Demontaža obstoječega zbiralničnega sistema 185 mm sestava iz obstoječe omare, komplet z nosilci zbiralk, zaključki… | 1 | kpl
- | Zbiralnični sistem za 185 mm sestav, komplet z zbiralnicami 4x (40x10 mm) dolžine 660mm, komplet z nosilci zbiralk, zaključki… | 1 | kpl
- | Demontaža obstoječe 3p varovalnčne letve velikost 250 A, za namestitev na 185 mm sistem zbiralnic, ponovna montaža | 3 | kpl
- | 3p varovalnčna letev za namestitev na 185 mm sistem zbiralnic, velikosti 630 A z 3 NV varovalčnimi vložki po enočrtni shemi, vgradnja na 185 mm sistem zbiralnic | 1 | kom
- | dobava in montaža novih žigosanih tokovnikov 400/5A na merilnem mestu šola npr. Circutor TC 6.2 ali enakovredno | 3 | kpl
- | Programiranje merilne garniture zaradi zamenjave tokovnikov | 1 | kpl
- | oprema za pritrditev el. opreme ( kanali, perforirani nosilci, izolatorji, uvodnice, kabelski nosilci, letve, pokrovi okrovi, vijaki….) | 1 | kpl
- | vezni material za izvedbo ožičenja ( vodniki, žica, tulci, kabelski čevlji, vrstne sponke….) | 1 | kpl
- | meritve in atesti | 1 | kpl
| skupaj razdelilnik PS-PMO: | 1 | kpl |  | 0
1.07 | Nov NN priključni vod:
- | Kabel NA2XY-J 4x240 mm², 0,6/1kV | 225 | m |  | 0
- | Polaganje kabla NA2XY-J 4x240 mm² v zaščitne cevi | 225 | m |  | 0
- | Uvod kabla NA2XY-J 4x240 mm² v prostostoječi omari PS R in priklop. | 2 | kpl |  | 0
- | Uvod kabla NA2XY-J 4x240 mm² v prostostoječi omari PS PMO in priklop. | 2 | kpl |  | 0
- | Izdelava kabelskega končnika | 4 | kpl |  | 0
- | Kabel čevelj Al-Cu 240 mm2 | 16 | kom |  | 0
| Skupaj NN priključni vod: | 1 | kpl | 0 | 0
1.08 | Meritve zaščite proti električnemu udaru, meritve ozemljitve in izdelava poročila. | 1 | kpl |  | 0
1.09 | ABK predfabriciran kabelski jašek, neto dim. 1,2 m x 1,2 m x 1,5 m. Izdelava: s sestavo predfabriciranih elementov na mestu vgradnje, z predhodno izdelavo utrjene podlage. Zgradba: beton z dodatki za obstojnost na mestu vgradnje, železna armatura po namenu vgradnje in izračunu proizvajalca. Izdelava AB plošče nad jaškom z vgrajenim LTŽ pokrovom 0,8x0,8 m, nosilnosti klase D 400 kN. Na pokrovu je napis "elektrika". V ceni tudi izkop, obsutje in odvoz odvečnega materiala. | 1 | kpl |  | 0
1.1 | Valjanec RF 30x3,5 mm | 112 | m |  | 0
1.11 | EPC cev Ø 160/4,7 mm, s spojkami in polaganjem v izkopan jarek ter obbetoniranje | 220 | m |  | 0
1.12 | Distančnik za 2x cev Ø 160 mm | 45 | kom |  | 0
1.13 | PVC opozorilni trak | 220 | m |  | 0
1.14 | Transport opreme na gradbišče | 1 | kpl |  | 0
0
1.15 | Meritve zaščite proti električnemu udaru, meritve prebojne trdnosti kabla, meritve ozemljitve in izdelava poročila. | 1 | kpl |  | 0
1.16 | Strošek tehničnega nadzora s strani elektrodistributerja, stikalnih manipulacij na omrežju, zakoličbe obstoječih NN kablov pri izvedbi gradbenih del in preboja v obstoječo TP | 1 | kpl |  | 0
0
1.17 | Drobni montažni material, režijski stroški, manjša nepredvidena dela | 0.05 |  |  | 0
| skupaj NN priključek (dela investitor): |  |  |  | 0
| skupaj NN priključek (1+2): |  |  |  | 0
OPOMBA:
Zemeljska in gradbena dela so zajeta v projektu zunanje ureditve

## Moč-komplet 1F
Poz. | Opis opreme | Kol. | EM | €/EM | € skupaj
2 | Močnostne elektroinštalacije 1. faza
(dobava in montaža)
2.01 | Razdelilnik RG
(dobava in montaža)
Vgradnja opreme v obstoječo INOX omarico, komplet z:
- | 3p glavno bremensko ločilno stikalo z tuljavico za zasilni izklop 630 A | 1 | kom
- | 1p varovalni komplet TYTAN, komplet z varovalkami /6 A | 1 | kom
- | 3p NV stikalna letev SL0, komplet z varovalkami /125 A | 1 | kom
- | 3p NV stikalna letev SL0, komplet z varovalkami /80 A | 1 | kom
- | 3p NV stikalna letev SL1, komplet z varovalkami /x | 1 | kom
- | 3p NV stikalna letev SL2, komplet z varovalkami /250 A | 2 | kom
- | 3p NV varovalčni ločilnik HVL, komplet z varovalkami00 /125 A | 1 | kom
- | 3p varovalni komplet TYTAN, komplet z varovalkami /6 A | 2 | kom
- | 3p prenapetostni odvodnik kot npr. PROTEC C 20kA/pol, 320V | 1 | kom
- | tokovni merilni transformator 400/5 | 6 | kom
- | 185 mm sistem zbiralnic tokovne zmogljivosti 630A komplet z nosilci in vsem pritrdilnim in spojnim materialom | 1 | kom
- | Pretvornik RS485/ETHERNET | 1 | kom
- | Energy management softvare kot npr. NA96-Software MIDAsEvo2 do 20 naprav ali enakovredno komplet z inštalacijo in nastavitvami za merjenje porabe po posameznih sklopih, navodili za uporabo in šolanjem uporabnika | 1 | kom
- | merilni center za npr. EM2389 (samo vgradnja in priklop zajet v popisu za optimizacijo moči) | 1 | kom
- | Merilni center za polindirektno priključitev x/5A z Modbus komunikacijo npr. Conto D4-Pt | 1 | kom
- | uvodnice, Cu zbiralnice N in PE, ločena dodatna Cu zbiralnica za DIP, vrstne sponke kpl z nosilno letvijo in zaključnimi elementi | 1 | kpl
- | napisne ploščice in oznake, drobni in vezni instalacijski material (PVC instalacijski kanali, vezne žice, ožičenje, kabel čevlji in tulci, vijačni material) | 1 | kpl
| skupaj razdelilnik RG | 1 | kpl |  | 0
2.02 | Razdelilnik RGš
(dobava in montaža)
- | Nadometna prostostoječa omarica IP 40, izdelana iz jeklene pločevine, komplet z vrati, ključavnico, žepkom za enopolno shemo, antikorozijsko zaščitena in vgrajeno sledečo opremo: | 1 | kpl
- | 3p glavno bremensko ločilno stikalo 400 A | 1 | kom
- | 1p NV varovalčni ločilnik HVL, komplet z varovalkami /x | 2 | kom
- | 1p varovalni komplet TYTAN, komplet z varovalkami /6A | 1 | kom
- | 3p NV varovalčni ločilnik HVL, komplet z varovalkami /125 A | 1 | kom
- | 3p NV varovalčni ločilnik HVL, komplet z varovalkami /50 A | 1 | kom
- | 3p NV varovalčni ločilnik HVL, komplet z varovalkami /35 A | 1 | kom
- | 3p NV varovalčni ločilnik HVL, komplet z varovalkami /50 A | 2 | kom
- | 3p NV varovalčni ločilnik HVL, komplet z varovalkami /200 A | 2 | kom
- | 3p NV varovalčni ločilnik HVL, komplet z varovalkami /x | 1 | kom
- | 3p varovalni komplet TYTAN, komplet z varovalkami /6 A | 2 | kom
- | 3p prenapetostni odvodnik kot npr. PROTEC C 20kA/pol, 320V | 1 | kom
- | 3p tokovni merilni transformator 200/5 A | 2 | kom
- | 60 mm sistem zbiralnic tokovne zmogljivosti 400A komplet z nosilci in vsem pritrdilnim in spojnim materialom | 1 | kom
- | kontaktor, kot npr. Eti CEM250E.22 230VAC | 1 | kom
- | Merilni center za polindirektno priključitev x/5A z Modbus komunikacijo npr. Conto D4-Pt | 2 | kom
- | Tipka za zasilni izklop 0-1 | 1 | kom
- | uvodnice, Cu zbiralnice N in PE, ločena dodatna Cu zbiralnica za DIP, vrstne sponke kpl z nosilno letvijo in zaključnimi elementi | 1 | kpl
- | napisne ploščice in oznake, drobni in vezni instalacijski material (PVC instalacijski kanali, vezne žice, ožičenje, kabel čevlji in tulci, vijačni material) | 1 | kpl
| skupaj razdelilnik RGš : | 1 | kpl |  | 0
2.03 | Razdelilnik Rk-kuhinja
(dobava in montaža)
- | Nadometna prostostoječa omarica IP 40, izdelana iz jeklene pločevine, komplet z vrati, ključavnico, žepkom za enopolno shemo, antikorozijsko zaščitena in vgrajeno sledečo opremo: | 1 | kpl
- | 3p glavno bremensko ločilno stikalo 400 A | 1 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik C /10 A, 15 kA | 26 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik C /16 A, 15 kA | 15 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik C /32 A, 15 kA | 1 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik C /6 A, 15 kA | 5 | kom
- | 3p inštalacijski odklopnik C /10 A, 15 kA | 4 | kom
- | 3p inštalacijski odklopnik C /16 A, 15 kA | 3 | kom
- | 3p inštalacijski odklopnik C /20 A, 15 kA | 3 | kom
- | 3p inštalacijski odklopnik C /25 A, 15 kA | 1 | kom
- | 3p inštalacijski odklopnik C /32 A, 15 kA | 3 | kom
- | 3p inštalacijski odklopnik C /40 A, 15 kA | 1 | kom
- | 3p inštalacijski odklopnik C /50 A, 15 kA | 2 | kom
- | 3p inštalacijski odklopnik DC /4 A, 15 kA | 2 | kom
- | 3p NV varovalčni ločilnik HVL, komplet z varovalkami | 11 | kom
- | 3p NV varovalčni ločilnik HVL, komplet z varovalkami /16 A | 4 | kom
- | 3p NV varovalčni ločilnik HVL, komplet z varovalkami /80 A | 1 | kom
- | 3p NV varovalčni ločilnik HVL, komplet z varovalkami /35 A | 5 | kom
- | 4p tokovno zaščitno stikalo RCD (tip A) 63/0,03 A | 4 | kom
- | 3p prenapetostni odvodnik kot npr. PROTEC C 20kA/pol, 320V | 1 | kom
- | 3p kontaktor s stikalom na ohišju, kot npr. Schneider Tesys 40A 3NO LC1D40BD 230V | 3 | kom
- | Merilni center za direktno priključitev do 63A z Modbus komunikacijo npr. Conto D4-Pd | 3 | kom
- | modularni kontaktor, kot npr. Eti R20-11 24V DC | 1 | kom
- | Napajalnik 230VAC/24VDC, 3 A | 1 | kom
- | Napajalnik 230VAC/12VDC, 5 A | 1 | kom
- | uvodnice, Cu zbiralnice N in PE, ločena dodatna Cu zbiralnica za DIP, vrstne sponke kpl z nosilno letvijo in zaključnimi elementi | 1 | kpl
- | napisne ploščice in oznake, drobni in vezni instalacijski material (PVC instalacijski kanali, vezne žice, ožičenje, kabel čevlji in tulci, vijačni material) | 1 | kpl
| skupaj razdelilnik Rk-kuhinja : | 1 | kpl |  | 0
Razdelilnik Rkl
(dobava in montaža)
- | Nadometna prostostoejča omarica IP 44, izdelana iz jeklene pločevine, komplet z vrati, ključavnico, žepkom za enopolno shemo, antikorozijsko zaščitena in vgrajeno sledečo opremo: | 1 | kpl
- | 3p glavno bremensko ločilno stikalo 160 A | 1 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik C /10 A, 10 kA | 2 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik C /16 A, 10 kA | 4 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik C /6 A, 10 kA | 6 | kom
- | 3p inštalacijski odklopnik C /16 A, 10 kA | 1 | kom
- | 3p inštalacijski odklopnik DC /4 A, 10 kA | 1 | kom
- | 2p kombinirano zaščitno stikalo KZS C 16/0,03 A, 10 kA | 2 | kom
- | 3p NV varovalčni ločilnik HVL, komplet z varovalkami00 /125 A | 1 | kom
- | 3p varovalni komplet TYTAN, komplet z varovalkami /20 A | 1 | kom
- | 3p varovalni komplet TYTAN, komplet z varovalkami /35 A | 4 | kom
- | 3p prenapetostni odvodnik kot npr. PROTEC C 20kA/pol, 320V | 1 | kom
- | modularni kontaktor, kot npr. Eti R20-11 24V | 5 | kom
- | Napajalnik 230VAC/24VDC, 5A | 1 | kom
- | uvodnice, Cu zbiralnice N in PE, ločena dodatna Cu zbiralnica za DIP, vrstne sponke kpl z nosilno letvijo in zaključnimi elementi | 1 | kpl
- | napisne ploščice in oznake, drobni in vezni instalacijski material (PVC instalacijski kanali, vezne žice, ožičenje, kabel čevlji in tulci, vijačni material) | 1 | kpl
| skupaj razdelilnik Rkl : | 1 | kpl |  | 0
2.04 | Demontaža obstoječih svetilk, stikal, kablov, opreme in ostalih elementov na površini cca 5500 m2, sortiranje, predaja uporabnega materiala investitorju in odvoz neuporabnega materiala na ustrezno deponijo za odpadno električno in elektronsko opremo | 1 | kpl |  | 0
2.01 | Detekcija, prevezave in prestavitve obstoječih električnih inštalacij in električne opreme zaradi povezave novega prizidanega dela z obstoječo šolo, kot npr. poseg v prostore, ki se ne rušijo, vendar so prevezave potrebne zaradi novega prizidka šole (npr. prostor, kjer bo nov razdelilnik RGš, nova skupna centrala javljanja požara, nova centrala avtomatskega javljanja požara, prevezava obstoječe komunikacijske omare z novo omaro, ter nova oprema v obstoječi komunikacijski omari,... (ocenjeno) | 80 | ur |  | 0
2.06 | ABK predfabriciran kabelski jašek, neto dim. 1,2 m x 1,2 m x 1,5 m. Izdelava: s sestavo predfabriciranih elementov na mestu vgradnje, z predhodno izdelavo utrjene podlage. Zgradba: beton z dodatki za obstojnost na mestu vgradnje, železna armatura po namenu vgradnje in izračunu proizvajalca. Izdelava AB plošče nad jaškom z vgrajenim LTŽ pokrovom 0,8x0,8 m, nosilnosti klase D 400 kN. Na pokrovu je napis "elektrika". V ceni tudi izkop, obsutje in odvoz odvečnega materiala. | 2 | kpl |  | 0
2.07 | EPC cev Ø 160/4,7 mm, s spojkami in polaganjem v izkopan jarek ter obbetoniranje | 180 | m |  | 0
2.08 | Distančnik za 2x cev Ø 160 mm | 35 | kom |  | 0
2.09 | PVC opozorilni trak | 80 | m |  | 0
2.1 | Pocinkane perforirane kabelske police, kot npr. Hermi Lenx, komplet z pokrovom, nosilci in vezno-spojnim materialom:
- | KP-400/60 mm | 90 | m |  | 0
- | KP-300/60 mm | 80 | m |  | 0
- | KP-200/60 mm | 50 | m |  | 0
- | KP-100/60 mm | 55 | m |  | 0
- | KP-050/60 mm | 60 | m |  | 0
2.11 | Kabelska lestev (vertikale), komplet s pritrdilnim materialom
- | KL-300 | 35 | m |  | 0
- | KL-200 | 15 | m |  | 0
2.12 | Dvoprekatni PVC parapetni kanal kot npr. TEM 65x130 mm, komplet z vsemi montažnimi in spojnimi elementi, vključno z dozami, pregradami… | 10 | m |  | 0
2.13 | Tipka za zasilni izklop kotlarne ob požaru v ohišju s steklenim pokrovom. | 1 | kpl |  | 0
2.14 | Tipka za zasilni izklop objekta ob požaru v ohišju s steklenim pokrovom, IP44 | 1 | kpl |  | 0
2.15 | Zaščitne nadometne PN instalacijske cevi, vključno s skobami, koleni, spojnim in pritrdilnim materialom:
- | cev F 20-35 mm | 110 | m |  | 0
- | cev F 13,5-16 mm | 310 | m |  | 0
2.16 | Zaščitne fleksibilne instalacijske LSHF cevi kot npr. euroflex, vključno z montažnim priborom:
- | cev F 20-35 mm | 220 | m |  | 0
- | cev F 11-16 mm | 310 | m |  | 0
2.17 | Nadometni instalacijski kanal kot npr. Quadro, raznih dimenzij od 10x10 - 25x15 mm, komplet z pokrovom. | 210 | m |  | 0
2.18 | Nadometni instalacijski LSHF kanal kot npr. Quadro, raznih dimenzij od 30x20 - 60x40 mm, komplet z pokrovom. | 80 | m |  | 0
2.19 | Dolbenje utorov do 50x50 mm (ŠxG) za električne inštalacije po obstoječih stenah | 110 | m |  | 0
2.2 | Pritrdilci vodnikov, vključno z pritrdilnim materialom:
- | pritrdilec vodnikov SM dvojni | 70 | kom |  | 0
- | pritrdilec vodnikov SM enojni | 50 | kom |  | 0
2.21 | Priprava odprtin za prehode kabelskih tras raznih dimenzij v AB stenah in AB ploščah pred betoniranjem. | 15 | kpl |  | 0
2.22 | Zaščitne fleksibilne LSHF instalacijske cevi kot npr. euroflex, vključno z montažnim priborom:
- | cev F 20-35 mm | 520 | m |  | 0
- | cev F 11-16 mm | 1300 | m |  | 0
2.23 | Kabli z odzivom na ogenj razreda B2ca s1d1a1:
- | FG16OM16 1x240 mm2 | 22 | m |  | 0
- | FG16OM16 4x240 mm2 | 145 | m |  | 0
- | FG16OM16 4x150 mm2 | 160 | m |  | 0
- | FG16OM16 4x50 mm2 | 120 | m |  | 0
- | NHXMH-J 5x16 mm2 | 420 | m |  | 0
- | NHXMH-J 5x10 mm2 | 420 | m |  | 0
- | NHXMH-J 3x6 mm2 | 55 | m |  | 0
- | NHXMH-J 5x6 mm2 | 60 | m |  | 0
- | NHXMH-J 5x4 mm2 | 120 | m |  | 0
- | NHXMH-J 3x1,5 mm2 | 1550 | m |  | 0
- | NHXMH-J 4x1,5 mm2 | 350 | m |  | 0
- | NHXMH-J 5x1,5 mm2 | 550 | m |  | 0
- | NHXMH-J 3x2,5 mm2 | 1300 | m |  | 0
- | NHXMH-J 5x2,5 mm2 | 240 | m |  | 0
- | J-H(St)H 2x2x0,8 mm | 150 | m |  | 0
- | FTP cat.6a | 160 | m |  | 0
- | LiHCH 2x0,75 mm² (za DALI linije svetil) | 170 | m |  | 0
2.24 | Kabliranje in priklopi strojnice ogrevanja/hlajenja ter ostalih z odzivom na ogenj razreda Cca s1d2a1 (znotraj strojnice) in kabli B2ca s1d1a1 (izven strojnice) Elektrokomandna omara in vsa periferna oprema je vključena v strojnem projektu. Kabliranje se izvede po načrtu, ki ga izdela izbrani ponudnik strojne opreme:
- | FG16OM16 5x35 mm2 (napajanje zunanjih enot toplotnih črpalk) | 40 | m |  | 0
- | HSLH-JB 5x4 mm2 | 25 | m |  | 0
- | HSLH-JB 4x4 mm2 | 25 | m |  | 0
- | HSLH-JB 10x6 mm2 | 15 | m |  | 0
- | HSLH-JB 3x1,5 mm2 | 250 | m |  | 0
- | HSLH-JB 3x1 mm2 | 250 | m |  | 0
- | HSLH-JB 4x1 mm2 | 125 | m |  | 0
- | HSLH-JB 6x1 mm2 | 25 | m |  | 0
- | HSLH-JB 3x0,75 mm2 | 50 | m |  | 0
- | J-H(St)H 2x2x0,8 mm | 70 | m |  | 0
- | FTP cat.6 | 130 | m |  | 0
- | LiHCH 2x0,75 mm² | 280 | m |  | 0
- | LiHCH 3x0,75 mm² | 60 | m |  | 0
- | LiHCH 4x0,75 mm² | 50 | m |  | 0
- | LiHCH 12x0,75 mm² (do zunanjih enot toplotnih črpalk) | 40 | m |  | 0
- | LiHCH 5x0,75 mm² (za kabliranje termostatov v omarice talnega gretja) | 140 | m |  | 0
2.25 | Dobava in napeljava elektricnih kablov za kabliranje kotrole ventilacije in blokade plina, komplet s kabelskimi cevlji. (Vsi kabli Cca s1 d1 a1)
Pred dobavo in montažo kablov je tipe kablov potrebno uskladiti z dobaviteljem opreme!
- | J-H(St)H 1x2x0,8 mm² | 90 | m |  | 0
- | NHXMH-J 3x1,5 mm² | 230 | m |  | 0
- | LiHCH 2x2x1 mm² | 140 | m |  | 0
2.26 | Priklopi za naprave v kuhinji:
- | trifazni priklop kuhinjske naprave moči 30-40 kW, komplet z drobnim materialom | 1 | kpl |  | 0
- | trifazni priklop kuhinjske naprave moči 20-30 kW, komplet z drobnim materialom | 1 | kpl |  | 0
- | trifazni priklop kuhinjske naprave moči 10-20 kW, komplet z drobnim materialom | 5 | kpl |  | 0
- | trifazni priklop kuhinjske naprave moči 5-10 kW, komplet z drobnim materialom | 12 | kpl |  | 0
- | trifazni priklop kuhinjske naprave do moči 5 kW, komplet z drobnim materialom | 15 | kpl |  | 0
- | enofazni priklop naprave do moči 2,5 kW, komplet z drobnim materialom | 30 | kpl |  | 0
2.27 | Priklopi in kabliranje za naprave, ki so sestavni del drugih projektov v naslednji sestavi:
- | priklop in kabliranje upravljalnih panelov za klimate komplet s priklopom in kablom po zahtevi dobavitelja klimatov | 1 | kpl |  | 0
- | priklop toplotne črpalke | 2 | kpl |  | 0
- | priklop elektro grelca | 2 | kpl |  | 0
- | priklop plinskih kotlov | 2 | kpl |  | 0
- | priklop črpalk | 6 | kpl |  | 0
- | priklop regulacije za sanitarno vodo | 1 | kpl |  | 0
- | priklop tropotnih mešalnih ventilov | 10 | kpl |  | 0
- | priklop temperaturnih tipal | 12 | kpl |  | 0
- | priklo tlačnih tipal | 2 | kpl |  | 0
- | priklop sobnih termostatov za talno gretje | 4 | kpl |  | 0
- | Razni priklopi ostalih strojnih naprav, kot so omaric talnega gretja, pisoarjev, požarnih loput. ipd. | 25 | kpl |  | 0
- | Razni priklopi ostalih naprav, kot so steklokeramične plošče, nape, senčila, ipd. | 32 | kpl |  | 0
2.28 | Izvedba tesnjenja požarnega prehoda kablov, požarne odpornosti EI 60. Tesnjenje se izvede s cerfificiranim tesnilnim materialom. Vgradnja materiala po detajlih proizvajalca. Vsak požarni preboj mora biti označen z predpisano oznako za označitev preboja. Izdelati je potrebno poročilo poročilo o izvedbi požarnega tesnjenje in priložiti izjavo o pravilni in kompletni izvedbi požarnega tesnjenja:
- | tesnjenje prehoda inštalacij do velikosti 400x200x150 mm | 4 | kpl |  | 0
- | tesnjenje prehoda inštalacij do velikosti 300x200x150 mm | 3 | kpl |  | 0
- | tesnjenje prehoda inštalacij do velikosti 200x150x100 mm | 2 | kpl |  | 0
- | tesnjenje prehoda inštalacij do velikosti 150x100x100 mm | 2 | kpl |  | 0
- | tesnjenje prehoda inštalacij do velikosti 100x100x100 mm | 5 | kpl |  | 0
2.29 | Šuko vtičnice za vgradnjo v parapetni kanal Tem, IP40, z zaščitnim kontaktom, vključno z dozami in okvirji:
- | Vtičnica 230V/16A, bela (mreža), trojna | 3 | kom |  | 0
2.3 | Šuko vtičnice, podometne, IP40, z zaščitnim kontaktom, kot npr. TEM tip Modul ali enakovredno,bel okvir, bele vtičnice, vključno z dozami:
- | vtičnica 230V/16A - enojna | 22 | kom |  | 0
- | vtičnica 230V/16A - dvojna | 4 | kom |  | 0
2.31 | Vtičnice, podometne, IP44, z zaščitnim kontaktom, bele, vključno z dozami:
- | vtičnica 230V/16A - enojna | 28 | kom |  | 0
- | vtičnica 230V/16A - dvojna | 17 | kom |  | 0
2.32 | Vtičnica euro+KS 2P 10A 250VAC 1M | 4 | kom |  | 0
2.33 | Nadometna CEE vtičnica, 5-polna, 16A/400V, IP65, komplet z montažnim materialom. | 13 | kpl |  | 0
2.34 | Stikalno gor-0-dol, podometno, IP40, kot npr. TEM tip Modul ali enakovredno, vključno z dozami za upravljanje senčil | 9 | kos |  | 0
2.35 | Nadometne doze, IP44, vključno s pokrovom (ocena):
- | doza 80×80 mm | 30 | kom |  | 0
- | doza 100x100 mm do 150×120 mm | 15 | kom |  | 0
2.36 | Stikalni program, podometen, IP40, kot npr. TEM tip Modul ali enakovredno, vključno z dozami:
- | stikalo navadno | 19 | kom |  | 0
- | stikalo menjalno | 14 | kom |  | 0
- | stikalo križno | 2 | kom |  | 0
- | tipkalo | 18 | kom |  | 0
2.37 | Stikalni program, nadometen, IP44
- | stikalo navadno | 2 | kom |  | 0
2.38 | Vgradni PIR detektor gibanja za krmiljenje razsvetljave, IP44, 360-stopinjski, radij pokrivanja 8m, nastavitev praga osvetlitve 2-1000lx, nastavitev časa 5s-15 min, primeren za višino 2,5-5,0m, tip Steinel IS 345. | 8 | kom |  | 0
2.39 | Nadgradni PIR detektor gibanja za krmiljenje razsvetljave, IP44, 360-stopinjski, radij pokrivanja 8m, nastavitev praga osvetlitve 2-1000lx, nastavitev časa 5s-15 min, primeren za višino 2,5-5,0m, tip Steinel | 1 | kom |  | 0
2.4 | Nadgradni PIR detektor gibanja za krmiljenje razsvetljave, IP65, 360-stopinjski, radij pokrivanja 8m, nastavitev praga osvetlitve 2-1000lx, nastavitev časa 5s-15 min, primeren za višino 2,5-5,0m, tip Steinel | 1 | kom |  | 0
2.36 | Ozemljitve:
| Zbiralka za glavno izenačenje potenciala, komplet z nadometnim ohišjem, spojnim in pritrdilnim materialom materialom. | 1 | kpl |  | 0
- | Zbiralka za dodatno izenačenje potenciala za namestitev na kabelsko polico, komplet spojnim in pritrdilnim materialom materialom. | 5 | kpl |  | 0
- | Zbiralka za dodatno izenačenje potenciala podometna, komplet spojnim in pritrdilnim materialom materialom. | 2 | kpl |  | 0
- | Vodnik H07 V-K 6 mm², komplet s spojnim materialom. | 240 | m |  | 0
- | Vodnik H07 V-K 10, 16 mm², komplet s spojnim materialom. | 110 | m |  | 0
- | Vodnik H07 V-K 25, 35 mm², komplet s spojnim materialom. | 90 | m |  | 0
- | Vodnik H07 V-K 50 mm², komplet s spojnim materialom. | 50 | m |  | 0
- | Ozemljitev kabelskih polic, omaric, strojnih naprav, cevovodov, kovinskih mas, ograj, podbojev, knauf kontrukcij, izvedena z flex žico 6 mm², zaključena z kabel čevljem in zobato podložko | 95 | kpl |  | 0
- | razni spojni in pritrdilni material za izvedbo ozemljitev | 1 | kpl |  | 0
2.42 | Pregledi, preskusi in meritve na NN električnih inštalacijah ter izdelava dokumentacije:
- | Pregled novo izvedenih električnih inštalacij po zahtevah "Pravilnika za NN električne inštalacije v stavbah" in izdelava zapisnika o pregledu. | 1 | kpl |  | 0
- | Izredni pregled kompletne obstoječe električne inštalacije v obstoječem delu šole v velikosti 2000 m2 zaradi posega na inštalaciji po zahtevah "Pravilnika za NN električne inštalacije v stavbah" v celotnem objektu na površini celotne obstoječe šole v katero se ni posegalo ter izdelava poročila. | 1 | kpl |  | 0
- | Meritve nivoja osvetljenosti splošne razsvetljave in izdelava poročila. | 1 | kpl |  | 0
- | Meritve nivoja osvetljenosti varnostne razsvetljave, funkcionalni preizkus in izdaja poročila s strani pooblaščenega preglednika. | 1 | kpl |  | 0
- | Pregled in električne meritve na razdelilnku in inštalaciji kotlarne | 1 | kpl |  | 0
- | Električne meritve na strojnih instalacijah (klimati…) in izdelava poročila. | 1 | kpl |  | 0
- | Označevanje vseh elementov z trajnimi nalepkami. | 1 | kpl |  | 0
| skupaj močnostne inštalacije: |  |  |  | 0
3 | Splošna razsvetljava 1. faza
(dobava in montaža)
OPOMBA:
- | V ceni svetilk mora biti zajet ves montažni in pritrdilni material
- | Vsa svetila morajo imeti enako barvo vgrajenih LED svetlobnih virov
- | Vse svetilke morajo biti s 5-letno garancijo proizvajalca (potrjeno 5-letno garancijsko izjavo je potrebno priložiti v DZO)
- | Vse svetilke morajo imeti CE in ENEC certifikat
- | Vsa dobavljena svetila morajo izpolnjevati zahteve o zelenem javnem naročanju
- | Svetila
3.01 | Tračna svetilka, 37 W / LED 4000 K, jekleno ohišje RAL 9016, tri segmentni optični sistem s PMMA lečami, IP20/IP20, DALI, kot npr.: | 42 | KOS |  | 0
TRILUX 7651LW 60-840ETDD L150 01 37 W/LED IP20 (9002017278)
A2
3.02 | TRILUX TRAČNICA 07650 L150 7LV E 150 01 (7272500) | 42 | KOS |  | 0
3.03 | TRILUX OBEŠALA A01SX/1500 (2230700) | 84 | KOS |  | 0
3.04 | TRILUX KONČNIK 07650 Ks 01 (7260500) | 84 | KOS |  | 0
3.05 | TRILUX E-LINE NEXT KONEKTOR 07690VV (2197300) | 42 | KOS |  | 0
3.06 | Nadgradna svetilka, 19 W / LED 4000 K, ohišje RAL9016, polikarbonatni opal difuzor, nastavljivi lumenski paketi, IP65, senzor gibanja, kot npr.: | 11 | KOS |  | 0
TRILUX Limaro G2 WD1 20/14/10/ML-840ET IP65 19 W/LED IP65 (7585740)
A9
3.07 | Nadgradna svetilka, 28 W / LED 4000 K , ohišje iz prašno barvanega jekla RAL 7035, mikroprizmatični difuzer iz kaljenega stekla, IP66, HACCP folija, kot npr.: | 45 | KOS |  | 0
BEGHELLI ACCIAIO REG M1200 51W 4K 28 W/LED IP66 (A258RD) + HACCP FOLIJA
A10
3.08 | Nadgradna svetilka, 33 W/LED 4000 K, ohišje RAL 9016, mikroprizmatični PMMA difuzor, ki zmanjšuje efekt bleščanja (UGR<19), spremenljiv lumenski paket, IP20, kot npr.: | 4 | KOS |  | 0
TRILUX 2350 G4 D PW19 36/29/ML-8MC ET 33 W/LED IP20 (8537240)
A15
3.09 | Nadgradna svetilka, 19 W / LED 4000 K , ohišje iz prašno barvanega jekla RAL 7035, mikroprizmatični difuzer iz kaljenega stekla, IP66, HACCP folija, kot npr.: | 6 | KOS |  | 0
BEGHELLI ACCIAIO REG S600 34W 4K 19 W/LED IP66 (A218RD) + HACCP FOLIJA
A16
3.1 | Vmesnik za tipkala, omogoča vzpostavljanje komunikacijske povezave med LL krmilno enoto in do 4 tipkami, pritisk tipke izvede vklop ali izklop svetila, skupin svetil ali aktivacijo scene. Tipkam se med komisioniranjem določijo funkcije, ki pa jih je možno naknadno spremenit. Montaža v stensko dozo ali stikalni tablo, kot npr.: | 3 | KOS |  | 0
TRILUX LIVELINK DALI PB4 (6565200)
PB4
3.11 | DALI nadzorno - krmilna enota omogoča komunikacijo med LiveLink senozrskimi enotami (zaznavanje prisotnosti in nivoja dnevne svetlobe), LiveLink DALI vmesniki za tipke, in DALI svetilkami. Konfiguracija poteka preko varne WLAN povezave (WPA2 enkripcija), z uporabo tabličnega računalnika (aplikacija Livelink Install - iOS/Android). Z uporabo tabličnega računalnika ali pametnega mobilnega telefona (aplikacija LiveLink Control - iOS/Android) se vrši nadzor in krmiljenje do 64 DALI naprav, 16 skupin svetil ali 50 scen na posamezno krmilno enoto. Pribor za montažo enote na DIN letev (TS35). Ne potrebuje zunanjega napajanja, kot npr.: | 1 | KOS |  | 0
TRILUX LIVELINK WIFI (6565400) + MONTAŽNI PRIBOR (7006700)
3.12 | ZAGON IN KONFIGURACIJA LIVELINK SISTEMA | 1 | KOS |  | 0
| SKUPAJ SPLOŠNA RAZSVETLJAVA: |  |  |  | 0
4 | Varnostna razsvetljava 1. faza
(dobava in montaža)
4.01 | Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 4 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 7035, metalizirani polikarbonatni odsevnik brez bleščanja, prozorni polikarbonatni difuzor, 1.5 urna avtonomija, pripravni spoj, IP65, kot npr.: | 3 | KOS |  | 0
BEGHELLI LOG LED LG11WSE 1.5/3/4P 900LM 4 W/LED IP65 (12183)
Z1
4.02 | Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 5 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9010, optični sistem s štirimi zamenljivimi visoko presevnimi PMMA lečami, 1 urna avtonomija, pripravni spoj, IP41, kot npr.: | 6 | KOS |  | 0
BEGHELLI L.LARG DWCL CT 24W GL SA LF 5 W/LED IP41 (19329) LEČA WIDE + MODULO LG (15036)
Z2
4.03 | Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 5 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9010, optični sistem s štirimi zamenljivimi visoko presevnimi PMMA lečami, 1 urna avtonomija, pripravni spoj, IP41, kot npr.: | 2 | KOS |  | 0
BEGHELLI L.LARG DWCL CT 24W SA LF 5 W/LED IP41 (19328) LEČA LONG + MODULO LG (15036)
Z3
4.04 | Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 5 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9010, optični sistem s štirimi zamenljivimi visoko presevnimi PMMA lečami, 1 urna avtonomija, pripravni spoj, IP41, kot npr.: | 6 | KOS |  | 0
BEGHELLI L.LARG DWCL CT 24W SA LF 5 W/LED IP41 (19328) LEČA WIDE + MODULO LG (15036)
Z4
4.05 | Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 5 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9010, leča za osvetljevanje požarne opreme, 1 urna avtonomija, pripravni spoj, IP41, kot npr.: | 2 | KOS |  | 0
BEGHELLI L.LARG DWCL CT 24W SA LF 5 W/LED (19328) + LEČA ZA POŽ. OPR. (F95815) + MODULO LG (15036)
Z4P
4.06 | Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 4 W / LED, ohišje iz prašno barvanega jekla RAL 7035, aluminijasti odsevnik brez bleščanja, mikroprizmatični difuzor iz kaljenega stekla, HACCP folija, 1 urna avtonomija, pripravni spoj, IP66, kot npr.: | 1 | KOS |  | 0
BEGHELLI ACC EM LED 24 CT SA LF 4 W/LED IP66 (15030) + HACCP FOLIJA + MODULO LG (15036)
Z8
4.07 | Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 4 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9003, prozorne polikarbonatne leče, 1 urna avtonomija, trajni spoj, IP65, kot npr.: | 5 | KOS |  | 0
BEGHELLI EXIT DF20M CT SA LF 4 W/LED IP40 (4380) RAVNO + MODULO LG (15036)
P1
4.08 | Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 4 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9003, prozorne polikarbonatne leče, 1 urna avtonomija, trajni spoj, IP65, kot npr.: | 2 | KOS |  | 0
BEGHELLI EXIT DF20M CT SA LF 4 W/LED IP40 (4380) LEVO/DESNO + MODULO LG (15036)
P2
4.09 | Fotoluminiscenčni piktogram za označevanje evakuacijskih poti, smer ravno, kot npr.: | 5 | KOS |  | 0
FOTOLUMINISCENČNI PIKTOGRAM 15X30 RAVNO
R
4.1 | Fotoluminiscenčni piktogram za označevanje evakuacijskih poti, smer levo, kot npr.: | 2 | KOS |  | 0
FOTOLUMINISCENČNI PIKTOGRAM 15X30 LEVO
L
4.11 | Nadzorna enota - 9 DIN modul. Modul za nadzor in spremljanje stanja do 128 svetilk, ki označujejo izhod, zasilnih svetilk ali električnih napajalnikov, ki vsebujejo ustrezen vmesnik ali splošno razsvetljavo z DALI vmesnikom. Ima prikazovalnik z drsnim menijem za vnos parametrov s prikazom na sprednji strani na 2x16 znakov velikem zaslonu in štirimi kontrolnimi gumbi, meni v slovenščini. Povezava z osebnim računalnikom prek USB, Etherneta, RS232 ali GSM vmesnika, kot npr.: | 1 | KOS |  | 0
LOGICA CENTRALNA ENOTA (12100)
4.12 | Vmesnik za vzpostavljanje povezave med osebnim računalnikom in centralnim nadzornim sistemom, kot npr.: | 1 | KOS |  | 0
ETHERNET/RS485 VMESNIK (12135)
4.13 | Programska oprema za nadzor in upravljanje enega ali več centralnih sistemov splošne in zasilne razsvetljave. Z grafičnim vmesnikom v slovenskem jeziku, možnostjo oddaljenega upravljanja, avtomatskim pridobivanjem poročil o stanju sistema in morebitnih napak, kot npr.: | 1 | KOS |  | 0
PROGRAM LOGICA VISUAL (12139)
| VIZUALIZACIJA, KONFIGURACIJA IN ZAGON LOGICA SISTEMA | 1 | KOS |  | 0
4.14 | Pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju sistemov aktivne požarne zaščite za varnostno razsvetljavo s strani pooblaščenega preglednika. | 1 | KOS |  | 0
| SKUPAJ SVETILKE VARNOSTNE RAZSVETLJAVE: |  |  |  | 0
5 | Optimizacija porabe električne energije v kuhinji
(dobava in montaža)
opombe:
- Pred začetkom izvajanja elektroinstalacijskih del je potrebno uskladiti število in vrsto potrebne kablaže glede na izbrano tehnološko opremo
- Pred začetkom izvajanja zagona mora biti omogočen zunanji internetni dostop do centralne enote ZE6000 ali ABM2020
- Pred začetkom izvajanja zagona morajo biti vsi EAM-N in REL-N moduli ustrezno povezani in priklopljeni na naprave. Priklop na strani tehnologije kuhinje izvede naročnik, oz. dobavitelj opreme
- Naročnik zagotovi kuhinjske naprave z ustreznim priklopom za sistem Sicotronic, oz. izvede predelavo priključka na sistem Sicotronic (priklop DIN 18875)
5.01 | Centralna krmilna enota z LED zaslonom na dotik, za montažo na vrata razdelilnika s posluževanjem pri zaprtih vratih. Vključno z napajalnikom 230/12V DC za napajanje centralne enote in distribuiranih modulov. Sicotronic tip: ZE6000 | 1 | kos |  | 0
5.02 | LON pretvornik za merjenje aktivne moči na dovodnih kablih objekta (običajno vgrajeno v dovodni omari) Sicotronic tip: MU400LON (EM2389) | 1 | kos |  | 0
5.03 | Tokovni transformatorji z razstavljivim jedrom za merjenje aktivne moči na dovodnih kablih objekta 400/5A (vgrajeno na dovodnih kablih objekta v razdelilniku RG) | 3 | kos |  | 0
5.04 | Modul z dvema izhodoma za priklop aparatov kuhinjske tehnologije, za montažo na letev v razdelilniku. Sicotronic tip: EAM-N (Število potrebnih modulov odvisno od števila kuhinjskih naprav) | 10 | kos |  | 0
5.05 | Modul z dvema izhodoma za priklop ostalih porabnikov, za montažo na letev v razdelilniku; Sicotronic tip: REL-N (Število potrebnih modulov odvisno od števila priklopljenih naprav.) | 1 | kos |  | 0
5.06 | Aktivacija "Sicotronic LINK" povezava sistema v oblak za oddaljen dostop, kontrolo delovanja in nastavitve, licenca 1 leto | 1 | kos |  | 0
5.07 | Konfiguracija sistema in zasnova nastavitev. Programiranje centrale in parametriranje modulov. Preizkus komunikacije in povezav. | 1 | kpl |  | 0
5.08 | Energetski kabel s finožičnimi Cu vodniki FG70R 7x1.5 (za povezavo med EAM-N in priključeno kuhinjsko napravo) Cca s1 d2 a1 | 155 | m |  | 0
5.09 | Nadometna doza s sponkami za zaključitev kabla za optimizacijo, komplet z uvodnico za gibljivo cev | 14 | kos |  | 0
5.1 | Telekomunikacijski vodnik s PVC izolacijo in oklopom, položen pretežno na kabelske police, delno v cevi. JH(St)-H 2x2x0.8 (za povezavo med EAM-N moduli in ZE6000 ali ABM2020) B2ca s1 d2 a1 | 50 | m |  | 0
5.11 | Instalacijska trda plastična gibljiva rebrasta cev, položena v steno ali tlak. Komplet z dozami in pritrdilnim materialom | 45 | m |  | 0
5.12 | Končne nastavitve , testiranje delovanja, spuščanje v pogon, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema. | 1 | kpl |  | 0
5.13 | Transportni in manipulativni stroški | 1 | kpl |  | 0
| skupaj optimizacija porabe električne energije v kuhinji: |  |  |  | 0
6 | Strelovod in ozemljitve
(dobava in montaža)
6.01 | Dobava in montaža lovilne palice LOP4,0 (Al) višine h=4,0m z distančnim in ustreznim pritrdilnim elementom. Proizvajalec HERMI ali enakovredno | 9 | kos |  | 0
6.01 | Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa SON17A za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8 mm na PVC kritino, komplet z pritrditvenim trakom in varjenjem na kritino Proizvajalec HERMI ali enakovredno | 280 | kos |  | 0
6.03 | Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa SON04A za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8 mm na atiko Proizvajalec HERMI ali enakovredno | 440 | kos |  | 0
6.04 | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa ZON03 DIREKT za pritrjevanje okroglega strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na trde stene - izvedba podometnih odvodov. Proizvajalec HERMI ali enakovredno | 42 | kos |  | 0
6.05 | Dobava in montaža merilne sponke KON02 za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. Proizvajalec HERMI ali enakovredno | 14 | kos |  | 0
6.06 | Dobava in montaža sponke KON04 A iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec HERMI ali enakovredno | 60 | kos |  | 0
6.07 | Dobava in montaža sponke KON07 iz nerjavečega jekla za povezovanje okroglega strelovodnega vodnika na lovilne palice. Proizvajalec HERMI ali enakovredno | 12 | kos |  | 0
6.08 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ. Proizvajalec HERMI ali enakovredno | 14 | kos |  | 0
6.09 | Dobava in montaža strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm. Proizvajalec HERMI ali enakovredno | 645 | m |  | 0
6.1 | Dobava in montaža ploščatega vodnika iz nerjavečega jekla 30x3,5 mm za izvedbo ozemljitvene instalacije. Proizvajalec HERMI | 660 | m |  | 0
6.11 | Dobava in montaža strelovodnega vodnika AH1 RF fi 8mm. Proizvajalec HERMI ali enakovredno | 110 | m |  | 0
6.12 | Dobava in montaža sponke KON01 iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatim strelovodnim vodniki. Proizvajalec HERMI ali enakovredno | 55 | kos |  | 0
6.13 | Dobava in montaža sponke KON09 iz jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki ter armaturo temeljev. Proizvajalec HERMI ali enakovredno | 44 | kos |  | 0
6.14 | Meritve strelovodne napeljave z izdajo poročila in merilnih protokolov | 1 | kpl |  | 0
| skupaj Strelovod in ozemljitve: |  |  |  | 0
7 | Demontaža sončne elektrarne
OPOMBA:
Demontažo izvesti ob sodelovanju z lastnikom sončne elektrarne, ki ima v najemu streho
Lastnik sončne elektrarne je podjetje Mines Team d.o.o.
7.01 | Izdelava posnetka obstoječe sončne elektrarne in električnih povezav | 1 | kpl |  | 0
7.01 | Demontaža kompletne sončne elektrarne s strehe pred rušitvijo objekta. Obstoječa sončna elektrarna je sestavljena iz 440 fototonapetostnih modulov. V postavki je vključena demontaža modulov, kablov, optimizatorjev in nosilne konstrukcije V ceni zajeti tudi strošek avtodvigala. | 1 | kpl |  | 0
7.03 | Odvoz demontiranega materiala sončne elektrarne v skladišče lastnika elektrarne v oddaljenosti do 200 km. | 1 | kpl |  | 0
7.04 | Izdelava posnetka in prevezava stringov zaradi odstranitve modulov na delu, ki se ruši Paneli na strehi obstoječega dela šole se ohranijo. | 1 | kpl |  | 0
7.05 | Prestavitev obstoječe AC in DC omare in razsmernikov, komplet z podaljšanjem kablov do 30 m | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj demontaža: |  |  |  | 0

## Šibki-komplet 1F
Poz. | Opis opreme | Kol. | EM | €/EM | € skupaj
8 | Informacijsko komunikacijske tehnologije 1. faza
(dobava in montaža)
8.01 | Galvansko cinkana (22µm Zn) perforirane kabelske police, kot npr. Eho, komplet z pokrovom, nosilci in vezno-spojnim materialom:
- | KK-300/50 mm | 60 | m |  | 0
- | KK-200/50 mm | 70 | m |  | 0
- | KK-100/50 mm | 60 | m |  | 0
- | KK-050/50 mm | 55 | m |  | 0
8.02 | Nadometni instalacijski kanal NIK komplet z pokrovom, ter vsem montažnim drobnim materialom | 30 | m |  | 0
8.03 | Zaščitne podometne LSHF instalacijske cevi, vključno z montažnim priborom:
- | cev Φ25-35 mm | 300 | m |  | 0
- | cev Φ13,5-16 mm | 400 | m |  | 0
8.04 | Razni manjši preboji Φ20 mm za prehode kablov skozi stene ali ploščo. | 8 | kpl |  | 0
8.05 | Dolbenje utorov do 50x50 mm (ŠxG) za električne inštalacije po opečnih stenah | 40 | m |  | 0
8.06 | Atestirana ognjeodporna masa za zatesnitev prebojev velikosti cca fi 100 med požarnimi sektorji in podsektorji, kot npr. Promat z odpornostjo EI 60, vključno s ploščicami za označitev preboja in z izjavo oz. dokazilom o zanesljivosti. | 3 | kpl |  | 0
8.07 | Obstoječa komunikcijska omara šole:
- | Dograditev optičnega delilnika, SM, 12x 9/125/250 um, OS2, SM konektorji, komplet z kaseto, pokrovom, zaključnimi kabli | 1 | kom |  | 0
- | Preureditev komunikacijske omare glede na telekomunikacijske vode, ki se v fazi rušitev odstranijo | 1 | kpl |  | 0
- | Dograditev priključnega panela z 48×RJ45 U/FTP kat.6A konektorji, 4PPoE certifikat, izvlečne izvedbe z omogočanjem barvnega kodiranja, komplet z konektorji in zaključevanjem kablov na konektorje | 1 | kpl |  | 0
- | Drobni material in nepredvidena dela pri preureditvi in dograditvi obstoječe komunikacijske omare | 1 | kpl |  | 0
8.08 | Povezovalne vrvice U/FTP kat.6A RJ-45/RJ-45, 1,5 m, z možnostjo barvnega kodiranja | 15 | kom |  | 0
8.09 | Povezovalne vrvice U/FTP kat.6A RJ-45/RJ-45, 2,0 m, z možnostjo barvnega kodiranja | 15 | kom |  | 0
8.1 | Povezovalne vrvice U/FTP kat.6A RJ-45/RJ-45, 3,0 m, z možnostjo barvnega kodiranja | 5 | kom |  | 0
8.11 | Kabel U/FTP 4×2×23 AWG, kat.6A, B2cas1d1a1, položen nadometno in delno podometno. | 1250 | m |  | 0
8.12 | Vtičnice U/FTP, 2×RJ-45 kat.6A konektor 4PPoE, za parapetne kanale, komplet z dozo, konektorji, okvirjem s protiprašnim pokrovčkom, komplet z konektorji in zaključevanjem kablov na konektorje | 2 | kpl |  | 0
8.13 | Vtičnice U/FTP, 2×RJ-45 kat.6A konektor 4PPoE, za podometno montažo, komplet z dozo, konektorji, okvirjem s protiprašnim pokrovčkom, komplet z konektorji in zaključevanjem kablov na konektorje | 4 | kpl |  | 0
8.14 | Vtičnice U/FTP, 1×RJ-45 kat.6A konektor 4PPoE, za podometno montažo, komplet z dozo, konektorji, okvirjem s protiprašnim pokrovčkom, komplet z konektorji in zaključevanjem kablov na konektorje | 2 | kpl |  | 0
8.15 | RJ45 moški konektor, kat.6A, komplet z zaključevanjem | 13 | kom |  | 0
8.16 | Označevanje vseh elementov z trajnimi nalepkami. | 1 | kpl |  | 0
8.17 | Meritev univerzalnega ožičenja po SIST/EN za, kategorijo 6 (kanal) in izdelava merilnih poročil. | 1 | kpl |  | 0
8.18 | WIFI točka za internetno pokritost objekta komplet z montažo in drobnim materialom, kot npr. Fortinet FAP-221E-E | 2 | kpl |  | 0
8.19 | Parametriranje in nastavljanje celotnega LAN in wifi omrežja skladno z obstoječim wifi sistemom v obstoječi šoli, vzpostavitev delovanja celotnega sistema, testiranje delovanja v sodelovanju z upravljalcem LAN omrežja | 1 | kpl |  | 0
| skupaj Informacijsko komunikacijske tehnologije: |  |  |  | 0
9 | Sistem za avtomatsko javljanje požara in ODT 1. faza
(dobava in montaža)
- | oprema mora biti združljiva z opremo za javljanje požara v obstoječi šoli
9.01 | Nova analogna adresabilna modularna požarna centrala z ohišjem povezana na obstoječ del šole in novi prizidan del šole, z uporabniškim vmesnikom, napajalnikom, z 5 adresabilnimi zankami s 127 elementi. EN54 parts 2, 4 and 13., kot na primer Hochiki Advanced. | 1 | kos |  | 0
9.02 | Adresibilni optični javljalnik, na primer Hochiki s podnožjem in napisno ploščico | 72 | kos |  | 0
9.03 | Adresibilni termicni maksimalnidiferencialni javljalnik, na primer Hochiki s podnožjem in napisno ploščico | 20 | kos |  | 0
9.04 | Vzorčna komora za detekcijo dima v kanlu prezračevalne naprave (klimatu) s podnožjem in napisno ploščico | 10 | kos |  | 0
9.05 | Javjalnik zemeljskega plina z možnosto priklopa preko požarnega vmesnika na požarno centralo z napisno ploščico | 4 | kos |  | 0
9.06 | Adresibilni ročni javljalnik požara z vgrajenim izolatorjem zanke, na primer Hochiki v kompletu z napisno ploščico | 6 | kos |  | 0
9.07 | Podnožje za ročni javljalnik požara | 6 | kos |  | 0
9.08 | Pokrovček za ročni javljalnik | 6 | kos |  | 0
9.09 | Adresibilni vmesnik 1 izhod 230V5A1 vhod nadzorovan in izolatorjem, na primer Hochiki Adresabilni vmesnik | 16 | kos |  | 0
9.1 | Adresibilni vmesnik 1 vhoda in 1 izhod ter izolatorjem, na primer Hochiki vhodno/izhodni adresabilni vmesnik | 26 | kos |  | 0
9.11 | Adresibilna sirena za montažo v podnožje avtomatskega javljalnika, kot na primer Hochiki sirena za v montažo v podnožje | 6 | kos |  | 0
9.12 | Komunikacijska kartica za mrežno povezavo central, oddaljenega prikazovalnika. | 1 | kos |  | 0
9.13 | Oddaljeni LCD prikazovalnik požara na vstopni lokaciji pri posredovanju gasilcev | 1 | kos |  | 0
9.14 | Napajalnik za požarne sisteme, LED serija , vhodna napetost = 220 Vac , izhodna napetost = 27,6 Vdc , protisabotažna zašita , zašcita baterije , tehnicni izhod , javljanje izpada 220 V , javljanje napake na usmerniku , javljanje napake na bateriji, brez akumulatorja.Certifikat EN54-4, na primer Pulsar | 3 | kos |  | 0
9.15 | Termični kabel 68oC (/m) z zaponkami za polaganje, na primer Apollo | 13 | m |  | 0
9.16 | Akumulator 12V 24 Ah | 6 | kos |  | 0
9.17 | Opozorilni tablo "Pozor plin", komplet z adresnim vmesnikom za priključitev na adresno zanko | 5 | kos |  | 0
9.17 | Finomontaža elementov sistemov avtomatskega javljanja požara | 1 | kpl |  | 0
9.19 | Polaganje termičnega kabla | 13 | m |  | 0
9.2 | Drobni material | 0.03 |  |  | 0
9.21 | Programiranje in zagon sistema, ter poizkusno delovanje | 1 | kpl |  | 0
9.22 | Pregled sistema s strani pooblaščene institucije in sodelovanje serviserja pri pregledu in PRIDOBITEV POTRDILA O BREZHIBNEM DELOVANJU SISTEMA JAVLJANJA POŽARA, POŽARNIH LOPUT, DETEKCIJE PLINA za posamezno fazo gradnje | 1 | kpl |  | 0
9.23 | Šolanje uporabnika in predaja sistema naročniku | 1 | kpl |  | 0
9.24 | Sodelovanje na pri pregledu za posamezno fazo gradnje | 1 | kpl |  | 0
9.25 | Revizijska odprtina 20x20cm, montirana v knauf, za posluževanje javljalnikov požara v medstropovju | 4 | kos |  | 0
9.26 | pridržalni magnet za vrata, 3000N, kpl s tipko za deblokado in kontra ploščo | 4 | kos |  | 0
9.27 | dodatni adresibilni napajalnik 230/24VAC 150VA za napajanje magnetov | 4 | kos |  | 0
SISTEM ZA AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA KABELSKI RAZVOD
(dobava in montaža)
9.28 | Izvedba kabelskega razvoda za povezavo zanke s kablom 1x2x0,8 mm J-H(St)H položen v cevi B2ca-s1, d1, a1 | 1100 | m |  | 0
9.29 | Izvedba kabelskega razvoda s kablom 2x2x0,8 J-H(St)H B2cas1d1a1 položen v cevi | 200 | m |  | 0
9.3 | NHXMH 3x2,5mm2 | 90 | m |  | 0
9.31 | Dobava in montaža instalacijskih cev fi 13-16 mm, p/o, LSHF | 900 | m |  | 0
Sistem ODT za stopnišče
(dobava in montaža)
9.32 | Centrala odvoda dima in toplote (kot npr. Control Unit EMB7300, 7300 10A - 0101-T HSE) s pripadjočo opremo: - 1x identifikacija napake; stanje krmilja, kontrola linij, izpad omrežja, napaka Akku, itd. - 1x požarna linija - 1x motorna linija izhod 24Vdc - 1x ročni javljalnik HSE na krmilni plošči; funkcija -normalno, napaka, požar, reset - 1x tipka dnevne ventilacije na krmilni plošči - Akku - vremenski senzor - Certifikat EN 12101-10 Opomba: Pred naročilom centrale je potrebno preveriti tok motorja na kupoli za ODT | 1 | kpl |  | 0
9.32 | Vremenska postaja (brez potencialni izhodi), komplet s senzorjem za dež in veter, Inox drogom za montažo na strehi in vsem pritrdilnim materialom, kompatibilna s centralo za ODT | 1 | kpl |  | 0
9.33 | Dodatna tipka za proženje ODT, VdS approved, siva (v pritličju) | 1 | kpl |  | 0
9.35 | Tipka za dnevno zračenje | 1 | kpl |  | 0
9.36 | Razni drobni potrošni ne specificiran material | 1 | kpl |  | 0
Sistem ODT za jedilnico
(dobava in montaža)
9.37 | Krmilna centrala za sistem ODT, kot npr. EMB 8000+, 24A Izhodna napetost 24V, skupno max. 24A - 1 x požarna linija - 2 x motorna linija - 6-kanalni izhodni rele za napako in alarm - akumulatorsko napajanje (2 x 17Ah) Opomba: Pred naročilom centrale je potrebno preveriti število motorjev v jedilnici, ter tok posameznega motorja na oknih za ODT v jedilnici | 1 | kpl |  | 0
9.38 | Tipka HSE, VdS approved, siva | 1 | kpl |  | 0
9.39 | Tipka za dnevno zračenje | 1 | kpl |  | 0
Kabli za sistem ODT
(dobava in montaža)
9.4 | Kabel NHXH-J 5x2,5 mm2, FE180/E30, ognjeodporen, vključno s certificiranim ogneodpornim (E30) montažnim in spojnim priborom | 110 | m |  | 0
9.41 | Kabel JE-H(St)H FE180/E30 4x2x0,8mm Bd, ognjeodporen, vključno s certificiranim ogneodpornim (E30) montažnim in spojnim priborom | 60 | m |  | 0
9.42 | Kabel JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0,8mm Bd, ognjeodporen, vključno s certificiranim ogneodpornim (E30) montažnim in spojnim priborom | 60 | m |  | 0
9.43 | Komunikacijski kabel J-H(St)H 3x2x0,8, LSZH, vključno s montažnim in spojnim priborom in polaganjem Cca-s1, d1, a1 | 5 | m |  | 0
9.44 | Instalacijske cevi E30, fi 13.5-16mm, montažni pribor, s polaganjem | 80 | m |  | 0
9.45 | Nadometna požarnoodporna doza E30 | 3 | kpl |  | 0
Storitve
9.46 | Povezava centrale ODT s sistemo za javljanje požara, testiranje | 2 | kpl |  | 0
9.47 | Programiranje in zagon sistema, sodelovanje serviserja oziroma vzdrževalca pri pregledu sistema, izdaja zapisnika | 2 | kpl |  | 0
9.48 | Predaja navodil za uporabo in vzdrževanje sistema, primopredaja in šolanje operaterjev | 2 | kpl |  | 0
9.49 | Pridobitev potrdila za kompletni sistem ODT s strani pooblaščenega preglednika | 1 | kpl |  | 0
OPOMBA:
Pred naročilom centrale in polaganjem kablov je potrebno preveriti in pridobiti podatke o dejansko vgrajenih motornih pogonih na kupolah
Naročilo centrale in dimenzioniranje kablov prilagoditi dejanski opremi
| skupaj sistem za avtomatsko javljanje požara in ODT: |  |  |  | 0
10 | Videonadzorni sistem 1. faza
(dobava in montaža)
OPREMA
10.01 | Snemalnik do 64 vhodov za IP kamere Do 2 kanala pri 32 MP/2 kanala pri 24 MP/4 kanala pri 12 MP/8 kanalov pri 8 MP/16 kanalov pri 4 MP/32 kanalov pri 1080p Do 400 Mbps vhodne pasovne širine in 400 Mbps odhodne pasovne širine 2 HDMI (različni viri) in 2 VGA (različni viri), 8K ali dvojni 4K video izhodi Podpira posebne kamere, vključno s kamero za štetje ljudi, kamero ANPR (samodejno prepoznavanje registrskih tablic) in kamero ribje oko Napredna tehnologija pretakanja omogoča nemoten ogled v živo v slabih omrežnih pogojih Podpira RAID 0, 1, 5, 6, 10 in N+M vročo rezervo za še zanesljivejše shranjevanje podatkov, učinkovito preprečuje tveganja izgube podatkov, kot npr. DS-9664NI-M8 | 1 | kos |  | 0
10.02 | Trdi disk, kot npr. HDD 12.0 TB PURPLE | 1 | kos |  | 0
10.03 | POE stikalo, kot npr. Hikvision DS-D5032QE je 31,5-palčni monitor z Full HD ločljivostjo (1920 x 1080 pikslov) za ostro in jasno sliko. Ima visok kontrast (3000:1) in svetlost 250 cd/m², kar zagotavlja žive barve. Opremljen je z vhodi HDMI, VGA in BNC za enostavno povezovanje. Širok vidni kot 178° omogoča jasno sliko iz različnih kotov. Zasnovan je za delovanje 24/7, kar je idealno za varnostne sisteme, DS-D5032QE monitor 32" | 1 | kos |  | 0
10.04 | POE stikalo, kot npr. Hikvision DS-3E0520HP-E je 16-portno PoE stikalo, zasnovano za napajanje in povezovanje IP kamer v varnostnih sistemih. Vsak port podpira PoE, kar omogoča prenos podatkov in napajanje preko enega kabla. Stikalo ima skupno PoE moč 230 W, kar zadostuje za večino nadzornih nastavitev. Vgrajeni so funkcije za upravljanje omrežja in izboljšanje stabilnosti povezav. DS-3E0520HP-E je zanesljiva rešitev za enostavno integracijo in napajanje IP kamer v varnostnih omrežjih | 1 | kos |  | 0
10.05 | Varnostna kamera, kot npr. Hikvision DS-2CD1743G2-IZ je napredna IP varnostna kamera s 4 MP ločljivostjo, ki zagotavlja jasne in podrobne slike. Opremljena je z motoriziranim objektivom z variabilno goriščno razdaljo (2.8-12 mm) za prilagodljivo prilagajanje vidnega kota. Kamera vključuje tehnologijo AcuSense za izboljšano zaznavanje gibanja in filtriranje lažnih alarmov. Ima robustno ohišje z zaščito IP67 in IK10, kar jo naredi primerno za uporabo v različnih vremenskih pogojih in zaščito pred vandalizmom. DS-2CD1743G2-IZ je idealna za nadzorovanje zunanjih in notranjih prostorov z visokimi varnostnimi zahtevami | 3 | kos |  | 0
10.06 | Priključna doza, kot npr. DS-1280ZJ-DM21 | 3 | kos |  | 0
10.07 | Varnostna kamera, kot npr. Hikvision DS-2CD2T43G2-4I je napredna IP varnostna kamera s 4 MP ločljivostjo, ki zagotavlja visoko kakovostne in jasne slike. Kamera ima vgrajeno tehnologijo AcuSense, ki izboljšuje zaznavanje gibanja in zmanjšuje lažne alarme. Opremljena je z infrardečimi LED-diodami za nočni vid do razdalje 80 metrov, kar omogoča zanesljiv nadzor tudi v temi. Robustno ohišje z zaščito IP67 jo naredi odporno na prah in vodo, kar omogoča uporabo v različnih vremenskih razmerah. DS-2CD2T43G2-4I je idealna izbira za zunanji in notranji nadzor, kjer je potrebna visoka stopnja varnosti in zanesljivosti, kot npr. | 2 | kos |  | 0
10.08 | Priključna doza za montažo bullet kamer, kot npr. DS-1280ZJ-S | 2 | kos |  | 0
10.09 | Drobno potrošni material | 0.05 |  |  | 0
Storitve
10.1 | Montaža naprav na pripravljene inštalacije | 5 | kpl |  | 0
10.11 | Nastavitev parametrov kamere ter testiranje | 5 | kpl |  | 0
10.12 | Spuščanje sistema v pogon ter uskladitev kritičnih točk snemanja z naročnikom | 5 | kpl |  | 0
10.13 | Primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema, transportni stroški | 1 | kpl |  | 0
10.14 | Ureditev oddaljenega nadzora (Oddaljeni PC, iPhone, Android) | 1 | kpl |  | 0
Montažni material
Vsi kabli Kabli B2cas1d1a1
(dobava in montaža)
10.15 | Kabel NXHMX-J 3x1,5 mm2 B2cas1d1a1 | 25 | m |  | 0
10.16 | Kabel FTP, cat.6A B2cas1d1a1 | 400 | m |  | 0
10.17 | Konektor RJ45 FTP6A M industrijski | 20 | kom |  | 0
10.18 | Konektor RJ45 FTP6A Ž vgradni | 10 | kom |  | 0
10.19 | Zaščitne podometne LSHF instalacijske cevi fi 13,5-16, vključno z pritrdilnim in montažnim priborom | 220 | m |  | 0
10.2 | Meritve FTP kablov za videonadzor | 1 | kpl |  | 0
| skupaj videonadzorni sistem: |  |  |  | 0
11 | Protivlomni sistem 1.faza
(dobava in montaža)
OPREMA
11.01 | Protivlomna centrala, 32 sektorjev, do 256 con (16 na centrali), 240+8+1 uporabniških kod, do 256 progr. izhodov, arhiv za 24575 dogodkov, urniki, možnost brezžičnih con, vgrajen PSTN tel. komunikator, brez ohišja, po standardu EN 50131-Grade 3, kot npr. INTEGRA 256 | 1 | kos |  | 0
11.02 | Transformator 20V, kot npr. za centralo INTEGRA 128 in INTEGRA 256 | 1 | kos |  | 0
11.03 | Akumulator 12V, 17-18 Ah | 5 | kos |  | 0
11.04 | Plastično ohišje, kot npr. za centrale INTEGRA, razširitvene in GSM module, brez transformatorja, dvojna sabotažna zaščita, dim. 324 x 382 x 108 mm OPU-3 P | 6 | kos |  | 0
11.05 | Dodatni napajalnik 4A, 12Vdc, ne potrebuje transformatorja, po standardu EN 50131-6 -Grade 2, kot npr. APS-412 | 4 | kos |  | 0
11.06 | Razširitveni modul za 8 con,kot npr. za centrale VERSA in INTEGRA, EN 50131-Grade 3 INT-E | 6 | kos |  | 0
11.07 | Kontroler za 2 čitalnika, kot npr. INT-R | 1 | kos |  | 0
11.08 | TCP-IP modul, kot npr. za INTEGRA in Versa centrale (omogoča nadzor centrale preko pametnih telefonov) ETHM-1 PLUS | 1 | kos |  | 0
11.09 | Antimaskirni IR/MW senzor gibanja, domet 15m (98°) - opcijsko 25m, EN 50131-Grade 3, kot npr. Risco iWise DTAM IR+MW Grade 3 senzor G3 | 9 | kos |  | 0
11.1 | Magnetni kontakt, kovinski, 1.2m kabla, EN 50131-Grade 2, kot npr. 460-CSA G2, magnetni kontakt kovinski | 1 | kos |  | 0
11.11 | Multifunkcijska enosektorska tipkovnica, kot npr. za INTEGRA centrale, z vgrajenim brezkontaktnim čitalnikom, LED prikaz stanja particije, z osvetlitvijo, za zunanjo montažo, EN 50131-Grade 3 INT-SCR-BL | 1 | kos |  | 0
11.12 | LCD tipkovnica, kot npr. za INTEGRA centrale, zelena osvetlitev tipk in prikazovalnika, s pokrovom, EN 50131-Grade 3 INT-KLCD-GR | 2 | kos |  | 0
11.13 | Pozivnik za prenos sporočil preko ETHERNET-a, backup preko GPRS (potrebna SIM kartica), z anteno, po standardu EN 50136-ATS 5, kot npr. GPRS TAU | 1 | kos |  | 0
11.14 | Brezkontaktni čitalnik za zunanjo uporabo, tanek, za protivlomne centrale, kot npr. INTEGRA in kontrolo pristopa ACCO, podpira 125 kHz brezkontaktne kartice/obeske CZ-EMM3 | 1 | kos |  | 0
11.15 | Distančnik za čitalnik, kot npr. INT-SCR-BL MLT-POD | 2 | kos |  | 0
11.16 | Nizkotokovna ključavnica | 1 | kos |  | 0
11.17 | Drobno potrošni material | 0.05 |  |  | 0
Storitve
11.18 | Montaža elementov po ponudbi, Prevezava obstoječega sistema na nov sistem, Programiranje, nastavitev parametrov, preizkušanje, spuščanje sistema v pogon, primopredaja in poučitev o delovanju sistema, transportni stroški | 1 | kpl |  | 0
Montažni material
Vsi kabli Kabli B2cas1d1a1
(dobava in montaža)
11.19 | Kabel NXHMX-J 3x1,5 mm2 B2cas1d1a1 | 50 | m |  | 0
11.2 | Kabel LiHCH 2×0,5+6×0,22 mm položen nadometno in delno podometno B2cas1d1a1 | 800 | m |  | 0
11.21 | Kabel NXHMX-J 3×0,75 mm položen nadometno in delno podometno B2cas1d1a1 | 65 | m |  | 0
11.22 | Zaščitne podometne LSHF instalacijske cevi fi 13,5-16, vključno z pritrdilnim in montažnim priborom | 400 | m |  | 0
11.23 | Meritve, programiranje, usposabljanje uporabnika, priklop in preskus ter spuščanje sistema v obratovanje ter sodelovanje pri priklopu prenosa na signalov na oddaljeni dežurni intervencijski center. | 1 | kpl |  | 0
11.24 | Izdelava navodil za uporabo in upravljanje sistema v pisni in elektronski obliki. | 1 | kpl |  | 0
| skupaj protivlomni sistem: |  |  |  | 0
12 | IP videodomofonski sistem
(dobava in montaža)
12.01 | IP videodomofonski sistem za kuhinjo šole v naslednji sestavi
- | IP domofon zunanja enota kot npr. 2N IP base ali enakovredno, 2 tipki, HD kamera, zvočnik, mikrofon 2W, IP65, IK7, osnovna programska verzija | 1 | kom |  | 0
- | IP domofon notranja enota kot npr. 2N Indoor Compact - 4,3" ali enakovredno, zaslon na dotik, komplet s stenskim nosilcem | 1 | kom |  | 0
- | centralna enota z napajalnikom | 1 | kpl |  | 0
- | UTP cat. 6 B2ca s1 d2 a1 | 240 | m |  | 0
- | Montaža elementov, nastavitve, spuščanje v pogon, usposabljanje uporabnikov in navodila za uporabo v pisni in elektronski obliki. | 1 | kpl |  | 0
- | Material - konektorji, drobni in montažni | 1 | kpl |  | 0
| skupaj IP videodomofonski sistem: | 1 | kpl | 0 | 0
12.02 | IP videodomofonski sistem pri vhodih in povezavo z obstoječim delom šole:
- | IP domofon zunanja enota kot npr. 2N IP base ali enakovredno, 2 tipki, HD kamera, zvočnik, mikrofon 2W, IP65, IK7, osnovna programska verzija | 2 | kom |  | 0
- | IP domofon notranja enota kot npr. 2N Indoor Compact - 4,3" ali enakovredno, zaslon na dotik, komplet s stenskim nosilcem (lokacija na primerno mesto v obstoječi šoli) | 1 | kom |  | 0
- | centralna enota z napajalnikom | 1 | kpl |  | 0
- | UTP cat. 6 B2ca s1 d2 a1 | 320 | m |  | 0
- | Montaža elementov, nastavitve, spuščanje v pogon, usposabljanje uporabnikov in navodila za uporabo v pisni in elektronski obliki. | 1 | kpl |  | 0
- | Material - konektorji, drobni in montažni | 1 | kpl |  | 0
| skupaj IP videodomofonski sistem: | 1 | kpl | 0 | 0
| skupaj IP video domofonski sistem: |  |  |  | 0
13 | Ozvočenje in multimedija 1.faza
(dobava in montaža)
A | OPREMA SPLOŠNEGA OZVOČENJA
13.01 | Naprava ozvočenja- dogradnja k obstoječi napravi: | 1 | kpl |  | 0
- | Avdio jačevalnik z vhodom za priklop na obstoječo napravo ozvočenja,480W/100V, vgradni, 2 HE | 1 | kos |  | 0
- | Regulatorsko polje 6 x 120W/100V, vgradno 2 HE | 1 | kos |  | 0
- | Avdio jačevalnik z vhodom za priklop na obstoječo napravo ozvočenja,250W/100V, vgradni, 2 HE | 1 | kos |  | 0
- | Internetni media predvajalnik, USB/mp-3 predvajalnik, vgradni 19" - dogradnja v obstoječo naprano | 1 | kos |  | 0
- | SPU1200 - napajalna enota z razdelilcem 230V, za 19" rack | 1 | kos |  | 0
- | Dogradnja opreme, povezava v sistem | 1 | kos |  | 0
13.02 | Zvočniki in regulatorji
- | Vgradni dvosistemski stropni zvočnik 6W/100V, beli, CENA506 | 22 | kos |  | 0
13.03 | Instalacijski materiali in dela
- | ( FG16OM16) 3 x 1,5 mm2 finožični kabel za zvočnike , B2ca s1 d2 a1 | 650 | m |  | 0
- | ( FG16OM16) 2 x 1,5 mm2 kabel za zvočnike B2ca s1 d2 a1 | 120 | m |  | 0
- | Izdelava instalacije za opremo ozvočenja | 1 | kpl |  | 0
- | Montaža vgradnih zvočnikov , izdelava vgradne odprtine v stropu | 22 | kos |  | 0
- | Instalacijske cevi in kanali | 1 | kpl |  | 0
- | Drobni priključni in vezni material | 1 | kpl |  | 0
- | Dokumentacija | 1 | kpl |  | 0
13.04 | Montaža-priklop opreme na položeno instalacijo in montirane zvočnike in regulatorje, zagon, poučitev uporabnika | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj oprema ozvočenja , brez DDV |  |  |  | 0
| Skupaj ozvočenje in multimedija: |  |  |  | 0
14 | Prestavitev obstoječega TK priključka
(dobava in montaža)
- | Prestavitev obstoječega priključka je potrebno izve3sti v sodelovanju z Telekom Slovenije
- | Kabelska kanalizacija
14.01 | Tipski pomožni TK kabelski jašek DN600, h=1500 mm, komplet z izkopom, poravnavo in utrjevanjem zemljine pred montažo in obsutjem in utrjevanjem po plasteh s primernim materialom, komplet z izdelavo AB venca z vgrajenim LŽ pokrovom "Telekom" nosilnosti C 250 in ureditvijo zemljišča. | 1 | kpl |  | 0
14.02 | Izdelava priključka 1x2 cevne kabelske kanalizacije v obstoječ TK jašek | 1 | kpl |  | 0
14.03 | Izdelava 1x2 cevne kabelske kanalizacije s PVC cevmi premera 110 mm, komplet z dobavo cevi in distančnikov | 22 | m |  | 0
14.04 | Ročni izkop obstoječega bakrenega TK kabla v dolžini cca 15 m, pod nadzorom poblaščenega predstavnika Telekoma | 1 | kpl |  | 0
14.05 | Tesnenje kabla v PVC 110 mm cevi z mehanskim tesnilom, dobava tesnilnega materiala | 1 | kpl |  | 0
14.06 | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku 'POZOR TELEKOM KABEL' | 22 | m |  | 0
14.07 | Izdelava geodetskega posnetka trase nove TK kabelske kanalizacije vnos v register TK vodov | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj kabelska kanalizacija: |  |  |  | 0
- | Montažna dela za TK vode
14.08 | Strošek zakoličbe obstoječih TK vodov ter nadzor pri izvajanju vseh del v vplivnem območju le-teh s strani predstavnika Telekoma Slovenije | 1 | kpl |  | 0
14.09 | Kompletna prestavitev obstoječega TK bakrenega kabla TK59 50x4x0,6GM, ki vključuje: | 1 | kpl |  | 0
- | vsa pripravljalna dela (ogledi, nabavo material, obveščanje,…)
- | dobava in položitev novega bakrenega kabla enake kapacitete, kot je obstoječi v dolžini 25 m
- | prekinitev obstoječega kabla
- | 1x izdelava bakrene spojke med obstoječim in novim kablom v obstoječem TK jašku
- | izdelavo tehnične dokumentacije
- | meritve
- | drobni vezni in spojni material
14.1 | Inox priključna TK omarica za vgradnjo na fasadi, dimenzij 450x450x150 mm, komplet z telefonsko regleto za kabel 50x4x0,6 mm in prenapetostno zaščito v vseh vhodnih linijah | 1 | kpl |  | 0
14.11 | Dobava in položitev novega bakrenega kabla J-H(St)H 100x2x0,6 mm med novo priključno TK omaro in obstoječo komunikacijsko omaro | 90 | m |  | 0
14.12 | Zaključevanje kabla J-H(St)H 100x2x0,6 mm, komplet z krone letvicami (na strani priključne TK omare) | 1 | kpl |  | 0
14.13 | Zaključevanje kabla J-H(St)H 100x2x0,6 mm, komplet RJ45 delilnikom (na strani komunikacijske omare) | 1 | kpl |  | 0
14.14 | NIK kanal 50x25 mm | 90 | m |  | 0
| Skupaj TK montažna dela: |  |  |  | 0
| skupaj Prestavitev obstoječega TK priključka: |  |  |  | 0

## Moč-komplet 2F
Poz. | Opis opreme | Kol. | EM | €/EM | € skupaj
15 | Močnostne elektroinštalacije pritličje
(dobava in montaža)
15.01 | Razdelilnik Rp
(dobava in montaža)
- | Podometna omarica IP 40, komplet z vrati, ključavnico, žepkom za enopolno shemo, antikorozijsko zaščitena in vgrajeno sledečo opremo: | 1 | kpl
- | 3p glavno bremensko ločilno stikalo 80 A | 1 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik C /10 A, 10 kA | 17 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik C /16 A, 10 kA | 27 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik C /4 A, 10 kA | 1 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik C /6 A, 10 kA | 2 | kom
- | 3p varovalčni sistem Tytan 63A, D02 /25 A | 5 | kom
- | 4p tokovno zaščitno stikalo RCD (tip A) 40/0,03 A | 4 | kom
- | 4p prenapetostni odvodnik kot npr. PROTEC C 20kA/pol, 320V | 1 | kom
- | 1p impulzni bistabilni rele, kot npr. Schnaider A9C33811 230V AC | 2 | kom
- | Merilni center za direktno priključitev do 63A z Modbus komunikacijo npr. Conto D4-Pd | 1 | kom
- | miniaturni rele, z LED in mehansko indikacijo stanja, vključno s podnožjem za montažo na DIN letev, kot npr. Schnaider RXM4AB2P7 230VAC | 1 | kom
- | tipkalo pritisno 0-1 | 8 | kom
- | uvodnice, Cu zbiralnice N in PE, ločena dodatna Cu zbiralnica za DIP, vrstne sponke kpl z nosilno letvijo in zaključnimi elementi | 1 | kpl
- | napisne ploščice in oznake, drobni in vezni instalacijski material (PVC instalacijski kanali, vezne žice, ožičenje, kabel čevlji in tulci, vijačni material) | 1 | kpl
| skupaj razdelilnik Rp : | 1 | kpl |  | 0
15.02 | Pocinkane perforirane kabelske police, kot npr. Hermi Lenx, komplet z pokrovom, nosilci in vezno-spojnim materialom:
- | KP-300/60 mm | 60 | m |  | 0
- | KP-200/60 mm | 30 | m |  | 0
- | KP-100/60 mm | 40 | m |  | 0
- | KP-050/60 mm | 70 | m |  | 0
15.03 | Dvoprekatni PVC parapetni kanal kot npr. TEM 65x130 mm, komplet z vsemi montažnimi in spojnimi elementi, vključno z dozami, pregradami… | 8 | m |  | 0
15.04 | Nadometni instalacijski kanal kot npr. Quadro, raznih dimenzij od 10x10 - 25x15 mm, komplet z pokrovom. | 15 | m |  | 0
15.05 | Nadometni instalacijski LSHF kanal kot npr. Quadro, raznih dimenzij od 30x20 - 60x40 mm, komplet z pokrovom. | 10 | m |  | 0
15.06 | Dolbenje utorov do 50x50 mm (ŠxG) za električne inštalacije po obstoječih stenah | 35 | m |  | 0
15.07 | Pritrdilci vodnikov, vključno z pritrdilnim materialom:
- | pritrdilec vodnikov SM dvojni | 30 | kom |  | 0
- | pritrdilec vodnikov SM enojni | 20 | kom |  | 0
15.08 | Priprava odprtin za prehode kabelskih tras raznih dimenzij v AB stenah in AB ploščah pred betoniranjem. | 15 | kpl |  | 0
15.09 | Zaščitne fleksibilne LSHF instalacijske cevi kot npr. euroflex, vključno z montažnim priborom:
- | cev F 20-35 mm | 800 | m |  | 0
- | cev F 11-16 mm | 1350 | m |  | 0
15.1 | Kabli z odzivom na ogenj razreda B2ca s1d1a1:
- | NHXMH-J 3x1,5 mm2 | 1500 | m |  | 0
- | NHXMH-J 4x1,5 mm2 | 390 | m |  | 0
- | NHXMH-J 5x1,5 mm2 | 450 | m |  | 0
- | NHXMH-J 3x2,5 mm2 | 1100 | m |  | 0
- | NHXMH-J 5x2,5 mm2 | 25 | m |  | 0
- | J-H(St)H 2x2x0,8 mm | 60 | m |  | 0
- | FTP cat.6a | 40 | m |  | 0
- | LiHCH 2x0,75 mm² (za DALI linije svetil) | 170 | m |  | 0
3735
15.11 | Kabliranje in priklopi strojnice ogrevanja/hlajenja ter ostalih z odzivom na ogenj razreda Cca s1d2a1 (znotraj strojnice) in kabli B2ca s1d1a1 (izven strojnice) Elektrokomandna omara in vsa periferna oprema je vključena v strojnem projektu. Kabliranje se izvede po načrtu, ki ga izdela izbrani ponudnik strojne opreme:
- | HSLH-JB 3x1,5 mm2 | 50 | m |  | 0
- | HSLH-JB 3x1 mm2 | 50 | m |  | 0
- | J-H(St)H 2x2x0,8 mm | 20 | m |  | 0
- | LiHCH 2x0,75 mm² | 30 | m |  | 0
- | LiHCH 3x0,75 mm² | 15 | m |  | 0
- | LiHCH 4x0,75 mm² | 15 | m |  | 0
- | LiHCH 5x0,75 mm² (za kabliranje termostatov v omarice talnega gretja) | 130 | m |  | 0
15.12 | Priklopi in kabliranje za naprave, ki so sestavni del drugih projektov v naslednji sestavi:
- | priklop črpalk | 1 | kpl |  | 0
- | priklop tropotnih mešalnih ventilov | 1 | kpl |  | 0
- | priklop temperaturnih tipal | 1 | kpl |  | 0
- | priklop sobnih termostatov za talno gretje | 7 | kpl |  | 0
- | Razni priklopi ostalih strojnih naprav, kot so omaric talnega gretja, pisoarjev, požarnih loput. ipd. | 24 | kpl |  | 0
- | Razni priklopi ostalih naprav, kot so steklokeramične plošče, nape, senčila, ipd. | 35 | kpl |  | 0
- | Napajalnik za napajanje senzorskih pisoarjev v sanitarijah, s SELV napajalnikom 230/24 V, 100 VA, ohišjem za podometno montažo in pritrdilnim priborom. | 2 | kpl |  | 0
15.13 | Izvedba tesnjenja požarnega prehoda kablov, požarne odpornosti EI 60. Tesnjenje se izvede s cerfificiranim tesnilnim materialom. Vgradnja materiala po detajlih proizvajalca. Vsak požarni preboj mora biti označen z predpisano oznako za označitev preboja. Izdelati je potrebno poročilo poročilo o izvedbi požarnega tesnjenje in priložiti izjavo o pravilni in kompletni izvedbi požarnega tesnjenja:
- | tesnjenje prehoda inštalacij do velikosti 400x200x150 mm | 4 | kpl |  | 0
- | tesnjenje prehoda inštalacij do velikosti 300x200x150 mm | 1 | kpl |  | 0
- | tesnjenje prehoda inštalacij do velikosti 200x150x100 mm | 2 | kpl |  | 0
- | tesnjenje prehoda inštalacij do velikosti 150x100x100 mm | 2 | kpl |  | 0
- | tesnjenje prehoda inštalacij do velikosti 100x100x100 mm | 5 | kpl |  | 0
15.14 | Šuko vtičnice za vgradnjo v parapetni kanal Tem, IP40, z zaščitnim kontaktom, vključno z dozami in okvirji:
- | Vtičnica 230V/16A, bela (mreža), trojna | 6 | kom |  | 0
15.15 | Šuko vtičnice, podometne, IP40, z zaščitnim kontaktom, kot npr. TEM tip Modul ali enakovredno,bel okvir, bele vtičnice, vključno z dozami:
- | vtičnica 230V/16A - enojna | 65 | kom |  | 0
- | vtičnica 230V/16A - dvojna | 1 | kom |  | 0
- | vtičnica 230V/16A - trojna | 7 | kom |  | 0
15.16 | Vtičnice, podometne, IP44, z zaščitnim kontaktom, bele, vključno z dozami:
- | vtičnica 230V/16A - enojna | 4 | kom |  | 0
15.17 | Vtičnica euro+KS 2P 10A 250VAC 1M | 4 | kom |  | 0
15.18 | Talna doza kot npr. Tem 14M, za vgradnjo v tlak ali dvojni pod, nastavljiva višina, komplet nosilci modul z podstavkom, okvirjem in pokrovom z možnostjo vstavitve talne obloge do 10 mm, komplet z vgrajenimi vtičnicami 3x230V + 2xRJ45, cat.6 + 1xHDMI | 4 | kpl |  | 0
15.19 | Stikalno gor-0-dol, podometno, IP40, kot npr. TEM tip Modul ali enakovredno, vključno z dozami za upravljanje senčil | 18 | kos |  | 0
15.2 | Nadometne doze, IP44, vključno s pokrovom (ocena):
- | doza 80×80 mm | 10 | kom |  | 0
- | doza 100x100 mm do 150×120 mm | 5 | kom |  | 0
15.21 | Revizijska odprtina 300x300mm z vratci, montirana v knauf, za posluževanje napajalnikov v medstropovju | 3 | kos |  | 0
15.22 | Stikalni program, podometen, IP40, kot npr. TEM tip Modul ali enakovredno, vključno z dozami:
- | stikalo navadno | 3 | kom |  | 0
- | tipkalo | 38 | kom |  | 0
15.23 | Vgradni PIR detektor gibanja za krmiljenje razsvetljave, IP44, 360-stopinjski, radij pokrivanja 8m, nastavitev praga osvetlitve 2-1000lx, nastavitev časa 5s-15 min, primeren za višino 2,5-5,0m, tip Steinel IS 345. | 11 | kom |  | 0
15.24 | Nadgradni PIR detektor gibanja za krmiljenje razsvetljave, IP44, 360-stopinjski, radij pokrivanja 8m, nastavitev praga osvetlitve 2-1000lx, nastavitev časa 5s-15 min, primeren za višino 2,5-5,0m, tip Steinel | 18 | kom |  | 0
15.22 | Ozemljitve:
- | Zbiralka za dodatno izenačenje potenciala za namestitev na kabelsko polico, komplet spojnim in pritrdilnim materialom materialom. | 1 | kpl |  | 0
- | Zbiralka za dodatno izenačenje potenciala podometna, komplet spojnim in pritrdilnim materialom materialom. | 1 | kpl |  | 0
- | Vodnik H07 V-K 6 mm², komplet s spojnim materialom. | 110 | m |  | 0
- | Vodnik H07 V-K 10, 16 mm², komplet s spojnim materialom. | 80 | m |  | 0
- | Ozemljitev kabelskih polic, omaric, strojnih naprav, cevovodov, kovinskih mas, ograj, podbojev, knauf kontrukcij, izvedena z flex žico 6 mm², zaključena z kabel čevljem in zobato podložko | 55 | kpl |  | 0
- | razni spojni in pritrdilni material za izvedbo ozemljitev | 1 | kpl |  | 0
15.26 | Pregledi, preskusi in meritve na NN električnih inštalacijah ter izdelava dokumentacije:
- | Pregled novo izvedenih električnih inštalacij po zahtevah "Pravilnika za NN električne inštalacije v stavbah" in izdelava zapisnika o pregledu. | 1 | kpl |  | 0
- | Meritve nivoja osvetljenosti splošne razsvetljave in izdelava poročila. | 1 | kpl |  | 0
- | Meritve nivoja osvetljenosti varnostne razsvetljave, funkcionalni preizkus in izdaja poročila s strani pooblaščenega preglednika. | 1 | kpl |  | 0
- | Označevanje vseh elementov z trajnimi nalepkami. | 1 | kpl |  | 0
| skupaj močnostne inštalacije: |  |  |  | 0
16 | Splošna razsvetljava pritličje
(dobava in montaža)
OPOMBA:
- | V ceni svetilk mora biti zajet ves montažni in pritrdilni material
- | Vsa svetila morajo imeti enako barvo vgrajenih LED svetlobnih virov
- | Vse svetilke morajo biti s 5-letno garancijo proizvajalca (potrjeno 5-letno garancijsko izjavo je potrebno priložiti v DZO)
- | Vse svetilke morajo imeti CE in ENEC certifikat
- | Vsa dobavljena svetila morajo izpolnjevati zahteve o zelenem javnem naročanju
- | Svetila
16.01 | Vgradna svetilka, 22 W / LED 4000 K, ohišje RAL 9016, nastavljivi lumenski paketi, mikroprizmatični PMMA difuzor, ki zmanjšuje efekt bleščanja (UGR<19), IP40 / IP20, pribor za vgradnjo v knauf, DALI, kot npr.: | 74 | KOS |  | 0
TRILUX Siella G8 M73 PW19 28-44/4ML-8MC ETDD 22 W/LED IP40 (8364451) + VGRADNI PRIBOR ZA KNAUF (99-0168)
A1
16.02 | Tračna svetilka, 23 W / LED 4000 K, jekleno ohišje RAL 9016, tri segmentni optični sistem s PMMA lečami, asimetrična optika za osvetlitev table, IP20/IP20, DALI, kot npr.: | 18 | KOS |  | 0
TRILUX 7651LAN40-840ETDD L15001 23 W/LED IP20 (9002018250)
A3
16.03 | TRILUX TRAČNICA 07650 L450 7LV 37 01 (7276100) | 18 | KOS |  | 0
16.04 | TRILUX OBEŠALA A01SX/1500 (2230700) | 18 | KOS |  | 0
16.05 | TRILUX KONČNIK 07650 Ks 01 (7260500) | 12 | KOS |  | 0
16.06 | TRILUX E-LINE NEXT KONEKTOR 07690VV (2197300) | 6 | KOS |  | 0
16.07 | Nadgradna svetilka, 69 W/LED 4000 K, jekleno ohišje RAL9016, visoko učinkovit CDP mikroprizmatični pokrov, odporna na trke z žogo, IP20, DALI, kot npr.: | 16 | KOS |  | 0
TRILUX Actison Fit D1 CDP 9300-840 ETDD 69 W/LED IP20 (7427951)
A5
16.08 | Nadgradna svetilka, 29 W / LED 4000 K, jekleno ohišje RAL9016, PMMA opal difuzor, nastavljivi lumenski paketi, IP40, kot npr.: | 5 | KOS |  | 0
TRILUX Olisq RWD2 DW 14-40/4/ML-840 ET PC 29 W/LED IP40 (8203040)
A6
16.09 | Vgradna svetilka / downlight, 15 W / LED 4000 K, ohišje iz prašno barvanega aluminija RAL 9016, opal PMMA pokrov, IP54/IP20, kot npr.: | 47 | KOS |  | 0
TRILUX Aviella C05 OA 1200-840 ET 01 15 W/LED IP54 (6864740)
A7
16.1 | Vgradna svetilka / downlight, 24 W / LED 4000 K, ohišje iz prašno barvanega aluminija RAL 9016, opal PMMA pokrov, IP54/IP20, kot npr.: | 22 | KOS |  | 0
TRILUX Aviella C07 OA 2000-840 ET 01 24 W/LED IP54 (6864940)
A8
16.11 | Nadgradna svetilka, 19 W / LED 4000 K, ohišje RAL9016, polikarbonatni opal difuzor, nastavljivi lumenski paketi, IP65, senzor gibanja, kot npr.: | 3 | KOS |  | 0
TRILUX Limaro G2 WD1 20/14/10/ML-840ET IP65 19 W/LED IP65 (7585740)
A9
16.12 | Nadgradna / stenska svetilka, 8 W / LED 4000 K, ohišje iz aluminija RAL9016, PMMA opal difuzor, IP40 / IP44, kot npr.: | 7 | KOS |  | 0
TRILUX Acuro LED1000nw ET 01 8 W/LED IP44 (6064840)
A11
16.13 | Nadgradna svetilka, 22 W / LED 3000 K, ohišje iz prašno barvanega aluminija ISO 9227, optični sistem s steklenim difuzorjem za homogeno porazdelitev svetlobe, IP65, kot npr.: | 17 | KOS |  | 0
PIL MIMIK 20 CEILING 22 W/LED IP65 (3105848)
A14
16.14 | Vmesnik za tipkala, omogoča vzpostavljanje komunikacijske povezave med LL krmilno enoto in do 4 tipkami, pritisk tipke izvede vklop ali izklop svetila, skupin svetil ali aktivacijo scene. Tipkam se med komisioniranjem določijo funkcije, ki pa jih je možno naknadno spremenit. Montaža v stensko dozo ali stikalni tablo, kot npr.: | 9 | KOS |  | 0
TRILUX LIVELINK DALI PB4 (6565200)
PB4
16.15 | DALI nadzorno - krmilna enota omogoča komunikacijo med LiveLink senozrskimi enotami (zaznavanje prisotnosti in nivoja dnevne svetlobe), LiveLink DALI vmesniki za tipke, in DALI svetilkami. Konfiguracija poteka preko varne WLAN povezave (WPA2 enkripcija), z uporabo tabličnega računalnika (aplikacija Livelink Install - iOS/Android). Z uporabo tabličnega računalnika ali pametnega mobilnega telefona (aplikacija LiveLink Control - iOS/Android) se vrši nadzor in krmiljenje do 64 DALI naprav, 16 skupin svetil ali 50 scen na posamezno krmilno enoto. Pribor za montažo enote na DIN letev (TS35). Ne potrebuje zunanjega napajanja, kot npr.: | 4 | KOS |  | 0
TRILUX LIVELINK WIFI (6565400) + MONTAŽNI PRIBOR (7006700)
16.16 | Senzor prisotnosti in osvetljenosti DALI vgradni SENSOR IR MICRO DA2 IPD UP 01 »6906300« (vgradni) | 8 | KOS |  | 0
16.17 | ZAGON IN KONFIGURACIJA LIVELINK SISTEMA | 1 | KOS |  | 0
| SKUPAJ SPLOŠNA RAZSVETLJAVA: |  |  |  | 0
17 | Varnostna razsvetljava pritličje
(dobava in montaža)
17.01 | Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 4 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 7035, metalizirani polikarbonatni odsevnik brez bleščanja, prozorni polikarbonatni difuzor, 1.5 urna avtonomija, pripravni spoj, IP65, kot npr.: | 4 | KOS |  | 0
BEGHELLI LOG LED LG11WSE 1.5/3/4P 900LM 4 W/LED IP65 (12183)
Z1
17.02 | Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 5 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9010, optični sistem s štirimi zamenljivimi visoko presevnimi PMMA lečami, 1 urna avtonomija, pripravni spoj, IP41, kot npr.: | 3 | KOS |  | 0
BEGHELLI L.LARG DWCL CT 24W SA LF 5 W/LED IP41 (19328) LEČA WIDE + MODULO LG (15036)
Z4
17.03 | Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 5 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9010, leča za osvetljevanje požarne opreme, 1 urna avtonomija, pripravni spoj, IP41, kot npr.: | 1 | KOS |  | 0
BEGHELLI L.LARG DWCL CT 24W SA LF 5 W/LED (19328) + LEČA ZA POŽ. OPR. (F95815) + MODULO LG (15036)
Z4P
17.04 | Vgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 5 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9003, visoko presevne PMMA leče, 1 urna avtonomija, pripravni spoj, IP65, kot npr.: | 3 | KOS |  | 0
BEGHELLI DOT AE CT SE/SA LF IP65 5 W/LED IP65 (19711) LEČA LONG + MODULO LG (15036)
Z5
17.05 | Vgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 5 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9003, visoko presevne PMMA leče, 1 urna avtonomija, pripravni spoj, IP65, kot npr.: | 10 | KOS |  | 0
BEGHELLI DOT AE CT SE/SA LF IP65 5 W/LED IP65 (19711) LEČA WIDE + MODULO LG (15036)
Z6
17.06 | Vgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 5 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9003, leča za osvetljevanje požarne opreme, 1 urna avtonomija, pripravni spoj, IP65, kot npr.: | 4 | KOS |  | 0
BEGHELLI DOT AE CT SE/SA LF IP65 5 W/LED IP65 (19711) + LEČA ZA POŽ. OPR. (19887) + MODULO LG (15036)
Z7P
17.07 | Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 4 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9003, prozorne polikarbonatne leče, 1 urna avtonomija, trajni spoj, IP65, kot npr.: | 5 | KOS |  | 0
BEGHELLI EXIT DF20M CT SA LF 4 W/LED IP40 (4380) RAVNO + MODULO LG (15036)
P1
17.08 | Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 4 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9003, prozorne polikarbonatne leče, 1 urna avtonomija, trajni spoj, IP65, kot npr.: | 2 | KOS |  | 0
BEGHELLI EXIT DF20M CT SA LF 4 W/LED IP40 (4380) LEVO/DESNO + MODULO LG (15036)
P2
17.09 | Fotoluminiscenčni piktogram za označevanje evakuacijskih poti, smer ravno, kot npr.: | 11 | KOS |  | 0
FOTOLUMINISCENČNI PIKTOGRAM 15X30 RAVNO
R
17.1 | Fotoluminiscenčni piktogram za označevanje evakuacijskih poti, smer levo, kot npr.: | 1 | KOS |  | 0
FOTOLUMINISCENČNI PIKTOGRAM 15X30 LEVO
L
17.11 | Nadzorna enota - 9 DIN modul. Modul za nadzor in spremljanje stanja do 128 svetilk, ki označujejo izhod, zasilnih svetilk ali električnih napajalnikov, ki vsebujejo ustrezen vmesnik ali splošno razsvetljavo z DALI vmesnikom. Ima prikazovalnik z drsnim menijem za vnos parametrov s prikazom na sprednji strani na 2x16 znakov velikem zaslonu in štirimi kontrolnimi gumbi, meni v slovenščini. Povezava z osebnim računalnikom prek USB, Etherneta, RS232 ali GSM vmesnika, kot npr.: | 1 | KOS |  | 0
LOGICA CENTRALNA ENOTA (12100)
| VIZUALIZACIJA, KONFIGURACIJA IN ZAGON LOGICA SISTEMA | 1 | KOS |  | 0
17.12 | Pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju sistemov aktivne požarne zaščite za varnostno razsvetljavo s strani pooblaščenega preglednika. | 1 | KOS |  | 0
| SKUPAJ SVETILKE VARNOSTNE RAZSVETLJAVE: |  |  |  | 0

## Šibki-komplet 2F
Poz. | Opis opreme | Kol. | EM | €/EM | € skupaj
18 | Informacijsko komunikacijske tehnologije pritličje
(dobava in montaža)
18.01 | Galvansko cinkana (22µm Zn) perforirane kabelske police, kot npr. Eho, komplet z pokrovom, nosilci in vezno-spojnim materialom:
- | KK-300/50 mm | 60 | m |  | 0
- | KK-200/50 mm | 60 | m |  | 0
- | KK-100/50 mm | 30 | m |  | 0
- | KK-050/50 mm | 30 | m |  | 0
18.02 | Zaščitne podometne LSHF instalacijske cevi, vključno z montažnim priborom:
- | cev Φ25-35 mm | 600 | m |  | 0
- | cev Φ13,5-16 mm | 1550 | m |  | 0
18.03 | Razni manjši preboji Φ20 mm za prehode kablov skozi stene ali ploščo. | 10 | kpl |  | 0
18.04 | Dolbenje utorov do 50x50 mm (ŠxG) za električne inštalacije po opečnih stenah | 20 | m |  | 0
18.05 | Atestirana ognjeodporna masa za zatesnitev prebojev velikosti cca fi 100 med požarnimi sektorji in podsektorji, kot npr. Promat z odpornostjo EI 60, vključno s ploščicami za označitev preboja in z izjavo oz. dokazilom o zanesljivosti. | 4 | kpl |  | 0
18.06 | Prostostoječa komunikacijska omara | 1 | kpl |  | 0
- | dimenzij 800×800×2200 mm (46HE)
- | steklena vrata s ključavnico spredaj
- | kovinska vrata s ključavnico iz pocinkane in barvane pločevine zadaj in ob obeh straneh z perforacijo za hlajenje,
- | hitro snemljive stranske stranice s ključavnico iz pocinkane in barvane pločevine z perforacijo za hlajenje,
- | odprtine za vgradnjo hladilnih ventilatorskih enot
- | vertikalni organizatorji kablov
- | nosilnost 400 kg opreme
- | avtomatski sistem ozemljitve vgrajene opreme.
- | ozemljitvena zbiralka
- | nastavljive noge (4 kom)
- | montažni kit
- | set objemk za urejanje kablov v omari
18.07 | Priključni panel z 48×RJ45 U/FTP kat.6A konektorji, 4PPoE certifikat, izvlečne izvedbe z omogočanjem barvnega kodiranja, komplet z konektorji in zaključevanjem kablov na konektorje | 2 | kom |  | 0
18.08 | Urejevalnik kablov, 1HU, s pokrovom | 6 | kom |  | 0
18.09 | Fiksna polica za komunikacijsko omaro, obremenitev do 80 kg | 1 | kom |  | 0
18.1 | Izvlečna polica za komunikacijsko omaro, obremenitev do 80 kg | 1 | kom |  | 0
18.11 | Hladilna enota z dvema ventilatorjema in termostatom, komplet z priključnim kablom | 1 | kom |  | 0
18.12 | Optični delilnik, SM, 12x 9/125/250 um, OS2, SM konektorji, komplet z kaseto, pokrovom, zaključnimi kabli vnovi komunikacijski omari | 1 | kom |  | 0
18.13 | Varjenje SM optičnih vlaken | 24 | kom |  | 0
18.14 | Razdelilec 7×230 V, 1HU z energetsko prenapetostno zaščito skupine D | 2 | kom |  | 0
18.15 | Ozemljitvena letev za komunikacijsko omaro | 1 | kom |  | 0
18.16 | Optični priključni kabel, MM, 50/125µm, OM4, 2xSC/2xSC,ST,MT 2m | 1 | kom |  | 0
18.17 | Povezovalne vrvice U/FTP kat.6A RJ-45/RJ-45, 1,5 m, z možnostjo barvnega kodiranja | 30 | kom |  | 0
18.18 | Povezovalne vrvice U/FTP kat.6A RJ-45/RJ-45, 2,0 m, z možnostjo barvnega kodiranja | 40 | kom |  | 0
18.19 | Povezovalne vrvice U/FTP kat.6A RJ-45/RJ-45, 3,0 m, z možnostjo barvnega kodiranja | 15 | kom |  | 0
18.2 | Optični kabel za notranje polaganje, single mode, robustne izvedbe, SM 8x9/125/250 um, OS2, položen nadometno v instalacijske kanale oz. police | 75 | m |  | 0
18.21 | Kabel U/FTP 4×2×23 AWG, kat.6A, B2cas1d1a1, položen nadometno in delno podometno. | 3400 | m |  | 0
18.22 | Vtičnice U/FTP, 2×RJ-45 kat.6A konektor 4PPoE, za parapetne kanale, komplet z dozo, konektorji, okvirjem s protiprašnim pokrovčkom, komplet z konektorji in zaključevanjem kablov na konektorje | 7 | kpl |  | 0
18.23 | Vtičnice U/FTP, 1×RJ-45 kat.6A konektor 4PPoE, za parapetne kanale, komplet z dozo, konektorji, okvirjem s protiprašnim pokrovčkom, komplet z konektorji in zaključevanjem kablov na konektorje | 5 | kpl |  | 0
18.24 | Vtičnice U/FTP, 2×RJ-45 kat.6A konektor 4PPoE, za podometno montažo, komplet z dozo, konektorji, okvirjem s protiprašnim pokrovčkom, komplet z konektorji in zaključevanjem kablov na konektorje | 18 | kpl |  | 0
18.25 | Vtičnice U/FTP, 1×RJ-45 kat.6A konektor 4PPoE, za podometno montažo, komplet z dozo, konektorji, okvirjem s protiprašnim pokrovčkom, komplet z konektorji in zaključevanjem kablov na konektorje | 14 | kpl |  | 0
18.26 | Podometna vtičnica HDMI, Highspeed, komplet z dozo, konektorji, okvirjem s protiprašnim pokrovčkom, komplet z konektorji in zaključevanjem kablov na konektorje | 6 | kpl |  | 0
18.27 | RJ45 moški konektor, kat.6A, komplet z zaključevanjem | 8 | kom |  | 0
18.28 | Označevanje vseh elementov z trajnimi nalepkami. | 1 | kpl |  | 0
18.29 | Meritev univerzalnega ožičenja po SIST/EN za, kategorijo 6 (kanal) in izdelava merilnih poročil. | 1 | kpl |  | 0
18.3 | Meritev optične povezave (dvostranska meritev) in izdelava merilnih poročil. | 1 | kpl |  | 0
18.31 | WIFI točka za internetno pokritost objekta komplet z montažo in drobnim materialom, kot npr. Fortinet FAP-221E-E | 6 | kpl |  | 0
18.32 | Omrežno stikalo 48 portno mrežno stikalo s POE+, 4 x 10G s vsaj 3 letno podporo, kot npr. CICSCO Catalyst 9200 L 48-port PoE+, 4x10G Network Essentials (3 year Term licence) Pred naročilom opreme in dobavo je potrebno točen tip uskladiti z upravljalcem LAN omrežja v obstoječem šoli | 1 | kpl |  | 0
18.33 | Modul za optično povezavo med stikali (prvi modul - glede na dobavljeno stikalo, drugi modul za Cisco stikalo), kot npr. Xenopt - 10G SPF+ 1310nm 10KM DDM - XTS31A-10LY-TC (Cisco) | 2 | kpl |  | 0
18.34 | Parametriranje in nastavljanje celotnega LAN in wifi omrežja skladno z obstoječim wifi sistemom v obstoječi šoli, vzpostavitev delovanja celotnega sistema, testiranje delovanja v sodelovanju z upravljalcem LAN omrežja | 1 | kpl |  | 0
| skupaj Informacijsko komunikacijske tehnologije: |  |  |  | 0
19 | Sistem za avtomatsko javljanje požara pritličje
(dobava in montaža)
- | oprema mora biti združljiva z opremo za javljanje požara v obstoječi šoli
19.01 | Adresibilni optični javljalnik, na primer Hochiki s podnožjem in napisno ploščico | 48 | kos |  | 0
19.02 | Adresibilni ročni javljalnik požara z vgrajenim izolatorjem zanke, na primer Hochiki v kompletu z napisno ploščico | 3 | kos |  | 0
19.03 | Podnožje za ročni javljalnik požara | 3 | kos |  | 0
19.04 | Pokrovček za ročni javljalnik | 3 | kos |  | 0
19.05 | Adresibilni vmesnik 1 izhod 230V5A1 vhod nadzorovan in izolatorjem, na primer Hochiki Adresabilni vmesnik | 2 | kos |  | 0
19.06 | Adresibilni vmesnik 1 vhoda in 1 izhod ter izolatorjem, na primer Hochiki vhodno/izhodni adresabilni vmesnik | 6 | kos |  | 0
19.07 | Adresibilna sirena za montažo v podnožje avtomatskega javljalnika, kot na primer Hochiki sirena za v montažo v podnožje | 5 | kos |  | 0
19.08 | Finomontaža elementov sistemov avtomatskega javljanja požara | 1 | kpl |  | 0
19.09 | Drobni material | 0.03 |  |  | 0
19.1 | Pregled sistema s strani pooblaščene institucije in sodelovanje serviserja pri pregledu in PRIDOBITEV POTRDILA O BREZHIBNEM DELOVANJU SISTEMA JAVLJANJA POŽARA, POŽARNIH LOPUT, DETEKCIJE PLINA za posamezno fazo gradnje | 1 | kpl |  | 0
19.11 | Sodelovanje na pri pregledu za posamezno fazo gradnje | 1 | kpl |  | 0
SISTEM ZA AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA KABELSKI RAZVOD
(dobava in montaža)
19.12 | Izvedba kabelskega razvoda za povezavo zanke s kablom 1x2x0,8 mm J-H(St)H položen v cevi B2ca-s1, d1, a1 | 300 | m |  | 0
19.13 | Izvedba kabelskega razvoda s kablom 2x2x0,8 J-H(St)H B2cas1d1a1 položen v cevi | 100 | m |  | 0
19.14 | NHXMH 3x2,5mm2 | 25 | m |  | 0
19.15 | Dobava in montaža instalacijskih cev fi 13-16 mm, p/o, LSHF | 300 | m |  | 0
| skupaj sistem za avtomatsko javljanje požara: |  |  |  | 0
20 | Videonadzorni sistem pritličje
(dobava in montaža)
OPREMA
20.01 | Varnostna kamera, kot npr. Hikvision DS-2CD1743G2-IZ je napredna IP varnostna kamera s 4 MP ločljivostjo, ki zagotavlja jasne in podrobne slike. Opremljena je z motoriziranim objektivom z variabilno goriščno razdaljo (2.8-12 mm) za prilagodljivo prilagajanje vidnega kota. Kamera vključuje tehnologijo AcuSense za izboljšano zaznavanje gibanja in filtriranje lažnih alarmov. Ima robustno ohišje z zaščito IP67 in IK10, kar jo naredi primerno za uporabo v različnih vremenskih pogojih in zaščito pred vandalizmom. DS-2CD1743G2-IZ je idealna za nadzorovanje zunanjih in notranjih prostorov z visokimi varnostnimi zahtevami | 7 | kos |  | 0
20.02 | Priključna doza, kot npr. DS-1280ZJ-DM21 | 7 | kos |  | 0
20.03 | Varnostna kamera, kot npr. Hikvision DS-2CD2T43G2-4I je napredna IP varnostna kamera s 4 MP ločljivostjo, ki zagotavlja visoko kakovostne in jasne slike. Kamera ima vgrajeno tehnologijo AcuSense, ki izboljšuje zaznavanje gibanja in zmanjšuje lažne alarme. Opremljena je z infrardečimi LED-diodami za nočni vid do razdalje 80 metrov, kar omogoča zanesljiv nadzor tudi v temi. Robustno ohišje z zaščito IP67 jo naredi odporno na prah in vodo, kar omogoča uporabo v različnih vremenskih razmerah. DS-2CD2T43G2-4I je idealna izbira za zunanji in notranji nadzor, kjer je potrebna visoka stopnja varnosti in zanesljivosti, kot npr. | 7 | kos |  | 0
20.04 | Priključna doza za montažo bullet kamer, kot npr. DS-1280ZJ-S | 7 | kos |  | 0
20.05 | Drobno potrošni material | 0.05 |  |  | 0
Storitve
20.06 | Montaža naprav na pripravljene inštalacije | 7 | kpl |  | 0
20.07 | Nastavitev parametrov kamere ter testiranje | 7 | kpl |  | 0
20.08 | Spuščanje sistema v pogon ter uskladitev kritičnih točk snemanja z naročnikom | 7 | kpl |  | 0
20.09 | Primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema, transportni stroški | 1 | kpl |  | 0
20.1 | Ureditev oddaljenega nadzora (Oddaljeni PC, iPhone, Android) | 1 | kpl |  | 0
Montažni material
Vsi kabli Kabli B2cas1d1a1
(dobava in montaža)
20.11 | Kabel NXHMX-J 3x1,5 mm2 B2cas1d1a1 | 30 | m |  | 0
20.12 | Kabel FTP, cat.6A B2cas1d1a1 | 770 | m |  | 0
20.13 | Konektor RJ45 FTP6A M industrijski | 15 | kom |  | 0
20.14 | Konektor RJ45 FTP6A Ž vgradni | 7 | kom |  | 0
20.15 | Zaščitne podometne LSHF instalacijske cevi fi 13,5-16, vključno z pritrdilnim in montažnim priborom | 370 | m |  | 0
20.16 | Meritve FTP kablov za videonadzor | 1 | kpl |  | 0
| skupaj videonadzorni sistem: |  |  |  | 0
21 | Protivlomni sistem pritličje
(dobava in montaža)
OPREMA
21.01 | Razširitveni modul za 8 con,kot npr. za centrale VERSA in INTEGRA, EN 50131-Grade 3 INT-E | 2 | kos |  | 0
21.02 | Digitalni PIR senzor, kot npr. SLIM-PIR IR detektor senzor | 6 | kos |  | 0
21.03 | Antimaskirni IR/MW senzor gibanja, domet 15m (98°) - opcijsko 25m, EN 50131-Grade 3, kot npr. Risco iWise DTAM IR+MW Grade 3 senzor G3 | 15 | kos |  | 0
21.04 | LCD tipkovnica, kot npr. za INTEGRA centrale, zelena osvetlitev tipk in prikazovalnika, s pokrovom, EN 50131-Grade 3 INT-KLCD-GR | 1 | kos |  | 0
21.05 | Nizkotokovna ključavnica | 1 | kos |  | 0
21.06 | Drobno potrošni material | 0.05 |  |  | 0
Storitve
21.07 | Montaža elementov po ponudbi, Prevezava obstoječega sistema na nov sistem, Programiranje, nastavitev parametrov, preizkušanje, spuščanje sistema v pogon, primopredaja in poučitev o delovanju sistema, transportni stroški | 1 | kpl |  | 0
Montažni material
Vsi kabli Kabli B2cas1d1a1
(dobava in montaža)
21.08 | Kabel NXHMX-J 3x1,5 mm2 B2cas1d1a1 | 25 | m |  | 0
21.09 | Kabel LiHCH 2×0,5+6×0,22 mm položen nadometno in delno podometno B2cas1d1a1 | 1400 | m |  | 0
21.1 | Kabel NXHMX-J 3×0,75 mm položen nadometno in delno podometno B2cas1d1a1 | 65 | m |  | 0
21.11 | Zaščitne podometne LSHF instalacijske cevi fi 13,5-16, vključno z pritrdilnim in montažnim priborom | 400 | m |  | 0
21.12 | Meritve, programiranje, usposabljanje uporabnika, priklop in preskus ter spuščanje sistema v obratovanje ter sodelovanje pri priklopu prenosa na signalov na oddaljeni dežurni intervencijski center. | 1 | kpl |  | 0
21.13 | Izdelava navodil za uporabo in upravljanje sistema v pisni in elektronski obliki. | 1 | kpl |  | 0
| skupaj protivlomni sistem: |  |  |  | 0
22 | Ozvočenje in multimedija pritličje
(dobava in montaža)
A | OPREMA SPLOŠNEGA OZVOČENJA
22.01 | Zvočniki in regulatorji
- | Vgradni dvosistemski stropni zvočnik 6W/100V, beli, CENA506 | 35 | kos |  | 0
- | Lokalni regulator glasnosti 30W/100V- za dozo Fi 60 SNA1040T (SEA) | 7 | kos |  | 0
22.02 | Instalacijski materiali in dela
- | ( FG16OM16) 3 x 1,5 mm2 finožični kabel za zvočnike , B2ca s1 d2 a1 | 750 | m |  | 0
- | ( FG16OM16) 2 x 1,5 mm2 kabel za zvočnike B2ca s1 d2 a1 | 160 | m |  | 0
- | Izdelava instalacije za opremo ozvočenja | 1 | kpl |  | 0
- | Vgradna doza Fi 60 za regulatorje glaasnosti | 6 | kos |  | 0
- | Montaža vgradnih zvočnikov , izdelava vgradne odprtine v stropu | 35 | kos |  | 0
- | Montaža regulatorjev | 6 | kos |  | 0
- | Instalacijske cevi in kanali | 1 | kpl |  | 0
- | Drobni priključni in vezni material | 1 | kpl |  | 0
- | Dokumentacija | 1 | kpl |  | 0
22.03 | Montaža-priklop opreme na položeno instalacijo in montirane zvočnike in regulatorje, zagon, poučitev uporabnika | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj oprema ozvočenja , brez DDV |  |  |  | 0
B | MULTIMEDIJSKA OPREMA UČILNIC
22.04 | Laserski projektor za kratke razdalje, WXGA 1280 x 800, 4100Lumnov, komplet s konzolo za namestitev nad tablo , kot Epson EB-760W | 1 | kos |  | 0
22.04 | MKA 50 SET /W - komplet aktivni in pasivni zvočnik 2 x 30W, beli, s stensko konzolo | 1 | kpl |  | 0
22.05 | Tabla piši-briši z magnetno belo mat površino za video projekcijo, podložena, dimenzije 240 x 120 cm, komplet s pisalnim setom z brisalcem. | 1 | kos |  | 0
22.06 | Instalacijski materiali in dela
- | Flex kabel 2x 1,5 mm2, Cca s1 d2 a1 | 7 | m |  | 0
- | Flex kabel 4x 1,5 mm2, Cca s1 d2 a1 | 15 | m |  | 0
- | Flex kabel 3x1,5 mm2, Cca s1 d2 a1 | 15 | m |  | 0
- | HDMI 10 m, Cca s1 d2 a1 | 1 | kos |  | 0
- | USB - z ojačevalnikom do 20 m, Cca s1 d2 a1 | 1 | kos |  | 0
- | Tasker C118, LSZH, , Cca s1 d2 a1 | 25 | m |  | 0
- | Priključki v parapetnem kanalu | 1 | kpl |  | 0
- | HDMI vtičnica in vtikač, avdio, stikalo za pogon elektro platna, stikalo za vklop/izklop opreme, USB vtičnica | 1 | kpl |  | 0
- | Instalac. cev Fi 23 za povezavo med zvočniki | 7 | m |  | 0
- | Instalac. cev Fi 50 za povezavo od parapeta do projektorja | 10 | m |  | 0
- | Vgradna instalacijska doza 100x100 mm za dovod kablov iz zida v konzolo projektorja, vgrajena v zidu na mestu kjer se montira konzola projektorja | 1 | kos |  | 0
- | vtičnica 230V/16A, P/O, za priklop dvočnikov | 1 | kpl |  | 0
- | Izvedba šibkotočne instalacije v predpripravljene cevi | 1 | kpl |  | 0
- | Konektiranje kablov | 1 | kpl |  | 0
- | Montaža zvočnikov | 9 | kos |  | 0
- | Montaža stenskih zvočnikov | 2 | kos |  | 0
- | Montaža video prejektorja | 1 | kos |  | 0
- | Priklop in zagon opreme, nastavitve | 1 | kos |  | 0
- | Manipulacijski stroški, dokumentacija | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj multimedijska oprema ene učilnice: |  |  |  | 0
22.08 | Skupaj multimedijska oprema za vse učilnice te faze: | 6 | kpl |  | 0
| Skupaj ozvočenje in multimedija: |  |  |  | 0

## Moč-komplet 3F
Poz. | Opis opreme | Kol. | EM | €/EM | € skupaj
23 | Močnostne elektroinštalacije 1. nadstropje
(dobava in montaža)
23.01 | Razdelilnik R1
(dobava in montaža)
- | Podometna omarica IP 40, komplet z vrati, ključavnico, žepkom za enopolno shemo, antikorozijsko zaščitena in vgrajeno sledečo opremo: | 1 | kpl
- | 3p glavno bremensko ločilno stikalo 80 A | 1 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik C /10 A, 10 kA | 25 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik C /13 A, 10 kA | 1 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik C /16 A, 10 kA | 36 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik C /4 A, 10 kA | 1 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik C /6 A, 10 kA | 2 | kom
- | 2p kombinirano zaščitno stikalo C (tip A) 16/0,03 A, 10 kA | 1 | kom
- | 3p inštalacijski odklopnik C /16 A, 10 kA | 2 | kom
- | 3p inštalacijski odklopnik C /20 A, 10 kA | 1 | kom
- | 3p inštalacijski odklopnik C /35 A, 10 kA | 1 | kom
- | 3p varovalčni sistem Tytan 63A, D02 /25 A | 8 | kom
- | 4p tokovno zaščitno stikalo RCD (tip A) 40/0,03 A | 7 | kom
- | 4p prenapetostni odvodnik kot npr. PROTEC C 20kA/pol, 320V | 1 | kom
- | 1p impulzni bistabilni rele, kot npr. Schnaider A9C33811 230V AC | 2 | kom
- | Merilni center za direktno priključitev do 63A z Modbus komunikacijo npr. Conto D4-Pd | 1 | kom
- | modularni kontaktor, kot npr. Schrack BZ326475 230V | 1 | kom
- | tipkalo pritisno 0-1 | 8 | kom
- | uvodnice, Cu zbiralnice N in PE, ločena dodatna Cu zbiralnica za DIP, vrstne sponke kpl z nosilno letvijo in zaključnimi elementi | 1 | kpl
- | napisne ploščice in oznake, drobni in vezni instalacijski material (PVC instalacijski kanali, vezne žice, ožičenje, kabel čevlji in tulci, vijačni material) | 1 | kpl
| skupaj razdelilnik R1 : | 1 | kpl |  | 0
23.02 | Razdelilniki Rv (vtičniško gnezdo)
(dobava in montaža)
| Nadometna tipska PVC omarica IP 55, komplet z vrati, s ključavnico, žepkom za enopolno shemo, antikorozijsko zaščitena in vgrajeno sledečo opremo: | 1 | kpl
- | 4p tokovno zaščitno stikalo RCD (FI): A 63/0,03 A | 1 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik C /16 A, 10 kA | 2 | kom
- | 3p inštalacijski odklopnik C /16 A, 10 kA | 1 | kom
- | 3p inštalacijski odklopnik C /25 A, 10 kA | 1 | kom
- | 3p vtičnica 16A/230V | 2 | kom
- | 5p vtičnica 16A/400V | 1 | kom
- | 5p vtičnica 32A/400V | 1 | kom
- | uvodnice, Cu zbiralnice N in PE, ločena dodatna Cu zbiralnica za DIP, vrstne sponke kpl z nosilno letvijo in zaključnimi elementi, | 1 | kpl
- | napisne ploščice in oznake, drobni in vezni instalacijski material (PVC instalacijski kanali, vezne žice, ožičenje, kabel čevlji in tulci, vijačni material) | 1 | kpl
| skupaj razdelilnik Rv: | 1 | kpl |  | 0
23.03 | Pocinkane perforirane kabelske police, kot npr. Hermi Lenx, komplet z pokrovom, nosilci in vezno-spojnim materialom:
- | KP-300/60 mm | 80 | m |  | 0
- | KP-200/60 mm | 40 | m |  | 0
- | KP-100/60 mm | 10 | m |  | 0
- | KP-050/60 mm | 130 | m |  | 0
23.04 | Dvoprekatni PVC parapetni kanal kot npr. TEM 65x130 mm, komplet z vsemi montažnimi in spojnimi elementi, vključno z dozami, pregradami… | 30 | m |  | 0
23.05 | Zaščitne nadometne PN instalacijske cevi, vključno s skobami, koleni, spojnim in pritrdilnim materialom:
- | cev F 20-35 mm | 15 | m |  | 0
- | cev F 13,5-16 mm | 25 | m |  | 0
23.06 | Nadometni instalacijski kanal kot npr. Quadro, raznih dimenzij od 10x10 - 25x15 mm, komplet z pokrovom. | 30 | m |  | 0
23.07 | Nadometni instalacijski LSHF kanal kot npr. Quadro, raznih dimenzij od 30x20 - 60x40 mm, komplet z pokrovom. | 20 | m |  | 0
23.08 | Dolbenje utorov do 50x50 mm (ŠxG) za električne inštalacije po obstoječih stenah | 90 | m |  | 0
23.09 | Pritrdilci vodnikov, vključno z pritrdilnim materialom:
- | pritrdilec vodnikov SM dvojni | 40 | kom |  | 0
- | pritrdilec vodnikov SM enojni | 30 | kom |  | 0
23.1 | Priprava odprtin za prehode kabelskih tras raznih dimenzij v AB stenah in AB ploščah pred betoniranjem. | 12 | kpl |  | 0
23.11 | Zaščitne fleksibilne LSHF instalacijske cevi kot npr. euroflex, vključno z montažnim priborom:
- | cev F 20-35 mm | 520 | m |  | 0
- | cev F 11-16 mm | 1350 | m |  | 0
23.12 | Kabli z odzivom na ogenj razreda B2ca s1d1a1:
- | NHXMH-J 5x10 mm2 | 90 | m |  | 0
- | NHXMH-J 5x6 mm2 | 30 | m |  | 0
- | NHXMH-J 3x1,5 mm2 | 1600 | m |  | 0
- | NHXMH-J 4x1,5 mm2 | 400 | m |  | 0
- | NHXMH-J 5x1,5 mm2 | 550 | m |  | 0
- | NHXMH-J 3x2,5 mm2 | 1200 | m |  | 0
- | NHXMH-J 5x2,5 mm2 | 110 | m |  | 0
- | J-H(St)H 2x2x0,8 mm | 65 | m |  | 0
- | FTP cat.6a | 60 | m |  | 0
- | LiHCH 2x0,75 mm² (za DALI linije svetil) | 190 | m |  | 0
23.13 | Kabliranje in priklopi strojnice ogrevanja/hlajenja ter ostalih z odzivom na ogenj razreda Cca s1d2a1 (znotraj strojnice) in kabli B2ca s1d1a1 (izven strojnice) Elektrokomandna omara in vsa periferna oprema je vključena v strojnem projektu. Kabliranje se izvede po načrtu, ki ga izdela izbrani ponudnik strojne opreme:
- | HSLH-JB 3x1,5 mm2 | 40 | m |  | 0
- | HSLH-JB 3x1 mm2 | 35 | m |  | 0
- | J-H(St)H 2x2x0,8 mm | 25 | m |  | 0
- | LiHCH 2x0,75 mm² | 90 | m |  | 0
- | LiHCH 3x0,75 mm² | 20 | m |  | 0
- | LiHCH 4x0,75 mm² | 15 | m |  | 0
- | LiHCH 5x0,75 mm² (za kabliranje termostatov v omarice talnega gretja) | 230 | m |  | 0
23.14 | Priklopi in kabliranje za naprave, ki so sestavni del drugih projektov v naslednji sestavi:
- | priklop črpalk | 1 | kpl |  | 0
- | priklop tropotnih mešalnih ventilov | 1 | kpl |  | 0
- | priklop temperaturnih tipal | 2 | kpl |  | 0
- | priklop sobnih termostatov za talno gretje | 13 | kpl |  | 0
- | Razni priklopi ostalih strojnih naprav, kot so omaric talnega gretja, pisoarjev, požarnih loput. ipd. | 90 | kpl |  | 0
- | Razni priklopi ostalih naprav, kot so steklokeramične plošče, nape, senčila, ipd. | 32 | kpl |  | 0
- | Napajalnik za napajanje senzorskih pisoarjev v sanitarijah, s SELV napajalnikom 230/24 V, 100 VA, ohišjem za podometno montažo in pritrdilnim priborom. | 2 | kpl |  | 0
23.15 | Izvedba tesnjenja požarnega prehoda kablov, požarne odpornosti EI 60. Tesnjenje se izvede s cerfificiranim tesnilnim materialom. Vgradnja materiala po detajlih proizvajalca. Vsak požarni preboj mora biti označen z predpisano oznako za označitev preboja. Izdelati je potrebno poročilo poročilo o izvedbi požarnega tesnjenje in priložiti izjavo o pravilni in kompletni izvedbi požarnega tesnjenja:
- | tesnjenje prehoda inštalacij do velikosti 400x200x150 mm | 4 | kpl |  | 0
- | tesnjenje prehoda inštalacij do velikosti 300x200x150 mm | 4 | kpl |  | 0
- | tesnjenje prehoda inštalacij do velikosti 200x150x100 mm | 2 | kpl |  | 0
- | tesnjenje prehoda inštalacij do velikosti 100x100x100 mm | 9 | kpl |  | 0
23.16 | Šuko vtičnice za vgradnjo v parapetni kanal Tem, IP40, z zaščitnim kontaktom, vključno z dozami in okvirji:
- | Vtičnica 230V/16A, bela (mreža), trojna | 12 | kom |  | 0
23.17 | Šuko vtičnice, podometne, IP40, z zaščitnim kontaktom, kot npr. TEM tip Modul ali enakovredno,bel okvir, bele vtičnice, vključno z dozami:
- | vtičnica 230V/16A - enojna | 85 | kom |  | 0
- | vtičnica 230V/16A - dvojna | 6 | kom |  | 0
- | vtičnica 230V/16A - trojna | 8 | kom |  | 0
23.18 | Vtičnice, podometne, IP44, z zaščitnim kontaktom, bele, vključno z dozami:
- | vtičnica 230V/16A - enojna | 4 | kom |  | 0
- | vtičnica 230V/16A - dvojna | 3 | kom |  | 0
23.19 | Stikalno gor-0-dol, podometno, IP40, kot npr. TEM tip Modul ali enakovredno, vključno z dozami za upravljanje senčil | 40 | kos |  | 0
23.2 | Nadometne doze, IP44, vključno s pokrovom (ocena):
- | doza 80×80 mm | 27 | kom |  | 0
- | doza 100x100 mm do 150×120 mm | 11 | kom |  | 0
23.21 | Revizijska odprtina 300x300mm z vratci, montirana v knauf, za posluževanje napajalnikov v medstropovju | 4 | kos |  | 0
23.22 | Stikalni program, podometen, IP40, kot npr. TEM tip Modul ali enakovredno, vključno z dozami:
- | stikalo navadno | 2 | kom |  | 0
- | stikalo menjalno | 7 | kom |  | 0
- | tipkalo | 74 | kom |  | 0
23.23 | Vgradni PIR detektor gibanja za krmiljenje razsvetljave, IP44, 360-stopinjski, radij pokrivanja 8m, nastavitev praga osvetlitve 2-1000lx, nastavitev časa 5s-15 min, primeren za višino 2,5-5,0m, tip Steinel IS 345. | 5 | kom |  | 0
23.24 | Nadgradni PIR detektor gibanja za krmiljenje razsvetljave, IP44, 360-stopinjski, radij pokrivanja 8m, nastavitev praga osvetlitve 2-1000lx, nastavitev časa 5s-15 min, primeren za višino 2,5-5,0m, tip Steinel | 12 | kom |  | 0
23.25 | Nadgradni PIR detektor gibanja za krmiljenje razsvetljave, IP44, 180-stopinjski, radij pokrivanja 8m, nastavitev praga osvetlitve 2-1000lx, nastavitev časa 5s-15 min, primeren za višino 2,5-5,0m, tip Steinel | 3 | kom |  | 0
23.26 | Ozemljitve:
- | Zbiralka za dodatno izenačenje potenciala za namestitev na kabelsko polico, komplet spojnim in pritrdilnim materialom materialom. | 2 | kpl |  | 0
- | Zbiralka za dodatno izenačenje potenciala podometna, komplet spojnim in pritrdilnim materialom materialom. | 2 | kpl |  | 0
- | Vodnik H07 V-K 6 mm², komplet s spojnim materialom. | 110 | m |  | 0
- | Vodnik H07 V-K 10, 16 mm², komplet s spojnim materialom. | 90 | m |  | 0
- | Vodnik H07 V-K 25, 35 mm², komplet s spojnim materialom. | 35 | m |  | 0
- | Ozemljitev kabelskih polic, omaric, strojnih naprav, cevovodov, kovinskih mas, ograj, podbojev, knauf kontrukcij, izvedena z flex žico 6 mm², zaključena z kabel čevljem in zobato podložko | 65 | kpl |  | 0
- | razni spojni in pritrdilni material za izvedbo ozemljitev | 1 | kpl |  | 0
23.27 | Pregledi, preskusi in meritve na NN električnih inštalacijah ter izdelava dokumentacije:
- | Pregled novo izvedenih električnih inštalacij po zahtevah "Pravilnika za NN električne inštalacije v stavbah" in izdelava zapisnika o pregledu. | 1 | kpl |  | 0
- | Meritve nivoja osvetljenosti splošne razsvetljave in izdelava poročila. | 1 | kpl |  | 0
- | Meritve nivoja osvetljenosti varnostne razsvetljave, funkcionalni preizkus in izdaja poročila s strani pooblaščenega preglednika. | 1 | kpl |  | 0
- | Označevanje vseh elementov z trajnimi nalepkami. | 1 | kpl |  | 0
| skupaj močnostne inštalacije: |  |  |  | 0
24 | Splošna razsvetljava 1. nadstropje
(dobava in montaža)
OPOMBA:
- | V ceni svetilk mora biti zajet ves montažni in pritrdilni material
- | Vsa svetila morajo imeti enako barvo vgrajenih LED svetlobnih virov
- | Vse svetilke morajo biti s 5-letno garancijo proizvajalca (potrjeno 5-letno garancijsko izjavo je potrebno priložiti v DZO)
- | Vse svetilke morajo imeti CE in ENEC certifikat
- | Vsa dobavljena svetila morajo izpolnjevati zahteve o zelenem javnem naročanju
- | Svetila
24.01 | Tračna svetilka, 23 W / LED 4000 K, jekleno ohišje RAL 9016, tri segmentni optični sistem s PMMA lečami, asimetrična optika za osvetlitev table, IP20/IP20, DALI, kot npr.: | 30 | KOS |  | 0
TRILUX 7651LAN40-840ETDD L15001 23 W/LED IP20 (9002018250)
A3
24.02 | Tračna svetilka, 23 W / LED 4000 K, jekleno ohišje RAL 9016, tri segmentni optični sistem s PMMA lečami, UGR < 19, IP20/IP20, DALI, kot npr.: | 126 | KOS |  | 0
TRILUX 7651LW1940-840ETDD L15001 23 W/LED IP20 (9002022350)
A4
24.03 | TRILUX TRAČNICA 07650 L450 7LV 37 01 (7276100) | 58 | KOS |  | 0
24.04 | TRILUX TRAČNICA 07650 L300 7LV 37 01 (7276000) | 33 | KOS |  | 0
24.05 | TRILUX TRAČNICA 07650 L150 7LV E 150 01 (7272500) | 3 | KOS |  | 0
24.06 | TRILUX SLEPI POKROV 07650 BL L150 01 (7258900) | 87 | KOS |  | 0
24.07 | TRILUX OBEŠALA A01SX/1500 (2230700) | 30 | KOS |  | 0
24.08 | TRILUX MONTAŽNA SPONKA D01X (2321200) | 216 | KOS |  | 0
24.09 | TRILUX KONČNIK 07650 Ks 01 (7260500) | 98 | KOS |  | 0
24.1 | TRILUX E-LINE NEXT KONEKTOR 07690VV (2197300) | 49 | KOS |  | 0
24.11 | Nadgradna svetilka, 29 W / LED 4000 K, jekleno ohišje RAL9016, PMMA opal difuzor, nastavljivi lumenski paketi, IP40, kot npr.: | 15 | KOS |  | 0
TRILUX Olisq RWD2 DW 14-40/4/ML-840 ET PC 29 W/LED IP40 (8203040)
A6
24.12 | Vgradna svetilka / downlight, 24 W / LED 4000 K, ohišje iz prašno barvanega aluminija RAL 9016, opal PMMA pokrov, IP54/IP20, kot npr.: | 21 | KOS |  | 0
TRILUX Aviella C07 OA 2000-840 ET 01 24 W/LED IP54 (6864940)
A8
24.13 | Nadgradna svetilka, 19 W / LED 4000 K, ohišje RAL9016, polikarbonatni opal difuzor, nastavljivi lumenski paketi, IP65, senzor gibanja, kot npr.: | 14 | KOS |  | 0
TRILUX Limaro G2 WD1 20/14/10/ML-840ET IP65 19 W/LED IP65 (7585740)
A9
24.14 | Nadgradna / stenska svetilka, 8 W / LED 4000 K, ohišje iz aluminija RAL9016, PMMA opal difuzor, IP40 / IP44, kot npr.: | 7 | KOS |  | 0
TRILUX Acuro LED1000nw ET 01 8 W/LED IP44 (6064840)
A11
24.15 | Nadgradna svetilka, 28 W / LED 4000 K, polikarbonatno ohišje RAL 7035, polikarbonatni difuzer z prizmatično strukturo, IP66, linijsko ožičenje, kot npr.: | 6 | KOS |  | 0
TRILUX OleveonF 15 B 4000-840 ET PC 28 W/LED IP66 (7121840) + LINIJSKO OŽIČENJE (7129800)
A12
24.16 | Nadgradna svetilka, 50 W / LED 4000 K, ohišje RAL 9016, mikroprizmatični PMMA difuzor, ki zmanjšuje efekt bleščanja (UGR<19), IP20, DALI, kot npr.: | 5 | KOS |  | 0
TRILUX Siella G5 D3 PW19 60-840 ETDD 50 W/LED IP20 (8158151)
A13
24.17 | Nadgradna svetilka, 22 W / LED 3000 K, ohišje iz prašno barvanega aluminija ISO 9227, optični sistem s steklenim difuzorjem za homogeno porazdelitev svetlobe, IP65, kot npr.: | 3 | KOS |  | 0
PIL MIMIK 20 CEILING 22 W/LED IP65 (3105848)
A14
24.18 | Stenska svetilka, 12 W / LED 3000 K, ohišje iz prašno barvanega aluminija ISO 9227, optični sistem s steklenim difuzorjem za homogeno porazdelitev svetlobe, IP65, kot npr.: | 8 | KOS |  | 0
PIL MIMIK 20 FLAT M 12 W/LED IP65 (303747) + OHIŠJE (310441)
A17
24.19 | Vmesnik za tipkala, omogoča vzpostavljanje komunikacijske povezave med LL krmilno enoto in do 4 tipkami, pritisk tipke izvede vklop ali izklop svetila, skupin svetil ali aktivacijo scene. Tipkam se med komisioniranjem določijo funkcije, ki pa jih je možno naknadno spremenit. Montaža v stensko dozo ali stikalni tablo, kot npr.: | 15 | KOS |  | 0
TRILUX LIVELINK DALI PB4 (6565200)
PB4
24.2 | DALI nadzorno - krmilna enota omogoča komunikacijo med LiveLink senozrskimi enotami (zaznavanje prisotnosti in nivoja dnevne svetlobe), LiveLink DALI vmesniki za tipke, in DALI svetilkami. Konfiguracija poteka preko varne WLAN povezave (WPA2 enkripcija), z uporabo tabličnega računalnika (aplikacija Livelink Install - iOS/Android). Z uporabo tabličnega računalnika ali pametnega mobilnega telefona (aplikacija LiveLink Control - iOS/Android) se vrši nadzor in krmiljenje do 64 DALI naprav, 16 skupin svetil ali 50 scen na posamezno krmilno enoto. Pribor za montažo enote na DIN letev (TS35). Ne potrebuje zunanjega napajanja, kot npr.: | 7 | KOS |  | 0
TRILUX LIVELINK WIFI (6565400) + MONTAŽNI PRIBOR (7006700)
24.21 | Senzor prisotnosti in osvetljenosti DALI za vgradnjo v tračnico 7650 IR MICRO DA2 IPD L37 01 »7284100« (za tračnico) | 10 | KOS |  | 0
24.22 | ZAGON IN KONFIGURACIJA LIVELINK SISTEMA | 1 | KOS |  | 0
| SKUPAJ SPLOŠNA RAZSVETLJAVA: |  |  |  | 0
25 | Varnostna razsvetljava 1. nadstropje
(dobava in montaža)
25.01 | Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 4 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 7035, metalizirani polikarbonatni odsevnik brez bleščanja, prozorni polikarbonatni difuzor, 1.5 urna avtonomija, pripravni spoj, IP65, kot npr.: | 1 | KOS |  | 0
BEGHELLI LOG LED LG11WSE 1.5/3/4P 900LM 4 W/LED IP65 (12183)
Z1
25.02 | Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 4 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 7035, metalizirani polikarbonatni odsevnik brez bleščanja, prozorni polikarbonatni difuzor, 1.5 urna avtonomija, pripravni spoj, zaščitna mreža, IP65, kot npr.: | 2 | KOS |  | 0
BEGHELLI LOG LED LG11WSE 1.5/3/4P 900LM 4 W/LED IP65 (12183) + ZAŠČITNA MREŽA (3912)
Z1M
25.03 | Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 5 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9010, optični sistem s štirimi zamenljivimi visoko presevnimi PMMA lečami, 1 urna avtonomija, pripravni spoj, IP41, kot npr.: | 1 | KOS |  | 0
BEGHELLI L.LARG DWCL CT 24W SA LF 5 W/LED IP41 (19328) LEČA LONG + MODULO LG (15036)
Z3
25.04 | Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 5 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9010, optični sistem s štirimi zamenljivimi visoko presevnimi PMMA lečami, 1 urna avtonomija, pripravni spoj, IP41, kot npr.: | 15 | KOS |  | 0
BEGHELLI L.LARG DWCL CT 24W SA LF 5 W/LED IP41 (19328) LEČA WIDE + MODULO LG (15036)
Z4
25.05 | Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 5 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9010, leča za osvetljevanje požarne opreme, 1 urna avtonomija, pripravni spoj, IP41, kot npr.: | 3 | KOS |  | 0
BEGHELLI L.LARG DWCL CT 24W SA LF 5 W/LED (19328) + LEČA ZA POŽ. OPR. (F95815) + MODULO LG (15036)
Z4P
25.06 | Vgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 5 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9003, visoko presevne PMMA leče, 1 urna avtonomija, pripravni spoj, IP65, kot npr.: | 3 | KOS |  | 0
BEGHELLI DOT AE CT SE/SA LF IP65 5 W/LED IP65 (19711) LEČA LONG + MODULO LG (15036)
Z5
25.07 | Vgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 5 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9003, leča za osvetljevanje požarne opreme, 1 urna avtonomija, pripravni spoj, IP65, kot npr.: | 2 | KOS |  | 0
BEGHELLI DOT AE CT SE/SA LF IP65 5 W/LED IP65 (19711) + LEČA ZA POŽ. OPR. (19887) + MODULO LG (15036)
Z7P
25.08 | Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 4 W / LED, ohišje iz prašno barvanega jekla RAL 7035, aluminijasti odsevnik brez bleščanja, mikroprizmatični difuzor iz kaljenega stekla, grelec baterije za nizke temperature, 1 urna avtonomija, pripravni spoj, IP66, kot npr.: | 2 | KOS |  | 0
BEGHELLI ACC EM LED 24 CT SA LF 4 W/LED IP66 (15030) + ICE PACK BATTERY + MODULO LG (15036)
Z9
25.09 | Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 4 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9003, prozorne polikarbonatne leče, 1 urna avtonomija, trajni spoj, IP65, kot npr.: | 5 | KOS |  | 0
BEGHELLI EXIT DF20M CT SA LF 4 W/LED IP40 (4380) RAVNO + MODULO LG (15036)
P1
25.1 | Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 4 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9003, prozorne polikarbonatne leče, 1 urna avtonomija, trajni spoj, IP65, kot npr.: | 3 | KOS |  | 0
BEGHELLI EXIT DF20M CT SA LF 4 W/LED IP40 (4380) LEVO/DESNO + MODULO LG (15036)
P2
25.11 | Fotoluminiscenčni piktogram za označevanje evakuacijskih poti, smer ravno, kot npr.: | 16 | KOS |  | 0
FOTOLUMINISCENČNI PIKTOGRAM 15X30 RAVNO
R
25.12 | Fotoluminiscenčni piktogram za označevanje evakuacijskih poti, smer levo, kot npr.: | 2 | KOS |  | 0
FOTOLUMINISCENČNI PIKTOGRAM 15X30 LEVO
L
25.13 | Nadzorna enota - 9 DIN modul. Modul za nadzor in spremljanje stanja do 128 svetilk, ki označujejo izhod, zasilnih svetilk ali električnih napajalnikov, ki vsebujejo ustrezen vmesnik ali splošno razsvetljavo z DALI vmesnikom. Ima prikazovalnik z drsnim menijem za vnos parametrov s prikazom na sprednji strani na 2x16 znakov velikem zaslonu in štirimi kontrolnimi gumbi, meni v slovenščini. Povezava z osebnim računalnikom prek USB, Etherneta, RS232 ali GSM vmesnika, kot npr.: | 1 | KOS |  | 0
LOGICA CENTRALNA ENOTA (12100)
| VIZUALIZACIJA, KONFIGURACIJA IN ZAGON LOGICA SISTEMA | 1 | KOS |  | 0
25.14 | Pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju sistemov aktivne požarne zaščite za varnostno razsvetljavo s strani pooblaščenega preglednika. | 1 | KOS |  | 0
| SKUPAJ SVETILKE VARNOSTNE RAZSVETLJAVE: |  |  |  | 0

## Šibki-komplet 3F
Poz. | Opis opreme | Kol. | EM | €/EM | € skupaj
26 | Informacijsko komunikacijske tehnologije 1. nadstropje
(dobava in montaža)
26.01 | Galvansko cinkana (22µm Zn) perforirane kabelske police, kot npr. Eho, komplet z pokrovom, nosilci in vezno-spojnim materialom:
- | KK-200/50 mm | 80 | m |  | 0
- | KK-100/50 mm | 50 | m |  | 0
- | KK-050/50 mm | 130 | m |  | 0
26.02 | Nadometni instalacijski kanal NIK komplet z pokrovom, ter vsem montažnim drobnim materialom | 30 | m |  | 0
26.03 | Zaščitne podometne LSHF instalacijske cevi, vključno z montažnim priborom:
- | cev Φ25-35 mm | 350 | m |  | 0
- | cev Φ13,5-16 mm | 950 | m |  | 0
26.04 | Razni manjši preboji Φ20 mm za prehode kablov skozi stene ali ploščo. | 15 | kpl |  | 0
26.05 | Dolbenje utorov do 50x50 mm (ŠxG) za električne inštalacije po opečnih stenah | 30 | m |  | 0
26.06 | Atestirana ognjeodporna masa za zatesnitev prebojev velikosti cca fi 100 med požarnimi sektorji in podsektorji, kot npr. Promat z odpornostjo EI 60, vključno s ploščicami za označitev preboja in z izjavo oz. dokazilom o zanesljivosti. | 4 | kpl |  | 0
26.07 | Priključni panel z 48×RJ45 U/FTP kat.6A konektorji, 4PPoE certifikat, izvlečne izvedbe z omogočanjem barvnega kodiranja, komplet z konektorji in zaključevanjem kablov na konektorje | 1 | kom |  | 0
26.08 | Urejevalnik kablov, 1HU, s pokrovom | 2 | kom |  | 0
26.09 | Povezovalne vrvice U/FTP kat.6A RJ-45/RJ-45, 1,5 m, z možnostjo barvnega kodiranja | 22 | kom |  | 0
26.1 | Povezovalne vrvice U/FTP kat.6A RJ-45/RJ-45, 2,0 m, z možnostjo barvnega kodiranja | 26 | kom |  | 0
26.11 | Povezovalne vrvice U/FTP kat.6A RJ-45/RJ-45, 3,0 m, z možnostjo barvnega kodiranja | 8 | kom |  | 0
26.12 | Kabel U/FTP 4×2×23 AWG, kat.6A, B2cas1d1a1, položen nadometno in delno podometno. | 3100 | m |  | 0
26.13 | Vtičnice U/FTP, 2×RJ-45 kat.6A konektor 4PPoE, za parapetne kanale, komplet z dozo, konektorji, okvirjem s protiprašnim pokrovčkom, komplet z konektorji in zaključevanjem kablov na konektorje | 10 | kpl |  | 0
26.14 | Vtičnice U/FTP, 1×RJ-45 kat.6A konektor 4PPoE, za parapetne kanale, komplet z dozo, konektorji, okvirjem s protiprašnim pokrovčkom, komplet z konektorji in zaključevanjem kablov na konektorje | 12 | kpl |  | 0
26.15 | Vtičnice U/FTP, 2×RJ-45 kat.6A konektor 4PPoE, za podometno montažo, komplet z dozo, konektorji, okvirjem s protiprašnim pokrovčkom, komplet z konektorji in zaključevanjem kablov na konektorje | 19 | kpl |  | 0
26.16 | Vtičnice U/FTP, 1×RJ-45 kat.6A konektor 4PPoE, za podometno montažo, komplet z dozo, konektorji, okvirjem s protiprašnim pokrovčkom, komplet z konektorji in zaključevanjem kablov na konektorje | 10 | kpl |  | 0
26.17 | Podometna vtičnica HDMI, Highspeed, komplet z dozo, konektorji, okvirjem s protiprašnim pokrovčkom, komplet z konektorji in zaključevanjem kablov na konektorje | 10 | kpl |  | 0
26.18 | RJ45 moški konektor, kat.6A, komplet z zaključevanjem | 6 | kom |  | 0
26.19 | Označevanje vseh elementov z trajnimi nalepkami. | 1 | kpl |  | 0
26.2 | Meritev univerzalnega ožičenja po SIST/EN za, kategorijo 6 (kanal) in izdelava merilnih poročil. | 1 | kpl |  | 0
26.21 | WIFI točka za internetno pokritost objekta komplet z montažo in drobnim materialom, kot npr. Fortinet FAP-221E-E | 12 | kpl |  | 0
26.22 | Parametriranje in nastavljanje celotnega LAN in wifi omrežja skladno z obstoječim wifi sistemom v obstoječi šoli, vzpostavitev delovanja celotnega sistema, testiranje delovanja v sodelovanju z upravljalcem LAN omrežja | 1 | kpl |  | 0
| skupaj Informacijsko komunikacijske tehnologije: |  |  |  | 0
27 | Sistem za avtomatsko javljanje požara 1. nadstropje
(dobava in montaža)
- | oprema mora biti združljiva z opremo za javljanje požara v obstoječi šoli
27.01 | Adresibilni optični javljalnik, na primer Hochiki s podnožjem in napisno ploščico | 48 | kos |  | 0
27.02 | Adresibilni termicni maksimalnidiferencialni javljalnik, na primer Hochiki s podnožjem in napisno ploščico | 1 | kos |  | 0
27.03 | Adresibilni ročni javljalnik požara z vgrajenim izolatorjem zanke, na primer Hochiki v kompletu z napisno ploščico | 4 | kos |  | 0
27.04 | Podnožje za ročni javljalnik požara | 4 | kos |  | 0
27.05 | Pokrovček za ročni javljalnik | 4 | kos |  | 0
27.06 | Adresibilni vmesnik 1 izhod 230V5A1 vhod nadzorovan in izolatorjem, na primer Hochiki Adresabilni vmesnik | 2 | kos |  | 0
27.07 | Adresibilni vmesnik 1 vhoda in 1 izhod ter izolatorjem, na primer Hochiki vhodno/izhodni adresabilni vmesnik | 5 | kos |  | 0
27.08 | Adresibilna sirena za montažo v podnožje avtomatskega javljalnika, kot na primer Hochiki sirena za v montažo v podnožje | 6 | kos |  | 0
27.09 | Finomontaža elementov sistemov avtomatskega javljanja požara | 1 | kpl |  | 0
27.1 | Drobni material | 0.03 |  |  | 0
27.11 | Pregled sistema s strani pooblaščene institucije in sodelovanje serviserja pri pregledu in PRIDOBITEV POTRDILA O BREZHIBNEM DELOVANJU SISTEMA JAVLJANJA POŽARA, POŽARNIH LOPUT, DETEKCIJE PLINA za posamezno fazo gradnje | 1 | kpl |  | 0
27.12 | Sodelovanje na pri pregledu za posamezno fazo gradnje | 1 | kpl |  | 0
SISTEM ZA AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA KABELSKI RAZVOD
(dobava in montaža)
27.13 | Izvedba kabelskega razvoda za povezavo zanke s kablom 1x2x0,8 mm J-H(St)H položen v cevi B2ca-s1, d1, a1 | 400 | m |  | 0
27.14 | Izvedba kabelskega razvoda s kablom 2x2x0,8 J-H(St)H B2cas1d1a1 položen v cevi | 150 | m |  | 0
27.15 | NHXMH 3x2,5mm2 | 25 | m |  | 0
27.16 | Dobava in montaža instalacijskih cev fi 13-16 mm, p/o, LSHF | 300 | m |  | 0
| skupaj sistem za avtomatsko javljanje požara: |  |  |  | 0
28 | Videonadzorni sistem 1. nadstropje
(dobava in montaža)
OPREMA
28.01 | Varnostna kamera, kot npr. Hikvision DS-2CD1743G2-IZ je napredna IP varnostna kamera s 4 MP ločljivostjo, ki zagotavlja jasne in podrobne slike. Opremljena je z motoriziranim objektivom z variabilno goriščno razdaljo (2.8-12 mm) za prilagodljivo prilagajanje vidnega kota. Kamera vključuje tehnologijo AcuSense za izboljšano zaznavanje gibanja in filtriranje lažnih alarmov. Ima robustno ohišje z zaščito IP67 in IK10, kar jo naredi primerno za uporabo v različnih vremenskih pogojih in zaščito pred vandalizmom. DS-2CD1743G2-IZ je idealna za nadzorovanje zunanjih in notranjih prostorov z visokimi varnostnimi zahtevami | 5 | kos |  | 0
28.02 | Priključna doza, kot npr. DS-1280ZJ-DM21 | 5 | kos |  | 0
28.03 | Varnostna kamera, kot npr. Hikvision DS-2CD2T43G2-4I je napredna IP varnostna kamera s 4 MP ločljivostjo, ki zagotavlja visoko kakovostne in jasne slike. Kamera ima vgrajeno tehnologijo AcuSense, ki izboljšuje zaznavanje gibanja in zmanjšuje lažne alarme. Opremljena je z infrardečimi LED-diodami za nočni vid do razdalje 80 metrov, kar omogoča zanesljiv nadzor tudi v temi. Robustno ohišje z zaščito IP67 jo naredi odporno na prah in vodo, kar omogoča uporabo v različnih vremenskih razmerah. DS-2CD2T43G2-4I je idealna izbira za zunanji in notranji nadzor, kjer je potrebna visoka stopnja varnosti in zanesljivosti, kot npr. | 2 | kos |  | 0
28.04 | Priključna doza za montažo bullet kamer, kot npr. DS-1280ZJ-S | 2 | kos |  | 0
28.05 | Drobno potrošni material | 0.05 |  |  | 0
Storitve
28.06 | Montaža naprav na pripravljene inštalacije | 7 | kpl |  | 0
28.07 | Nastavitev parametrov kamere ter testiranje | 7 | kpl |  | 0
28.08 | Spuščanje sistema v pogon ter uskladitev kritičnih točk snemanja z naročnikom | 7 | kpl |  | 0
Montažni material
Vsi kabli Kabli B2cas1d1a1
(dobava in montaža)
28.09 | Kabel NXHMX-J 3x1,5 mm2 B2cas1d1a1 | 15 | m |  | 0
28.1 | Kabel FTP, cat.6A B2cas1d1a1 | 460 | m |  | 0
28.11 | Konektor RJ45 FTP6A M industrijski | 15 | kom |  | 0
28.12 | Konektor RJ45 FTP6A Ž vgradni | 8 | kom |  | 0
28.13 | Zaščitne podometne LSHF instalacijske cevi fi 13,5-16, vključno z pritrdilnim in montažnim priborom | 130 | m |  | 0
28.14 | Meritve FTP kablov za videonadzor | 1 | kpl |  | 0
| skupaj videonadzorni sistem: |  |  |  | 0
29 | Protivlomni sistem 1.nadstropje
(dobava in montaža)
OPREMA
29.01 | Razširitveni modul za 8 con,kot npr. za centrale VERSA in INTEGRA, EN 50131-Grade 3 INT-E | 2 | kos |  | 0
29.02 | Digitalni PIR senzor, kot npr. SLIM-PIR IR detektor senzor | 6 | kos |  | 0
29.03 | Antimaskirni IR/MW senzor gibanja, domet 15m (98°) - opcijsko 25m, EN 50131-Grade 3, kot npr. Risco iWise DTAM IR+MW Grade 3 senzor G3 | 15 | kos |  | 0
29.04 | LCD tipkovnica, kot npr. za INTEGRA centrale, zelena osvetlitev tipk in prikazovalnika, s pokrovom, EN 50131-Grade 3 INT-KLCD-GR | 1 | kos |  | 0
29.05 | Nizkotokovna ključavnica | 1 | kos |  | 0
29.06 | Drobno potrošni material | 0.05 |  |  | 0
Storitve
29.07 | Montaža elementov po ponudbi, Prevezava obstoječega sistema na nov sistem, Programiranje, nastavitev parametrov, preizkušanje, spuščanje sistema v pogon, primopredaja in poučitev o delovanju sistema, transportni stroški | 1 | kpl |  | 0
Montažni material
Vsi kabli Kabli B2cas1d1a1
(dobava in montaža)
29.08 | Kabel NXHMX-J 3x1,5 mm2 B2cas1d1a1 | 25 | m |  | 0
29.09 | Kabel LiHCH 2×0,5+6×0,22 mm položen nadometno in delno podometno B2cas1d1a1 | 1200 | m |  | 0
29.1 | Kabel NXHMX-J 3×0,75 mm položen nadometno in delno podometno B2cas1d1a1 | 65 | m |  | 0
29.11 | Zaščitne podometne LSHF instalacijske cevi fi 13,5-16, vključno z pritrdilnim in montažnim priborom | 350 | m |  | 0
29.12 | Meritve, programiranje, usposabljanje uporabnika, priklop in preskus ter spuščanje sistema v obratovanje ter sodelovanje pri priklopu prenosa na signalov na oddaljeni dežurni intervencijski center. | 1 | kpl |  | 0
29.13 | Izdelava navodil za uporabo in upravljanje sistema v pisni in elektronski obliki. | 1 | kpl |  | 0
| skupaj protivlomni sistem: |  |  |  | 0
30 | Ozvočenje in multimedija 1. nadstropje
(dobava in montaža)
A | OPREMA SPLOŠNEGA OZVOČENJA
30.01 | Zvočniki in regulatorji
- | Nadometna zvočna omarica 6W/100V BC-010-SEA | 14 | kos |  | 0
- | Vgradni dvosistemski stropni zvočnik 6W/100V, beli, CENA506 | 10 | kos |  | 0
- | Lokalni regulator glasnosti 30W/100V- za dozo Fi 60 SNA1040T (SEA) | 12 | kos |  | 0
30.02 | Instalacijski materiali in dela
- | ( FG16OM16) 3 x 1,5 mm2 finožični kabel za zvočnike , B2ca s1 d2 a1 | 590 | m |  | 0
- | ( FG16OM16) 2 x 1,5 mm2 kabel za zvočnike B2ca s1 d2 a1 | 170 | m |  | 0
- | Izdelava instalacije za opremo ozvočenja | 1 | kpl |  | 0
- | Vgradna doza Fi 60 za regulatorje glaasnosti | 10 | kos |  | 0
- | Montaža vgradnih zvočnikov , izdelava vgradne odprtine v stropu | 10 | kos |  | 0
- | Montaža Nadometnih zvočnikov | 11 | kos |  | 0
- | Montaža regulatorjev | 12 | kos |  | 0
- | Instalacijske cevi in kanali | 1 | kpl |  | 0
- | Drobni priključni in vezni material | 1 | kpl |  | 0
- | Dokumentacija | 1 | kpl |  | 0
30.03 | Montaža-priklop opreme na položeno instalacijo in montirane zvočnike in regulatorje, zagon, poučitev uporabnika | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj oprema ozvočenja , brez DDV |  |  |  | 0
B | MULTIMEDIJSKA OPREMA UČILNIC
30.04 | Laserski projektor za kratke razdalje, WXGA 1280 x 800, 4100Lumnov, komplet s konzolo za namestitev nad tablo , kot Epson EB-760W | 1 | kos |  | 0
30.04 | MKA 50 SET /W - komplet aktivni in pasivni zvočnik 2 x 30W, beli, s stensko konzolo | 1 | kpl |  | 0
30.05 | Tabla piši-briši z magnetno belo mat površino za video projekcijo, podložena, dimenzije 240 x 120 cm, komplet s pisalnim setom z brisalcem. | 1 | kos |  | 0
30.06 | Instalacijski materiali in dela
- | Flex kabel 2x 1,5 mm2, Cca s1 d2 a1 | 7 | m |  | 0
- | Flex kabel 4x 1,5 mm2, Cca s1 d2 a1 | 15 | m |  | 0
- | Flex kabel 3x1,5 mm2, Cca s1 d2 a1 | 15 | m |  | 0
- | HDMI 10 m, Cca s1 d2 a1 | 1 | kos |  | 0
- | USB - z ojačevalnikom do 20 m, Cca s1 d2 a1 | 1 | kos |  | 0
- | Tasker C118, LSZH, , Cca s1 d2 a1 | 25 | m |  | 0
- | Priključki v parapetnem kanalu | 1 | kpl |  | 0
- | HDMI vtičnica in vtikač, avdio, stikalo za pogon elektro platna, stikalo za vklop/izklop opreme, USB vtičnica | 1 | kpl |  | 0
- | Instalac. cev Fi 23 za povezavo med zvočniki | 7 | m |  | 0
- | Instalac. cev Fi 50 za povezavo od parapeta do projektorja | 10 | m |  | 0
- | Vgradna instalacijska doza 100x100 mm za dovod kablov iz zida v konzolo projektorja, vgrajena v zidu na mestu kjer se montira konzola projektorja | 1 | kos |  | 0
- | vtičnica 230V/16A, P/O, za priklop dvočnikov | 1 | kpl |  | 0
- | Izvedba šibkotočne instalacije v predpripravljene cevi | 1 | kpl |  | 0
- | Konektiranje kablov | 1 | kpl |  | 0
- | Montaža zvočnikov | 9 | kos |  | 0
- | Montaža stenskih zvočnikov | 2 | kos |  | 0
- | Montaža video prejektorja | 1 | kos |  | 0
- | Priklop in zagon opreme, nastavitve | 1 | kos |  | 0
- | Manipulacijski stroški, dokumentacija | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj multimedijska oprema ene učilnice: |  |  |  | 0
30.08 | Skupaj multimedijska oprema za vse učilnice te faze: | 10 | kpl |  | 0
| Skupaj ozvočenje in multimedija: |  |  |  | 0

## Moč-komplet 4F
Poz. | Opis opreme | Kol. | EM | €/EM | € skupaj
31 | Močnostne elektroinštalacije 2. nadstropje
(dobava in montaža)
31.01 | Razdelilnik R2
(dobava in montaža)
- | Podometna omarica IP 40, komplet z vrati, ključavnico, žepkom za enopolno shemo, antikorozijsko zaščitena in vgrajeno sledečo opremo: | 1 | kpl
- | 3p glavno bremensko ločilno stikalo 80 A | 1 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik C /10 A, 10 kA | 23 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik C /13 A, 10 kA | 1 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik C /16 A, 10 kA | 35 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik C /4 A, 10 kA | 1 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik C /6 A, 10 kA | 3 | kom
- | 3p varovalčni ločilnik za namestitev na 60 mm sistem zbiralnic do 63A, kot npr. Wohner Secur Powerliner D02 /25 A | 7 | kom
- | 4p tokovno zaščitno stikalo RCD (tip A) 40/0,03 A | 6 | kom
- | 4p prenapetostni odvodnik kot npr. PROTEC C 20kA/pol, 320V | 1 | kom
- | 1p impulzni bistabilni rele, kot npr. Schnaider A9C33811 230V AC | 2 | kom
- | Merilni center za direktno priključitev do 63A z Modbus komunikacijo npr. Conto D4-Pd | 1 | kom
- | modularni kontaktor, kot npr. Schrack BZ326475 230V | 1 | kom
- | tipkalo pritisno 0-1 | 8 | kom
- | uvodnice, Cu zbiralnice N in PE, ločena dodatna Cu zbiralnica za DIP, vrstne sponke kpl z nosilno letvijo in zaključnimi elementi | 1 | kpl
- | napisne ploščice in oznake, drobni in vezni instalacijski material (PVC instalacijski kanali, vezne žice, ožičenje, kabel čevlji in tulci, vijačni material) | 1 | kpl
| skupaj razdelilnik R2 : | 1 | kpl |  | 0
31.02 | Pocinkane perforirane kabelske police, kot npr. Hermi Lenx, komplet z pokrovom, nosilci in vezno-spojnim materialom:
- | KP-300/60 mm | 70 | m |  | 0
- | KP-200/60 mm | 40 | m |  | 0
- | KP-100/60 mm | 20 | m |  | 0
- | KP-050/60 mm | 130 | m |  | 0
31.03 | Dvoprekatni PVC parapetni kanal kot npr. TEM 65x130 mm, komplet z vsemi montažnimi in spojnimi elementi, vključno z dozami, pregradami… | 60 | m |  | 0
31.04 | Nadometni instalacijski kanal kot npr. Quadro, raznih dimenzij od 10x10 - 25x15 mm, komplet z pokrovom. | 40 | m |  | 0
31.05 | Nadometni instalacijski LSHF kanal kot npr. Quadro, raznih dimenzij od 30x20 - 60x40 mm, komplet z pokrovom. | 20 | m |  | 0
31.06 | Dolbenje utorov do 50x50 mm (ŠxG) za električne inštalacije po obstoječih stenah | 90 | m |  | 0
31.07 | Pritrdilci vodnikov, vključno z pritrdilnim materialom:
- | pritrdilec vodnikov SM dvojni | 50 | kom |  | 0
- | pritrdilec vodnikov SM enojni | 40 | kom |  | 0
31.08 | Priprava odprtin za prehode kabelskih tras raznih dimenzij v AB stenah in AB ploščah pred betoniranjem. | 15 | kpl |  | 0
31.09 | Zaščitne fleksibilne LSHF instalacijske cevi kot npr. euroflex, vključno z montažnim priborom:
- | cev F 20-35 mm | 800 | m |  | 0
- | cev F 11-16 mm | 1900 | m |  | 0
31.1 | Kabli z odzivom na ogenj razreda B2ca s1d1a1:
- | NHXMH-J 3x1,5 mm2 | 1450 | m |  | 0
- | NHXMH-J 4x1,5 mm2 | 350 | m |  | 0
- | NHXMH-J 5x1,5 mm2 | 400 | m |  | 0
- | NHXMH-J 3x2,5 mm2 | 1400 | m |  | 0
- | NHXMH-J 5x2,5 mm2 | 70 | m |  | 0
- | J-H(St)H 2x2x0,8 mm | 70 | m |  | 0
- | FTP cat.6a | 60 | m |  | 0
- | LiHCH 2x0,75 mm² (za DALI linije svetil) | 430 | m |  | 0
31.11 | Kabliranje in priklopi strojnice ogrevanja/hlajenja ter ostalih z odzivom na ogenj razreda Cca s1d2a1 (znotraj strojnice) in kabli B2ca s1d1a1 (izven strojnice) Elektrokomandna omara in vsa periferna oprema je vključena v strojnem projektu. Kabliranje se izvede po načrtu, ki ga izdela izbrani ponudnik strojne opreme:
- | HSLH-JB 4x1 mm2 | 40 | m |  | 0
- | HSLH-JB 6x1 mm2 | 35 | m |  | 0
- | HSLH-JB 3x0,75 mm2 | 15 | m |  | 0
- | J-H(St)H 2x2x0,8 mm | 35 | m |  | 0
- | LiHCH 2x0,75 mm² | 90 | m |  | 0
- | LiHCH 3x0,75 mm² | 25 | m |  | 0
- | LiHCH 4x0,75 mm² | 25 | m |  | 0
- | LiHCH 5x0,75 mm² (za kabliranje termostatov v omarice talnega gretja) | 220 | m |  | 0
31.12 | Priklopi in kabliranje za naprave, ki so sestavni del drugih projektov v naslednji sestavi:
- | priklop črpalk | 1 | kpl |  | 0
- | priklop tropotnih mešalnih ventilov | 1 | kpl |  | 0
- | priklop temperaturnih tipal | 1 | kpl |  | 0
- | priklop sobnih termostatov za talno gretje | 12 | kpl |  | 0
- | Razni priklopi ostalih strojnih naprav, kot so omaric talnega gretja, pisoarjev, požarnih loput. ipd. | 18 | kpl |  | 0
- | Razni priklopi ostalih naprav, kot so steklokeramične plošče, nape, senčila, ipd. | 45 | kpl |  | 0
- | Napajalnik za napajanje senzorskih pisoarjev v sanitarijah, s SELV napajalnikom 230/24 V, 100 VA, ohišjem za podometno montažo in pritrdilnim priborom. | 2 | kpl |  | 0
31.13 | Izvedba tesnjenja požarnega prehoda kablov, požarne odpornosti EI 60. Tesnjenje se izvede s cerfificiranim tesnilnim materialom. Vgradnja materiala po detajlih proizvajalca. Vsak požarni preboj mora biti označen z predpisano oznako za označitev preboja. Izdelati je potrebno poročilo poročilo o izvedbi požarnega tesnjenje in priložiti izjavo o pravilni in kompletni izvedbi požarnega tesnjenja:
- | tesnjenje prehoda inštalacij do velikosti 400x200x150 mm | 3 | kpl |  | 0
- | tesnjenje prehoda inštalacij do velikosti 300x200x150 mm | 2 | kpl |  | 0
- | tesnjenje prehoda inštalacij do velikosti 200x150x100 mm | 1 | kpl |  | 0
- | tesnjenje prehoda inštalacij do velikosti 150x100x100 mm | 2 | kpl |  | 0
- | tesnjenje prehoda inštalacij do velikosti 100x100x100 mm | 2 | kpl |  | 0
31.14 | Šuko vtičnice za vgradnjo v parapetni kanal Tem, IP40, z zaščitnim kontaktom, vključno z dozami in okvirji:
- | Vtičnica 230V/16A, bela (mreža), trojna | 12 | kom |  | 0
31.15 | Šuko vtičnice, podometne, IP40, z zaščitnim kontaktom, kot npr. TEM tip Modul ali enakovredno,bel okvir, bele vtičnice, vključno z dozami:
- | vtičnica 230V/16A - enojna | 85 | kom |  | 0
- | vtičnica 230V/16A - dvojna | 6 | kom |  | 0
- | vtičnica 230V/16A - trojna | 14 | kom |  | 0
31.16 | Vtičnice, podometne, IP44, z zaščitnim kontaktom, bele, vključno z dozami:
- | vtičnica 230V/16A - enojna | 2 | kom |  | 0
- | vtičnica 230V/16A - dvojna | 6 | kom |  | 0
31.17 | Vtičnica euro+KS 2P 10A 250VAC 1M | 6 | kom |  | 0
31.18 | Doza za vgradnjo v mizo enakovredno kot Bachmann Coneo, z vgrajenimi vtičnicami 3x230V vtičnica + 1xRJ45 vtičnica + 1xUSB, komplet s setom fleksi kablov l=2m za povezavo s talno dozo ter vsem montažnim materialom (zbornica) | 5 | kpl |  | 0
31.19 | Stikalno gor-0-dol, podometno, IP40, kot npr. TEM tip Modul ali enakovredno, vključno z dozami za upravljanje senčil | 42 | kos |  | 0
31.2 | Nadometne doze, IP44, vključno s pokrovom (ocena):
- | doza 80×80 mm | 27 | kom |  | 0
- | doza 100x100 mm do 150×120 mm | 11 | kom |  | 0
31.21 | Revizijska odprtina 300x300mm z vratci, montirana v knauf, za posluževanje napajalnikov v medstropovju | 3 | kos |  | 0
31.22 | Stikalni program, podometen, IP40, kot npr. TEM tip Modul ali enakovredno, vključno z dozami:
- | stikalo navadno | 4 | kom |  | 0
- | stikalo menjalno | 6 | kom |  | 0
- | stikalo križno | 2 | kom |  | 0
- | tipkalo | 75 | kom |  | 0
31.23 | Stikalni program, nadometen, IP44
- | stikalo navadno | 1 | kom |  | 0
31.24 | Vgradni PIR detektor gibanja za krmiljenje razsvetljave, IP44, 360-stopinjski, radij pokrivanja 8m, nastavitev praga osvetlitve 2-1000lx, nastavitev časa 5s-15 min, primeren za višino 2,5-5,0m, tip Steinel IS 345. | 6 | kom |  | 0
31.25 | Nadgradni PIR detektor gibanja za krmiljenje razsvetljave, IP44, 360-stopinjski, radij pokrivanja 8m, nastavitev praga osvetlitve 2-1000lx, nastavitev časa 5s-15 min, primeren za višino 2,5-5,0m, tip Steinel | 13 | kom |  | 0
31.26 | Nadgradni PIR detektor gibanja za krmiljenje razsvetljave, IP44, 180-stopinjski, radij pokrivanja 8m, nastavitev praga osvetlitve 2-1000lx, nastavitev časa 5s-15 min, primeren za višino 2,5-5,0m, tip Steinel | 4 | kom |  | 0
31.22 | Ozemljitve:
- | Zbiralka za dodatno izenačenje potenciala za namestitev na kabelsko polico, komplet spojnim in pritrdilnim materialom materialom. | 1 | kpl |  | 0
- | Zbiralka za dodatno izenačenje potenciala podometna, komplet spojnim in pritrdilnim materialom materialom. | 2 | kpl |  | 0
- | Vodnik H07 V-K 6 mm², komplet s spojnim materialom. | 110 | m |  | 0
- | Vodnik H07 V-K 10, 16 mm², komplet s spojnim materialom. | 90 | m |  | 0
- | Ozemljitev kabelskih polic, omaric, strojnih naprav, cevovodov, kovinskih mas, ograj, podbojev, knauf kontrukcij, izvedena z flex žico 6 mm², zaključena z kabel čevljem in zobato podložko | 60 | kpl |  | 0
- | razni spojni in pritrdilni material za izvedbo ozemljitev | 1 | kpl |  | 0
31.28 | Pregledi, preskusi in meritve na NN električnih inštalacijah ter izdelava dokumentacije:
- | Pregled novo izvedenih električnih inštalacij po zahtevah "Pravilnika za NN električne inštalacije v stavbah" in izdelava zapisnika o pregledu. | 1 | kpl |  | 0
- | Meritve nivoja osvetljenosti splošne razsvetljave in izdelava poročila. | 1 | kpl |  | 0
- | Meritve nivoja osvetljenosti varnostne razsvetljave, funkcionalni preizkus in izdaja poročila s strani pooblaščenega preglednika. | 1 | kpl |  | 0
- | Označevanje vseh elementov z trajnimi nalepkami. | 1 | kpl |  | 0
| skupaj močnostne inštalacije: |  |  |  | 0
32 | Splošna razsvetljava 2. nadstropje
(dobava in montaža)
OPOMBA:
- | V ceni svetilk mora biti zajet ves montažni in pritrdilni material
- | Vsa svetila morajo imeti enako barvo vgrajenih LED svetlobnih virov
- | Vse svetilke morajo biti s 5-letno garancijo proizvajalca (potrjeno 5-letno garancijsko izjavo je potrebno priložiti v DZO)
- | Vse svetilke morajo imeti CE in ENEC certifikat
- | Vsa dobavljena svetila morajo izpolnjevati zahteve o zelenem javnem naročanju
- | Svetila
32.01 | Tračna svetilka, 23 W / LED 4000 K, jekleno ohišje RAL 9016, tri segmentni optični sistem s PMMA lečami, asimetrična optika za osvetlitev table, IP20/IP20, DALI, kot npr.: | 30 | KOS |  | 0
TRILUX 7651LAN40-840ETDD L15001 23 W/LED IP20 (9002018250)
A3
32.02 | Tračna svetilka, 23 W / LED 4000 K, jekleno ohišje RAL 9016, tri segmentni optični sistem s PMMA lečami, UGR < 19, IP20/IP20, DALI, kot npr.: | 127 | KOS |  | 0
TRILUX 7651LW1940-840ETDD L15001 23 W/LED IP20 (9002022350)
A4
32.03 | TRILUX TRAČNICA 07650 L450 7LV 37 01 (7276100) | 62 | KOS |  | 0
32.04 | TRILUX TRAČNICA 07650 L300 7LV 37 01 (7276000) | 31 | KOS |  | 0
32.05 | TRILUX SLEPI POKROV 07650 BL L150 01 (7258900) | 91 | KOS |  | 0
32.06 | TRILUX OBEŠALA A01SX/1500 (2230700) | 30 | KOS |  | 0
32.07 | TRILUX MONTAŽNA SPONKA D01X (2321200) | 218 | KOS |  | 0
32.08 | TRILUX KONČNIK 07650 Ks 01 (7260500) | 90 | KOS |  | 0
32.09 | TRILUX E-LINE NEXT KONEKTOR 07690VV (2197300) | 35 | KOS |  | 0
32.1 | Nadgradna svetilka, 29 W / LED 4000 K, jekleno ohišje RAL9016, PMMA opal difuzor, nastavljivi lumenski paketi, IP40, kot npr.: | 20 | KOS |  | 0
TRILUX Olisq RWD2 DW 14-40/4/ML-840 ET PC 29 W/LED IP40 (8203040)
A6
32.11 | Vgradna svetilka / downlight, 24 W / LED 4000 K, ohišje iz prašno barvanega aluminija RAL 9016, opal PMMA pokrov, IP54/IP20, kot npr.: | 26 | KOS |  | 0
TRILUX Aviella C07 OA 2000-840 ET 01 24 W/LED IP54 (6864940)
A8
32.12 | Nadgradna svetilka, 19 W / LED 4000 K, ohišje RAL9016, polikarbonatni opal difuzor, nastavljivi lumenski paketi, IP65, senzor gibanja, kot npr.: | 12 | KOS |  | 0
TRILUX Limaro G2 WD1 20/14/10/ML-840ET IP65 19 W/LED IP65 (7585740)
A9
32.13 | Nadgradna / stenska svetilka, 8 W / LED 4000 K, ohišje iz aluminija RAL9016, PMMA opal difuzor, IP40 / IP44, kot npr.: | 9 | KOS |  | 0
TRILUX Acuro LED1000nw ET 01 8 W/LED IP44 (6064840)
A11
32.14 | Nadgradna svetilka, 50 W / LED 4000 K, ohišje RAL 9016, mikroprizmatični PMMA difuzor, ki zmanjšuje efekt bleščanja (UGR<19), IP20, DALI, kot npr.: | 5 | KOS |  | 0
TRILUX Siella G5 D3 PW19 60-840 ETDD 50 W/LED IP20 (8158151)
A13
32.15 | Vmesnik za tipkala, omogoča vzpostavljanje komunikacijske povezave med LL krmilno enoto in do 4 tipkami, pritisk tipke izvede vklop ali izklop svetila, skupin svetil ali aktivacijo scene. Tipkam se med komisioniranjem določijo funkcije, ki pa jih je možno naknadno spremenit. Montaža v stensko dozo ali stikalni tablo, kot npr.: | 15 | KOS |  | 0
TRILUX LIVELINK DALI PB4 (6565200)
PB4
32.16 | DALI nadzorno - krmilna enota omogoča komunikacijo med LiveLink senozrskimi enotami (zaznavanje prisotnosti in nivoja dnevne svetlobe), LiveLink DALI vmesniki za tipke, in DALI svetilkami. Konfiguracija poteka preko varne WLAN povezave (WPA2 enkripcija), z uporabo tabličnega računalnika (aplikacija Livelink Install - iOS/Android). Z uporabo tabličnega računalnika ali pametnega mobilnega telefona (aplikacija LiveLink Control - iOS/Android) se vrši nadzor in krmiljenje do 64 DALI naprav, 16 skupin svetil ali 50 scen na posamezno krmilno enoto. Pribor za montažo enote na DIN letev (TS35). Ne potrebuje zunanjega napajanja, kot npr.: | 7 | KOS |  | 0
TRILUX LIVELINK WIFI (6565400) + MONTAŽNI PRIBOR (7006700)
32.17 | Senzor prisotnosti in osvetljenosti DALI za vgradnjo v tračnico 7650 IR MICRO DA2 IPD L37 01 »7284100« (za tračnico) | 12 | KOS |  | 0
32.18 | ZAGON IN KONFIGURACIJA LIVELINK SISTEMA | 1 | KOS |  | 0
| SKUPAJ SPLOŠNA RAZSVETLJAVA: |  |  |  | 0
33 | Varnostna razsvetljava 2. nadstropje
(dobava in montaža)
33.01 | Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 5 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9010, optični sistem s štirimi zamenljivimi visoko presevnimi PMMA lečami, 1 urna avtonomija, pripravni spoj, IP41, kot npr.: | 3 | KOS |  | 0
BEGHELLI L.LARG DWCL CT 24W SA LF 5 W/LED IP41 (19328) LEČA LONG + MODULO LG (15036)
Z3
33.02 | Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 5 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9010, optični sistem s štirimi zamenljivimi visoko presevnimi PMMA lečami, 1 urna avtonomija, pripravni spoj, IP41, kot npr.: | 18 | KOS |  | 0
BEGHELLI L.LARG DWCL CT 24W SA LF 5 W/LED IP41 (19328) LEČA WIDE + MODULO LG (15036)
Z4
33.03 | Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 5 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9010, leča za osvetljevanje požarne opreme, 1 urna avtonomija, pripravni spoj, IP41, kot npr.: | 1 | KOS |  | 0
BEGHELLI L.LARG DWCL CT 24W SA LF 5 W/LED (19328) + LEČA ZA POŽ. OPR. (F95815) + MODULO LG (15036)
Z4P
33.04 | Vgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 5 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9003, visoko presevne PMMA leče, 1 urna avtonomija, pripravni spoj, IP65, kot npr.: | 4 | KOS |  | 0
BEGHELLI DOT AE CT SE/SA LF IP65 5 W/LED IP65 (19711) LEČA LONG + MODULO LG (15036)
Z5
33.05 | Vgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 5 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9003, visoko presevne PMMA leče, 1 urna avtonomija, pripravni spoj, IP65, kot npr.: | 5 | KOS |  | 0
BEGHELLI DOT AE CT SE/SA LF IP65 5 W/LED IP65 (19711) LEČA WIDE + MODULO LG (15036)
Z6
33.06 | Vgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 5 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9003, leča za osvetljevanje požarne opreme, 1 urna avtonomija, pripravni spoj, IP65, kot npr.: | 3 | KOS |  | 0
BEGHELLI DOT AE CT SE/SA LF IP65 5 W/LED IP65 (19711) + LEČA ZA POŽ. OPR. (19887) + MODULO LG (15036)
Z7P
33.07 | Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 4 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9003, prozorne polikarbonatne leče, 1 urna avtonomija, trajni spoj, IP65, kot npr.: | 5 | KOS |  | 0
BEGHELLI EXIT DF20M CT SA LF 4 W/LED IP40 (4380) RAVNO + MODULO LG (15036)
P1
33.08 | Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 4 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9003, prozorne polikarbonatne leče, 1 urna avtonomija, trajni spoj, IP65, kot npr.: | 3 | KOS |  | 0
BEGHELLI EXIT DF20M CT SA LF 4 W/LED IP40 (4380) LEVO/DESNO + MODULO LG (15036)
P2
33.09 | Fotoluminiscenčni piktogram za označevanje evakuacijskih poti, smer ravno, kot npr.: | 16 | KOS |  | 0
FOTOLUMINISCENČNI PIKTOGRAM 15X30 RAVNO
R
33.1 | Fotoluminiscenčni piktogram za označevanje evakuacijskih poti, smer levo, kot npr.: | 3 | KOS |  | 0
FOTOLUMINISCENČNI PIKTOGRAM 15X30 LEVO
L
33.11 | Nadzorna enota - 9 DIN modul. Modul za nadzor in spremljanje stanja do 128 svetilk, ki označujejo izhod, zasilnih svetilk ali električnih napajalnikov, ki vsebujejo ustrezen vmesnik ali splošno razsvetljavo z DALI vmesnikom. Ima prikazovalnik z drsnim menijem za vnos parametrov s prikazom na sprednji strani na 2x16 znakov velikem zaslonu in štirimi kontrolnimi gumbi, meni v slovenščini. Povezava z osebnim računalnikom prek USB, Etherneta, RS232 ali GSM vmesnika, kot npr.: | 1 | KOS |  | 0
LOGICA CENTRALNA ENOTA (12100)
33.12 | Programska oprema za nadzor in upravljanje enega ali več centralnih sistemov splošne in zasilne razsvetljave. Z grafičnim vmesnikom v slovenskem jeziku, možnostjo oddaljenega upravljanja, avtomatskim pridobivanjem poročil o stanju sistema in morebitnih napak, kot npr.: | 1 | KOS |  | 0
PROGRAM LOGICA VISUAL (12139)
| VIZUALIZACIJA, KONFIGURACIJA IN ZAGON LOGICA SISTEMA | 1 | KOS |  | 0
33.13 | Pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju sistemov aktivne požarne zaščite za varnostno razsvetljavo s strani pooblaščenega preglednika. | 1 | KOS |  | 0
| SKUPAJ SVETILKE VARNOSTNE RAZSVETLJAVE: |  |  |  | 0

## Šibki-komplet 4F
Poz. | Opis opreme | Kol. | EM | €/EM | € skupaj
34 | Informacijsko komunikacijske tehnologije 2. nadstropje
(dobava in montaža)
34.01 | Galvansko cinkana (22µm Zn) perforirane kabelske police, kot npr. Eho, komplet z pokrovom, nosilci in vezno-spojnim materialom:
- | KK-300/50 mm | 90 | m |  | 0
- | KK-200/50 mm | 30 | m |  | 0
- | KK-100/50 mm | 25 | m |  | 0
- | KK-050/50 mm | 120 | m |  | 0
34.02 | Nadometni instalacijski kanal NIK komplet z pokrovom, ter vsem montažnim drobnim materialom | 15 | m |  | 0
34.03 | Zaščitne podometne LSHF instalacijske cevi, vključno z montažnim priborom:
- | cev Φ25-35 mm | 900 | m |  | 0
- | cev Φ13,5-16 mm | 1900 | m |  | 0
34.04 | Razni manjši preboji Φ20 mm za prehode kablov skozi stene ali ploščo. | 10 | kpl |  | 0
34.05 | Dolbenje utorov do 50x50 mm (ŠxG) za električne inštalacije po opečnih stenah | 40 | m |  | 0
34.06 | Atestirana ognjeodporna masa za zatesnitev prebojev velikosti cca fi 100 med požarnimi sektorji in podsektorji, kot npr. Promat z odpornostjo EI 60, vključno s ploščicami za označitev preboja in z izjavo oz. dokazilom o zanesljivosti. | 4 | kpl |  | 0
34.07 | Prostostoječa komunikacijska omara | 1 | kpl |  | 0
- | dimenzij 800×800×2200 mm (46HE)
- | steklena vrata s ključavnico spredaj
- | kovinska vrata s ključavnico iz pocinkane in barvane pločevine zadaj in ob obeh straneh z perforacijo za hlajenje,
- | hitro snemljive stranske stranice s ključavnico iz pocinkane in barvane pločevine z perforacijo za hlajenje,
- | odprtine za vgradnjo hladilnih ventilatorskih enot
- | vertikalni organizatorji kablov
- | nosilnost 400 kg opreme
- | avtomatski sistem ozemljitve vgrajene opreme.
- | ozemljitvena zbiralka
- | nastavljive noge (4 kom)
- | montažni kit
- | set objemk za urejanje kablov v omari
34.08 | Priključni panel z 48×RJ45 U/FTP kat.6A konektorji, 4PPoE certifikat, izvlečne izvedbe z omogočanjem barvnega kodiranja, komplet z konektorji in zaključevanjem kablov na konektorje | 2 | kom |  | 0
34.09 | Urejevalnik kablov, 1HU, s pokrovom | 4 | kom |  | 0
34.1 | Fiksna polica za komunikacijsko omaro, obremenitev do 80 kg | 1 | kom |  | 0
34.11 | Izvlečna polica za komunikacijsko omaro, obremenitev do 80 kg | 1 | kom |  | 0
34.12 | Hladilna enota z dvema ventilatorjema in termostatom, komplet z priključnim kablom | 1 | kom |  | 0
34.13 | Razdelilec 7×230 V, 1HU z energetsko prenapetostno zaščito skupine D | 2 | kom |  | 0
34.14 | Ozemljitvena letev za komunikacijsko omaro | 1 | kom |  | 0
34.15 | Povezovalne vrvice U/FTP kat.6A RJ-45/RJ-45, 1,5 m, z možnostjo barvnega kodiranja | 40 | kom |  | 0
34.16 | Povezovalne vrvice U/FTP kat.6A RJ-45/RJ-45, 2,0 m, z možnostjo barvnega kodiranja | 50 | kom |  | 0
34.17 | Povezovalne vrvice U/FTP kat.6A RJ-45/RJ-45, 3,0 m, z možnostjo barvnega kodiranja | 15 | kom |  | 0
34.18 | Kabel U/FTP 4×2×23 AWG, kat.6A, B2cas1d1a1, položen nadometno in delno podometno. | 5800 | m |  | 0
34.19 | Vtičnice U/FTP, 2×RJ-45 kat.6A konektor 4PPoE, za parapetne kanale, komplet z dozo, konektorji, okvirjem s protiprašnim pokrovčkom, komplet z konektorji in zaključevanjem kablov na konektorje | 12 | kpl |  | 0
34.2 | Vtičnice U/FTP, 1×RJ-45 kat.6A konektor 4PPoE, za parapetne kanale, komplet z dozo, konektorji, okvirjem s protiprašnim pokrovčkom, komplet z konektorji in zaključevanjem kablov na konektorje | 6 | kpl |  | 0
34.21 | Vtičnice U/FTP, 2×RJ-45 kat.6A konektor 4PPoE, za podometno montažo, komplet z dozo, konektorji, okvirjem s protiprašnim pokrovčkom, komplet z konektorji in zaključevanjem kablov na konektorje | 25 | kpl |  | 0
34.22 | Vtičnice U/FTP, 1×RJ-45 kat.6A konektor 4PPoE, za podometno montažo, komplet z dozo, konektorji, okvirjem s protiprašnim pokrovčkom, komplet z konektorji in zaključevanjem kablov na konektorje | 15 | kpl |  | 0
34.23 | Podometna vtičnica HDMI, Highspeed, komplet z dozo, konektorji, okvirjem s protiprašnim pokrovčkom, komplet z konektorji in zaključevanjem kablov na konektorje | 10 | kpl |  | 0
34.24 | RJ45 moški konektor, kat.6A, komplet z zaključevanjem | 8 | kom |  | 0
34.25 | Označevanje vseh elementov z trajnimi nalepkami. | 1 | kpl |  | 0
34.26 | Meritev univerzalnega ožičenja po SIST/EN za, kategorijo 6 (kanal) in izdelava merilnih poročil. | 1 | kpl |  | 0
34.27 | Meritev optične povezave (dvostranska meritev) in izdelava merilnih poročil. | 1 | kpl |  | 0
34.28 | WIFI točka za internetno pokritost objekta komplet z montažo in drobnim materialom, kot npr. Fortinet FAP-221E-E | 10 | kpl |  | 0
34.29 | Parametriranje in nastavljanje celotnega LAN in wifi omrežja skladno z obstoječim wifi sistemom v obstoječi šoli, vzpostavitev delovanja celotnega sistema, testiranje delovanja v sodelovanju z upravljalcem LAN omrežja | 1 | kpl |  | 0
| skupaj Informacijsko komunikacijske tehnologije: |  |  |  | 0
35 | Sistem za avtomatsko javljanje požara 2. nadstropje
(dobava in montaža)
- | oprema mora biti združljiva z opremo za javljanje požara v obstoječi šoli
35.01 | Adresibilni optični javljalnik, na primer Hochiki s podnožjem in napisno ploščico | 48 | kos |  | 0
35.02 | Adresibilni termicni maksimalnidiferencialni javljalnik, na primer Hochiki s podnožjem in napisno ploščico | 1 | kos |  | 0
35.03 | Adresibilni ročni javljalnik požara z vgrajenim izolatorjem zanke, na primer Hochiki v kompletu z napisno ploščico | 4 | kos |  | 0
35.04 | Podnožje za ročni javljalnik požara | 4 | kos |  | 0
35.05 | Pokrovček za ročni javljalnik | 4 | kos |  | 0
35.06 | Adresibilni vmesnik 1 izhod 230V5A1 vhod nadzorovan in izolatorjem, na primer Hochiki Adresabilni vmesnik | 2 | kos |  | 0
35.07 | Adresibilni vmesnik 1 vhoda in 1 izhod ter izolatorjem, na primer Hochiki vhodno/izhodni adresabilni vmesnik | 5 | kos |  | 0
35.08 | Adresibilna sirena za montažo v podnožje avtomatskega javljalnika, kot na primer Hochiki sirena za v montažo v podnožje | 6 | kos |  | 0
35.09 | Finomontaža elementov sistemov avtomatskega javljanja požara | 1 | kpl |  | 0
35.1 | Drobni material | 0.03 |  |  | 0
35.11 | Pregled sistema s strani pooblaščene institucije in sodelovanje serviserja pri pregledu in PRIDOBITEV POTRDILA O BREZHIBNEM DELOVANJU SISTEMA JAVLJANJA POŽARA, POŽARNIH LOPUT, DETEKCIJE PLINA za posamezno fazo gradnje | 1 | kpl |  | 0
35.12 | Sodelovanje na pri pregledu za posamezno fazo gradnje | 1 | kpl |  | 0
SISTEM ZA AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA KABELSKI RAZVOD
(dobava in montaža)
35.13 | Izvedba kabelskega razvoda za povezavo zanke s kablom 1x2x0,8 mm J-H(St)H položen v cevi B2ca-s1, d1, a1 | 400 | m |  | 0
35.14 | Izvedba kabelskega razvoda s kablom 2x2x0,8 J-H(St)H B2cas1d1a1 položen v cevi | 150 | m |  | 0
35.15 | NHXMH 3x2,5mm2 | 25 | m |  | 0
35.16 | Dobava in montaža instalacijskih cev fi 13-16 mm, p/o, LSHF | 300 | m |  | 0
| skupaj sistem za avtomatsko javljanje požara: |  |  |  | 0
36 | Videonadzorni sistem 2. nadstropje
(dobava in montaža)
OPREMA
36.01 | Trdi disk, kot npr. HDD 12.0 TB PURPLE | 1 | kos |  | 0
36.02 | POE stikalo, kot npr. Hikvision DS-3E0520HP-E je 16-portno PoE stikalo, zasnovano za napajanje in povezovanje IP kamer v varnostnih sistemih. Vsak port podpira PoE, kar omogoča prenos podatkov in napajanje preko enega kabla. Stikalo ima skupno PoE moč 230 W, kar zadostuje za večino nadzornih nastavitev. Vgrajeni so funkcije za upravljanje omrežja in izboljšanje stabilnosti povezav. DS-3E0520HP-E je zanesljiva rešitev za enostavno integracijo in napajanje IP kamer v varnostnih omrežjih | 1 | kos |  | 0
36.03 | Varnostna kamera, kot npr. Hikvision DS-2CD1743G2-IZ je napredna IP varnostna kamera s 4 MP ločljivostjo, ki zagotavlja jasne in podrobne slike. Opremljena je z motoriziranim objektivom z variabilno goriščno razdaljo (2.8-12 mm) za prilagodljivo prilagajanje vidnega kota. Kamera vključuje tehnologijo AcuSense za izboljšano zaznavanje gibanja in filtriranje lažnih alarmov. Ima robustno ohišje z zaščito IP67 in IK10, kar jo naredi primerno za uporabo v različnih vremenskih pogojih in zaščito pred vandalizmom. DS-2CD1743G2-IZ je idealna za nadzorovanje zunanjih in notranjih prostorov z visokimi varnostnimi zahtevami | 4 | kos |  | 0
36.04 | Priključna doza, kot npr. DS-1280ZJ-DM21 | 4 | kos |  | 0
36.05 | Drobno potrošni material | 0.05 |  |  | 0
Storitve
36.06 | Montaža naprav na pripravljene inštalacije | 4 | kpl |  | 0
36.07 | Nastavitev parametrov kamere ter testiranje | 4 | kpl |  | 0
36.08 | Spuščanje sistema v pogon ter uskladitev kritičnih točk snemanja z naročnikom | 4 | kpl |  | 0
36.09 | Primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema, transportni stroški | 1 | kpl |  | 0
36.1 | Ureditev oddaljenega nadzora (Oddaljeni PC, iPhone, Android) | 1 | kpl |  | 0
Montažni material
Vsi kabli Kabli B2cas1d1a1
(dobava in montaža)
36.11 | Kabel NXHMX-J 3x1,5 mm2 B2cas1d1a1 | 30 | m |  | 0
36.12 | Kabel FTP, cat.6A B2cas1d1a1 | 240 | m |  | 0
36.13 | Konektor RJ45 FTP6A M industrijski | 15 | kom |  | 0
36.14 | Konektor RJ45 FTP6A Ž vgradni | 8 | kom |  | 0
36.15 | Zaščitne podometne LSHF instalacijske cevi fi 13,5-16, vključno z pritrdilnim in montažnim priborom | 100 | m |  | 0
36.16 | Meritve FTP kablov za videonadzor | 1 | kpl |  | 0
| skupaj videonadzorni sistem: |  |  |  | 0
37 | Protivlomni sistem 2.nadstropje
(dobava in montaža)
OPREMA
37.01 | Razširitveni modul za 8 con,kot npr. za centrale VERSA in INTEGRA, EN 50131-Grade 3 INT-E | 2 | kos |  | 0
37.02 | Digitalni PIR senzor, kot npr. SLIM-PIR IR detektor senzor | 10 | kos |  | 0
37.03 | Antimaskirni IR/MW senzor gibanja, domet 15m (98°) - opcijsko 25m, EN 50131-Grade 3, kot npr. Risco iWise DTAM IR+MW Grade 3 senzor G3 | 6 | kos |  | 0
37.04 | Drobno potrošni material | 0.05 |  |  | 0
Storitve
37.05 | Montaža elementov po ponudbi, Prevezava obstoječega sistema na nov sistem, Programiranje, nastavitev parametrov, preizkušanje, spuščanje sistema v pogon, primopredaja in poučitev o delovanju sistema, transportni stroški | 1 | kpl |  | 0
Montažni material
Vsi kabli Kabli B2cas1d1a1
(dobava in montaža)
37.06 | Kabel NXHMX-J 3x1,5 mm2 B2cas1d1a1 | 30 | m |  | 0
37.07 | Kabel LiHCH 2×0,5+6×0,22 mm položen nadometno in delno podometno B2cas1d1a1 | 980 | m |  | 0
37.08 | Kabel NXHMX-J 3×0,75 mm položen nadometno in delno podometno B2cas1d1a1 | 40 | m |  | 0
37.09 | Zaščitne podometne LSHF instalacijske cevi fi 13,5-16, vključno z pritrdilnim in montažnim priborom | 600 | m |  | 0
37.1 | Meritve, programiranje, usposabljanje uporabnika, priklop in preskus ter spuščanje sistema v obratovanje ter sodelovanje pri priklopu prenosa na signalov na oddaljeni dežurni intervencijski center. | 1 | kpl |  | 0
37.11 | Izdelava navodil za uporabo in upravljanje sistema v pisni in elektronski obliki. | 1 | kpl |  | 0
| skupaj protivlomni sistem: |  |  |  | 0
38 | Ozvočenje in multimedija 2. nadstropje
(dobava in montaža)
A | OPREMA SPLOŠNEGA OZVOČENJA
38.01 | Zvočniki in regulatorji
- | Nadometna zvočna omarica 6W/100V BC-010-SEA | 10 | kos |  | 0
- | Vgradni dvosistemski stropni zvočnik 6W/100V, beli, CENA506 | 15 | kos |  | 0
- | Lokalni regulator glasnosti 30W/100V- za dozo Fi 60 SNA1040T (SEA) | 11 | kos |  | 0
38.02 | Instalacijski materiali in dela
- | ( FG16OM16) 3 x 1,5 mm2 finožični kabel za zvočnike , B2ca s1 d2 a1 | 800 | m |  | 0
- | ( FG16OM16) 2 x 1,5 mm2 kabel za zvočnike B2ca s1 d2 a1 | 200 | m |  | 0
- | Izdelava instalacije za opremo ozvočenja | 1 | kpl |  | 0
- | Vgradna doza Fi 60 za regulatorje glaasnosti | 11 | kos |  | 0
- | Montaža vgradnih zvočnikov , izdelava vgradne odprtine v stropu | 15 | kos |  | 0
- | Montaža Nadometnih zvočnikov | 10 | kos |  | 0
- | Montaža regulatorjev | 11 | kos |  | 0
- | Instalacijske cevi in kanali | 1 | kpl |  | 0
- | Drobni priključni in vezni material | 1 | kpl |  | 0
- | Dokumentacija | 1 | kpl |  | 0
38.03 | Montaža-priklop opreme na položeno instalacijo in montirane zvočnike in regulatorje, zagon, poučitev uporabnika | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj oprema ozvočenja , brez DDV |  |  |  | 0
B | MULTIMEDIJSKA OPREMA UČILNIC
38.04 | Laserski projektor za kratke razdalje, WXGA 1280 x 800, 4100Lumnov, komplet s konzolo za namestitev nad tablo , kot Epson EB-760W | 1 | kos |  | 0
38.04 | MKA 50 SET /W - komplet aktivni in pasivni zvočnik 2 x 30W, beli, s stensko konzolo | 1 | kpl |  | 0
38.05 | Tabla piši-briši z magnetno belo mat površino za video projekcijo, podložena, dimenzije 240 x 120 cm, komplet s pisalnim setom z brisalcem. | 1 | kos |  | 0
38.06 | Instalacijski materiali in dela
- | Flex kabel 2x 1,5 mm2, Cca s1 d2 a1 | 7 | m |  | 0
- | Flex kabel 4x 1,5 mm2, Cca s1 d2 a1 | 15 | m |  | 0
- | Flex kabel 3x1,5 mm2, Cca s1 d2 a1 | 15 | m |  | 0
- | HDMI 10 m, Cca s1 d2 a1 | 1 | kos |  | 0
- | USB - z ojačevalnikom do 20 m, Cca s1 d2 a1 | 1 | kos |  | 0
- | Tasker C118, LSZH, , Cca s1 d2 a1 | 25 | m |  | 0
- | Priključki v parapetnem kanalu | 1 | kpl |  | 0
- | HDMI vtičnica in vtikač, avdio, stikalo za pogon elektro platna, stikalo za vklop/izklop opreme, USB vtičnica | 1 | kpl |  | 0
- | Instalac. cev Fi 23 za povezavo med zvočniki | 7 | m |  | 0
- | Instalac. cev Fi 50 za povezavo od parapeta do projektorja | 10 | m |  | 0
- | Vgradna instalacijska doza 100x100 mm za dovod kablov iz zida v konzolo projektorja, vgrajena v zidu na mestu kjer se montira konzola projektorja | 1 | kos |  | 0
- | vtičnica 230V/16A, P/O, za priklop dvočnikov | 1 | kpl |  | 0
- | Izvedba šibkotočne instalacije v predpripravljene cevi | 1 | kpl |  | 0
- | Konektiranje kablov | 1 | kpl |  | 0
- | Montaža zvočnikov | 9 | kos |  | 0
- | Montaža stenskih zvočnikov | 2 | kos |  | 0
- | Montaža video prejektorja | 1 | kos |  | 0
- | Priklop in zagon opreme, nastavitve | 1 | kos |  | 0
- | Manipulacijski stroški, dokumentacija | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj multimedijska oprema ene učilnice: |  |  |  | 0
38.08 | Skupaj multimedijska oprema za vse učilnice te faze: | 10 | kpl |  | 0
| Skupaj ozvočenje in multimedija: |  |  |  | 0

## Moč-komplet 5F
Poz. | Opis opreme | Kol. | EM | €/EM | € skupaj
2 | Močnostne elektroinštalacije
(dobava in montaža)
2.01 | Razdelilnik R3
(dobava in montaža)
- | Podometna omarica IP 40, komplet z vrati, ključavnico, žepkom za enopolno shemo, antikorozijsko zaščitena in vgrajeno sledečo opremo: | 1 | kpl
- | 3p glavno bremensko ločilno stikalo 63 A | 1 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik C /10 A, 10 kA | 15 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik C /16 A, 10 kA | 15 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik C /4 A, 10 kA | 1 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik C /6 A, 10 kA | 2 | kom
- | 3p varovalčni sistem Tytan 63A, D02 /25 A | 4 | kom
- | 4p tokovno zaščitno stikalo RCD (tip A) 40/0,03 A | 3 | kom
- | 4p prenapetostni odvodnik kot npr. PROTEC C 20kA/pol, 320V | 1 | kom
- | 1p impulzni bistabilni rele, kot npr. Schnaider A9C33811 230V AC | 2 | kom
- | Merilni center za direktno priključitev do 63A z Modbus komunikacijo npr. Conto D4-Pd | 1 | kom
- | modularni kontaktor, kot npr. Schrack BZ326475 230V | 1 | kom
- | tipkalo pritisno 0-1 | 8 | kom
- | uvodnice, Cu zbiralnice N in PE, ločena dodatna Cu zbiralnica za DIP, vrstne sponke kpl z nosilno letvijo in zaključnimi elementi | 1 | kpl
- | napisne ploščice in oznake, drobni in vezni instalacijski material (PVC instalacijski kanali, vezne žice, ožičenje, kabel čevlji in tulci, vijačni material) | 1 | kpl
| skupaj razdelilnik R3 : | 1 | kpl |  | 0
2.02 | Pocinkane perforirane kabelske police, kot npr. Hermi Lenx, komplet z pokrovom, nosilci in vezno-spojnim materialom:
- | KP-300/60 mm | 60 | m |  | 0
- | KP-200/60 mm | 60 | m |  | 0
- | KP-100/60 mm | 20 | m |  | 0
- | KP-050/60 mm | 50 | m |  | 0
2.03 | Dvoprekatni PVC parapetni kanal kot npr. TEM 65x130 mm, komplet z vsemi montažnimi in spojnimi elementi, vključno z dozami, pregradami… | 10 | m |  | 0
2.04 | Zaščitne nadometne PN instalacijske cevi, vključno s skobami, koleni, spojnim in pritrdilnim materialom:
- | cev F 20-35 mm | 30 | m |  | 0
- | cev F 13,5-16 mm | 70 | m |  | 0
2.05 | Zaščitne fleksibilne instalacijske LSHF cevi kot npr. euroflex, vključno z montažnim priborom:
- | cev F 20-35 mm | 30 | m |  | 0
- | cev F 11-16 mm | 50 | m |  | 0
2.06 | Nadometni instalacijski kanal kot npr. Quadro, raznih dimenzij od 10x10 - 25x15 mm, komplet z pokrovom. | 35 | m |  | 0
2.07 | Nadometni instalacijski LSHF kanal kot npr. Quadro, raznih dimenzij od 30x20 - 60x40 mm, komplet z pokrovom. | 25 | m |  | 0
2.08 | Dolbenje utorov do 50x50 mm (ŠxG) za električne inštalacije po obstoječih stenah | 50 | m |  | 0
2.09 | Pritrdilci vodnikov, vključno z pritrdilnim materialom:
- | pritrdilec vodnikov SM dvojni | 40 | kom |  | 0
- | pritrdilec vodnikov SM enojni | 30 | kom |  | 0
2.1 | Priprava odprtin za prehode kabelskih tras raznih dimenzij v AB stenah in AB ploščah pred betoniranjem. | 15 | kpl |  | 0
2.11 | Zaščitne fleksibilne LSHF instalacijske cevi kot npr. euroflex, vključno z montažnim priborom:
- | cev F 20-35 mm | 400 | m |  | 0
- | cev F 11-16 mm | 1100 | m |  | 0
2.12 | Kabli z odzivom na ogenj razreda B2ca s1d1a1:
- | NHXMH-J 3x1,5 mm2 | 810 | m |  | 0
- | NHXMH-J 4x1,5 mm2 | 380 | m |  | 0
- | NHXMH-J 5x1,5 mm2 | 550 | m |  | 0
- | NHXMH-J 3x2,5 mm2 | 1050 | m |  | 0
- | NHXMH-J 5x2,5 mm2 | 60 | m |  | 0
- | J-H(St)H 2x2x0,8 mm | 60 | m |  | 0
- | FTP cat.6a | 80 | m |  | 0
- | LiHCH 2x0,75 mm² (za DALI linije svetil) | 160 | m |  | 0
2.13 | Kabliranje in priklopi strojnice ogrevanja/hlajenja ter ostalih z odzivom na ogenj razreda Cca s1d2a1 (znotraj strojnice) in kabli B2ca s1d1a1 (izven strojnice) Elektrokomandna omara in vsa periferna oprema je vključena v strojnem projektu. Kabliranje se izvede po načrtu, ki ga izdela izbrani ponudnik strojne opreme:
- | HSLH-JB 3x1,5 mm2 | 35 | m |  | 0
- | HSLH-JB 3x1 mm2 | 30 | m |  | 0
- | HSLH-JB 3x0,75 mm2 | 50 | m |  | 0
- | J-H(St)H 2x2x0,8 mm | 15 | m |  | 0
- | FTP cat.6 | 90 | m |  | 0
- | LiHCH 2x0,75 mm² | 45 | m |  | 0
- | LiHCH 3x0,75 mm² | 20 | m |  | 0
- | LiHCH 4x0,75 mm² | 15 | m |  | 0
- | LiHCH 5x0,75 mm² (za kabliranje termostatov v omarice talnega gretja) | 80 | m |  | 0
2.14 | Priklopi in kabliranje za naprave, ki so sestavni del drugih projektov v naslednji sestavi:
- | priklop črpalk | 1 | kpl |  | 0
- | priklop tropotnih mešalnih ventilov | 1 | kpl |  | 0
- | priklop temperaturnih tipal | 1 | kpl |  | 0
- | priklop sobnih termostatov za talno gretje | 5 | kpl |  | 0
- | Razni priklopi ostalih strojnih naprav, kot so omaric talnega gretja, pisoarjev, požarnih loput. ipd. | 25 | kpl |  | 0
- | Razni priklopi ostalih naprav, kot so steklokeramične plošče, nape, senčila, ipd. | 30 | kpl |  | 0
- | Napajalnik za napajanje senzorskih pisoarjev v sanitarijah, s SELV napajalnikom 230/24 V, 100 VA, ohišjem za podometno montažo in pritrdilnim priborom. | 2 | kpl |  | 0
2.15 | Izvedba tesnjenja požarnega prehoda kablov, požarne odpornosti EI 60. Tesnjenje se izvede s cerfificiranim tesnilnim materialom. Vgradnja materiala po detajlih proizvajalca. Vsak požarni preboj mora biti označen z predpisano oznako za označitev preboja. Izdelati je potrebno poročilo poročilo o izvedbi požarnega tesnjenje in priložiti izjavo o pravilni in kompletni izvedbi požarnega tesnjenja:
- | tesnjenje prehoda inštalacij do velikosti 400x200x150 mm | 2 | kpl |  | 0
- | tesnjenje prehoda inštalacij do velikosti 300x200x150 mm | 1 | kpl |  | 0
- | tesnjenje prehoda inštalacij do velikosti 200x150x100 mm | 1 | kpl |  | 0
- | tesnjenje prehoda inštalacij do velikosti 150x100x100 mm | 2 | kpl |  | 0
- | tesnjenje prehoda inštalacij do velikosti 100x100x100 mm | 5 | kpl |  | 0
2.16 | Šuko vtičnice za vgradnjo v parapetni kanal Tem, IP40, z zaščitnim kontaktom, vključno z dozami in okvirji:
- | Vtičnica 230V/16A, bela (mreža), trojna | 5 | kom |  | 0
2.17 | Šuko vtičnice, podometne, IP40, z zaščitnim kontaktom, kot npr. TEM tip Modul ali enakovredno,bel okvir, bele vtičnice, vključno z dozami:
- | vtičnica 230V/16A - enojna | 32 | kom |  | 0
- | vtičnica 230V/16A - dvojna | 2 | kom |  | 0
2.18 | Vtičnice, podometne, IP44, z zaščitnim kontaktom, bele, vključno z dozami:
- | vtičnica 230V/16A - enojna | 2 | kom |  | 0
- | vtičnica 230V/16A - dvojna | 1 | kom |  | 0
2.19 | Vtičnica euro+KS 2P 10A 250VAC 1M | 2 | kom |  | 0
2.2 | Stikalno gor-0-dol, podometno, IP40, kot npr. TEM tip Modul ali enakovredno, vključno z dozami za upravljanje senčil | 12 | kos |  | 0
2.21 | Nadometne doze, IP44, vključno s pokrovom (ocena):
- | doza 80×80 mm | 28 | kom |  | 0
- | doza 100x100 mm do 150×120 mm | 16 | kom |  | 0
2.22 | Revizijska odprtina 300x300mm z vratci, montirana v knauf, za posluževanje napajalnikov v medstropovju | 3 | kos |  | 0
2.23 | Stikalni program, podometen, IP40, kot npr. TEM tip Modul ali enakovredno, vključno z dozami:
- | stikalo navadno | 6 | kom |  | 0
- | stikalo menjalno | 4 | kom |  | 0
- | tipkalo | 20 | kom |  | 0
2.24 | Stikalni program, nadometen, IP44
- | stikalo navadno | 2 | kom |  | 0
2.25 | Nadgradni PIR detektor gibanja za krmiljenje razsvetljave, IP44, 360-stopinjski, radij pokrivanja 8m, nastavitev praga osvetlitve 2-1000lx, nastavitev časa 5s-15 min, primeren za višino 2,5-5,0m, tip Steinel | 12 | kom |  | 0
2.26 | Nadgradni PIR detektor gibanja za krmiljenje razsvetljave, IP44, 180-stopinjski, radij pokrivanja 8m, nastavitev praga osvetlitve 2-1000lx, nastavitev časa 5s-15 min, primeren za višino 2,5-5,0m, tip Steinel | 2 | kom |  | 0
2.23 | Ozemljitve:
- | Zbiralka za dodatno izenačenje potenciala za namestitev na kabelsko polico, komplet spojnim in pritrdilnim materialom materialom. | 2 | kpl |  | 0
- | Zbiralka za dodatno izenačenje potenciala podometna, komplet spojnim in pritrdilnim materialom materialom. | 2 | kpl |  | 0
- | Vodnik H07 V-K 6 mm², komplet s spojnim materialom. | 90 | m |  | 0
- | Vodnik H07 V-K 10, 16 mm², komplet s spojnim materialom. | 90 | m |  | 0
- | Vodnik H07 V-K 25, 35 mm², komplet s spojnim materialom. | 35 | m |  | 0
- | Ozemljitev kabelskih polic, omaric, strojnih naprav, cevovodov, kovinskih mas, ograj, podbojev, knauf kontrukcij, izvedena z flex žico 6 mm², zaključena z kabel čevljem in zobato podložko | 55 | kpl |  | 0
- | razni spojni in pritrdilni material za izvedbo ozemljitev | 1 | kpl |  | 0
2.28 | Pregledi, preskusi in meritve na NN električnih inštalacijah ter izdelava dokumentacije:
- | Pregled novo izvedenih električnih inštalacij po zahtevah "Pravilnika za NN električne inštalacije v stavbah" in izdelava zapisnika o pregledu. | 1 | kpl |  | 0
- | Meritve nivoja osvetljenosti splošne razsvetljave in izdelava poročila. | 1 | kpl |  | 0
- | Meritve nivoja osvetljenosti varnostne razsvetljave, funkcionalni preizkus in izdaja poročila s strani pooblaščenega preglednika. | 1 | kpl |  | 0
- | Označevanje vseh elementov z trajnimi nalepkami. | 1 | kpl |  | 0
| skupaj močnostne inštalacije: |  |  |  | 0
3 | Splošna razsvetljava
(dobava in montaža)
OPOMBA:
- | V ceni svetilk mora biti zajet ves montažni in pritrdilni material
- | Vsa svetila morajo imeti enako barvo vgrajenih LED svetlobnih virov
- | Vse svetilke morajo biti s 5-letno garancijo proizvajalca (potrjeno 5-letno garancijsko izjavo je potrebno priložiti v DZO)
- | Vse svetilke morajo imeti CE in ENEC certifikat
- | Vsa dobavljena svetila morajo izpolnjevati zahteve o zelenem javnem naročanju
- | Svetila
3.01 | Tračna svetilka, 23 W / LED 4000 K, jekleno ohišje RAL 9016, tri segmentni optični sistem s PMMA lečami, asimetrična optika za osvetlitev table, IP20/IP20, DALI, kot npr.: | 12 | KOS |  | 0
TRILUX 7651LAN40-840ETDD L15001 23 W/LED IP20 (9002018250)
A3
3.02 | Tračna svetilka, 23 W / LED 4000 K, jekleno ohišje RAL 9016, tri segmentni optični sistem s PMMA lečami, UGR < 19, IP20/IP20, DALI, kot npr.: | 36 | KOS |  | 0
TRILUX 7651LW1940-840ETDD L15001 23 W/LED IP20 (9002022350)
A4
3.03 | TRILUX TRAČNICA 07650 L450 7LV 37 01 (7276100) | 16 | KOS |  | 0
3.04 | TRILUX TRAČNICA 07650 L300 7LV 37 01 (7276000) | 12 | KOS |  | 0
3.05 | TRILUX SLEPI POKROV 07650 BL L150 01 (7258900) | 24 | KOS |  | 0
3.06 | TRILUX OBEŠALA A01SX/1500 (2230700) | 12 | KOS |  | 0
3.07 | TRILUX MONTAŽNA SPONKA D01X (2321200) | 60 | KOS |  | 0
3.08 | TRILUX KONČNIK 07650 Ks 01 (7260500) | 34 | KOS |  | 0
3.09 | TRILUX E-LINE NEXT KONEKTOR 07690VV (2197300) | 16 | KOS |  | 0
3.1 | Nadgradna svetilka, 29 W / LED 4000 K, jekleno ohišje RAL9016, PMMA opal difuzor, nastavljivi lumenski paketi, IP40, kot npr.: | 7 | KOS |  | 0
TRILUX Olisq RWD2 DW 14-40/4/ML-840 ET PC 29 W/LED IP40 (8203040)
A6
3.11 | Vgradna svetilka / downlight, 24 W / LED 4000 K, ohišje iz prašno barvanega aluminija RAL 9016, opal PMMA pokrov, IP54/IP20, kot npr.: | 19 | KOS |  | 0
TRILUX Aviella C07 OA 2000-840 ET 01 24 W/LED IP54 (6864940)
A8
3.12 | Nadgradna svetilka, 19 W / LED 4000 K, ohišje RAL9016, polikarbonatni opal difuzor, nastavljivi lumenski paketi, IP65, senzor gibanja, kot npr.: | 14 | KOS |  | 0
TRILUX Limaro G2 WD1 20/14/10/ML-840ET IP65 19 W/LED IP65 (7585740)
A9
3.13 | Nadgradna / stenska svetilka, 8 W / LED 4000 K, ohišje iz aluminija RAL9016, PMMA opal difuzor, IP40 / IP44, kot npr.: | 8 | KOS |  | 0
TRILUX Acuro LED1000nw ET 01 8 W/LED IP44 (6064840)
A11
3.14 | Nadgradna svetilka, 28 W / LED 4000 K, polikarbonatno ohišje RAL 7035, polikarbonatni difuzer z prizmatično strukturo, IP66, linijsko ožičenje, kot npr.: | 20 | KOS |  | 0
TRILUX OleveonF 15 B 4000-840 ET PC 28 W/LED IP66 (7121840) + LINIJSKO OŽIČENJE (7129800)
A12
3.15 | Vmesnik za tipkala, omogoča vzpostavljanje komunikacijske povezave med LL krmilno enoto in do 4 tipkami, pritisk tipke izvede vklop ali izklop svetila, skupin svetil ali aktivacijo scene. Tipkam se med komisioniranjem določijo funkcije, ki pa jih je možno naknadno spremenit. Montaža v stensko dozo ali stikalni tablo, kot npr.: | 5 | KOS |  | 0
TRILUX LIVELINK DALI PB4 (6565200)
PB4
3.16 | DALI nadzorno - krmilna enota omogoča komunikacijo med LiveLink senozrskimi enotami (zaznavanje prisotnosti in nivoja dnevne svetlobe), LiveLink DALI vmesniki za tipke, in DALI svetilkami. Konfiguracija poteka preko varne WLAN povezave (WPA2 enkripcija), z uporabo tabličnega računalnika (aplikacija Livelink Install - iOS/Android). Z uporabo tabličnega računalnika ali pametnega mobilnega telefona (aplikacija LiveLink Control - iOS/Android) se vrši nadzor in krmiljenje do 64 DALI naprav, 16 skupin svetil ali 50 scen na posamezno krmilno enoto. Pribor za montažo enote na DIN letev (TS35). Ne potrebuje zunanjega napajanja, kot npr.: | 2 | KOS |  | 0
TRILUX LIVELINK WIFI (6565400) + MONTAŽNI PRIBOR (7006700)
3.17 | Senzor prisotnosti in osvetljenosti DALI za vgradnjo v tračnico 7650 IR MICRO DA2 IPD L37 01 »7284100« (za tračnico) | 5 | KOS |  | 0
3.18 | ZAGON IN KONFIGURACIJA LIVELINK SISTEMA | 1 | KOS |  | 0
| SKUPAJ SPLOŠNA RAZSVETLJAVA: |  |  |  | 0
4 | Varnostna razsvetljava 1. faza
(dobava in montaža)
4.01 | Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 5 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9010, optični sistem s štirimi zamenljivimi visoko presevnimi PMMA lečami, 1 urna avtonomija, pripravni spoj, IP41, kot npr.: | 5 | KOS |  | 0
BEGHELLI L.LARG DWCL CT 24W SA LF 5 W/LED IP41 (19328) LEČA WIDE + MODULO LG (15036)
Z4
4.02 | Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 5 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9010, leča za osvetljevanje požarne opreme, 1 urna avtonomija, pripravni spoj, IP41, kot npr.: | 1 | KOS |  | 0
BEGHELLI L.LARG DWCL CT 24W SA LF 5 W/LED (19328) + LEČA ZA POŽ. OPR. (F95815) + MODULO LG (15036)
Z4P
4.03 | Vgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 5 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9003, visoko presevne PMMA leče, 1 urna avtonomija, pripravni spoj, IP65, kot npr.: | 4 | KOS |  | 0
BEGHELLI DOT AE CT SE/SA LF IP65 5 W/LED IP65 (19711) LEČA LONG + MODULO LG (15036)
Z5
4.04 | Vgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 5 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9003, leča za osvetljevanje požarne opreme, 1 urna avtonomija, pripravni spoj, IP65, kot npr.: | 2 | KOS |  | 0
BEGHELLI DOT AE CT SE/SA LF IP65 5 W/LED IP65 (19711) + LEČA ZA POŽ. OPR. (19887) + MODULO LG (15036)
Z7P
4.05 | Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 4 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9003, prozorne polikarbonatne leče, 1 urna avtonomija, trajni spoj, IP65, kot npr.: | 3 | KOS |  | 0
BEGHELLI EXIT DF20M CT SA LF 4 W/LED IP40 (4380) LEVO/DESNO + MODULO LG (15036)
P2
4.06 | Fotoluminiscenčni piktogram za označevanje evakuacijskih poti, smer ravno, kot npr.: | 9 | KOS |  | 0
FOTOLUMINISCENČNI PIKTOGRAM 15X30 RAVNO
R
4.07 | Fotoluminiscenčni piktogram za označevanje evakuacijskih poti, smer levo, kot npr.: | 1 | KOS |  | 0
FOTOLUMINISCENČNI PIKTOGRAM 15X30 LEVO
L
4.08 | Programska oprema za nadzor in upravljanje enega ali več centralnih sistemov splošne in zasilne razsvetljave. Z grafičnim vmesnikom v slovenskem jeziku, možnostjo oddaljenega upravljanja, avtomatskim pridobivanjem poročil o stanju sistema in morebitnih napak, kot npr.: | 1 | KOS |  | 0
PROGRAM LOGICA VISUAL (12139)
| VIZUALIZACIJA, KONFIGURACIJA IN ZAGON LOGICA SISTEMA | 1 | KOS |  | 0
4.09 | Pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju sistemov aktivne požarne zaščite za varnostno razsvetljavo s strani pooblaščenega preglednika. | 1 | KOS |  | 0
| SKUPAJ SVETILKE VARNOSTNE RAZSVETLJAVE: |  |  |  | 0

## Šibki-komplet 5F
Poz. | Opis opreme | Kol. | EM | €/EM | € skupaj
42 | Informacijsko komunikacijske tehnologije 3. nadstropje
(dobava in montaža)
42.01 | Galvansko cinkana (22µm Zn) perforirane kabelske police, kot npr. Eho, komplet z pokrovom, nosilci in vezno-spojnim materialom:
- | KK-200/50 mm | 30 | m |  | 0
- | KK-100/50 mm | 90 | m |  | 0
- | KK-050/50 mm | 50 | m |  | 0
42.02 | Zaščitne podometne LSHF instalacijske cevi, vključno z montažnim priborom:
- | cev Φ25-35 mm | 400 | m |  | 0
- | cev Φ13,5-16 mm | 1100 | m |  | 0
42.03 | Razni manjši preboji Φ20 mm za prehode kablov skozi stene ali ploščo. | 12 | kpl |  | 0
42.04 | Dolbenje utorov do 50x50 mm (ŠxG) za električne inštalacije po opečnih stenah | 30 | m |  | 0
42.05 | Atestirana ognjeodporna masa za zatesnitev prebojev velikosti cca fi 100 med požarnimi sektorji in podsektorji, kot npr. Promat z odpornostjo EI 60, vključno s ploščicami za označitev preboja in z izjavo oz. dokazilom o zanesljivosti. | 4 | kpl |  | 0
42.06 | Priključni panel z 48×RJ45 U/FTP kat.6A konektorji, 4PPoE certifikat, izvlečne izvedbe z omogočanjem barvnega kodiranja, komplet z konektorji in zaključevanjem kablov na konektorje | 2 | kom |  | 0
42.07 | Urejevalnik kablov, 1HU, s pokrovom | 4 | kom |  | 0
42.08 | Povezovalne vrvice U/FTP kat.6A RJ-45/RJ-45, 1,5 m, z možnostjo barvnega kodiranja | 30 | kom |  | 0
42.09 | Povezovalne vrvice U/FTP kat.6A RJ-45/RJ-45, 2,0 m, z možnostjo barvnega kodiranja | 20 | kom |  | 0
42.1 | Povezovalne vrvice U/FTP kat.6A RJ-45/RJ-45, 3,0 m, z možnostjo barvnega kodiranja | 10 | kom |  | 0
42.11 | Kabel U/FTP 4×2×23 AWG, kat.6A, B2cas1d1a1, položen nadometno in delno podometno. | 2300 | m |  | 0
42.12 | Vtičnice U/FTP, 2×RJ-45 kat.6A konektor 4PPoE, za parapetne kanale, komplet z dozo, konektorji, okvirjem s protiprašnim pokrovčkom, komplet z konektorji in zaključevanjem kablov na konektorje | 4 | kpl |  | 0
42.13 | Vtičnice U/FTP, 1×RJ-45 kat.6A konektor 4PPoE, za parapetne kanale, komplet z dozo, konektorji, okvirjem s protiprašnim pokrovčkom, komplet z konektorji in zaključevanjem kablov na konektorje | 2 | kpl |  | 0
42.14 | Vtičnice U/FTP, 2×RJ-45 kat.6A konektor 4PPoE, za podometno montažo, komplet z dozo, konektorji, okvirjem s protiprašnim pokrovčkom, komplet z konektorji in zaključevanjem kablov na konektorje | 5 | kpl |  | 0
42.15 | Vtičnice U/FTP, 1×RJ-45 kat.6A konektor 4PPoE, za podometno montažo, komplet z dozo, konektorji, okvirjem s protiprašnim pokrovčkom, komplet z konektorji in zaključevanjem kablov na konektorje | 6 | kpl |  | 0
42.16 | Podometna vtičnica HDMI, Highspeed, komplet z dozo, konektorji, okvirjem s protiprašnim pokrovčkom, komplet z konektorji in zaključevanjem kablov na konektorje | 4 | kpl |  | 0
42.17 | RJ45 moški konektor, kat.6A, komplet z zaključevanjem | 9 | kom |  | 0
42.18 | Označevanje vseh elementov z trajnimi nalepkami. | 1 | kpl |  | 0
42.19 | Meritev univerzalnega ožičenja po SIST/EN za, kategorijo 6 (kanal) in izdelava merilnih poročil. | 1 | kpl |  | 0
42.2 | WIFI točka za internetno pokritost objekta komplet z montažo in drobnim materialom, kot npr. Fortinet FAP-221E-E | 6 | kpl |  | 0
42.21 | Parametriranje in nastavljanje celotnega LAN in wifi omrežja skladno z obstoječim wifi sistemom v obstoječi šoli, vzpostavitev delovanja celotnega sistema, testiranje delovanja v sodelovanju z upravljalcem LAN omrežja | 1 | kpl |  | 0
| skupaj Informacijsko komunikacijske tehnologije: |  |  |  | 0
43 | Sistem za avtomatsko javljanje požara 3. nadstropje
(dobava in montaža)
- | oprema mora biti združljiva z opremo za javljanje požara v obstoječi šoli
43.01 | Adresibilni optični javljalnik, na primer Hochiki s podnožjem in napisno ploščico | 32 | kos |  | 0
43.02 | Adresibilni ročni javljalnik požara z vgrajenim izolatorjem zanke, na primer Hochiki v kompletu z napisno ploščico | 3 | kos |  | 0
43.03 | Podnožje za ročni javljalnik požara | 3 | kos |  | 0
43.04 | Pokrovček za ročni javljalnik | 3 | kos |  | 0
43.05 | Adresibilni vmesnik 1 izhod 230V5A1 vhod nadzorovan in izolatorjem, na primer Hochiki Adresabilni vmesnik | 2 | kos |  | 0
43.06 | Adresibilni vmesnik 1 vhoda in 1 izhod ter izolatorjem, na primer Hochiki vhodno/izhodni adresabilni vmesnik | 2 | kos |  | 0
43.07 | Adresibilna sirena za montažo v podnožje avtomatskega javljalnika, kot na primer Hochiki sirena za v montažo v podnožje | 4 | kos |  | 0
43.08 | Finomontaža elementov sistemov avtomatskega javljanja požara | 1 | kpl |  | 0
43.09 | Revizijska odprtina 20x20cm, montirana v knauf, za posluževanje javljalnikov požara v medstropovju | 4 | kos |  | 0
43.1 | Pregled sistema s strani pooblaščene institucije in sodelovanje serviserja pri pregledu in PRIDOBITEV POTRDILA O BREZHIBNEM DELOVANJU SISTEMA JAVLJANJA POŽARA, POŽARNIH LOPUT, DETEKCIJE PLINA za posamezno fazo gradnje | 1 | kpl |  | 0
43.11 | Sodelovanje na pri pregledu za posamezno fazo gradnje | 1 | kpl |  | 0
SISTEM ZA AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA KABELSKI RAZVOD
(dobava in montaža)
43.12 | Izvedba kabelskega razvoda za povezavo zanke s kablom 1x2x0,8 mm J-H(St)H položen v cevi B2ca-s1, d1, a1 | 350 | m |  | 0
43.13 | Izvedba kabelskega razvoda s kablom 2x2x0,8 J-H(St)H B2cas1d1a1 položen v cevi | 150 | m |  | 0
43.14 | NHXMH 3x2,5mm2 | 20 | m |  | 0
43.15 | Dobava in montaža instalacijskih cev fi 13-16 mm, p/o, LSHF | 300 | m |  | 0
| skupaj sistem za avtomatsko javljanje požara: |  |  |  | 0
44 | Videonadzorni sistem 3. nadstropje
(dobava in montaža)
OPREMA
44.01 | Trdi disk, kot npr. HDD 12.0 TB PURPLE | 1 | kos |  | 0
44.02 | Varnostna kamera, kot npr. Hikvision DS-2CD1743G2-IZ je napredna IP varnostna kamera s 4 MP ločljivostjo, ki zagotavlja jasne in podrobne slike. Opremljena je z motoriziranim objektivom z variabilno goriščno razdaljo (2.8-12 mm) za prilagodljivo prilagajanje vidnega kota. Kamera vključuje tehnologijo AcuSense za izboljšano zaznavanje gibanja in filtriranje lažnih alarmov. Ima robustno ohišje z zaščito IP67 in IK10, kar jo naredi primerno za uporabo v različnih vremenskih pogojih in zaščito pred vandalizmom. DS-2CD1743G2-IZ je idealna za nadzorovanje zunanjih in notranjih prostorov z visokimi varnostnimi zahtevami | 2 | kos |  | 0
44.03 | Priključna doza, kot npr. DS-1280ZJ-DM21 | 2 | kos |  | 0
44.04 | Drobno potrošni material | 0.05 |  |  | 0
Storitve
44.05 | Montaža naprav na pripravljene inštalacije | 2 | kpl |  | 0
44.06 | Nastavitev parametrov kamere ter testiranje | 2 | kpl |  | 0
44.07 | Spuščanje sistema v pogon ter uskladitev kritičnih točk snemanja z naročnikom | 2 | kpl |  | 0
44.08 | Primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema, transportni stroški | 1 | kpl |  | 0
44.09 | Ureditev oddaljenega nadzora (Oddaljeni PC, iPhone, Android) | 1 | kpl |  | 0
Montažni material
Vsi kabli Kabli B2cas1d1a1
(dobava in montaža)
44.1 | Kabel NXHMX-J 3x1,5 mm2 B2cas1d1a1 | 20 | m |  | 0
44.11 | Kabel FTP, cat.6A B2cas1d1a1 | 210 | m |  | 0
44.12 | Konektor RJ45 FTP6A M industrijski | 5 | kom |  | 0
44.13 | Konektor RJ45 FTP6A Ž vgradni | 4 | kom |  | 0
44.14 | Zaščitne podometne LSHF instalacijske cevi fi 13,5-16, vključno z pritrdilnim in montažnim priborom | 110 | m |  | 0
44.15 | Meritve FTP kablov za videonadzor | 1 | kpl |  | 0
| skupaj videonadzorni sistem: |  |  |  | 0
45 | Protivlomni sistem 3.nadstropje
(dobava in montaža)
OPREMA
45.01 | Digitalni PIR senzor, kot npr. SLIM-PIR IR detektor senzor | 2 | kos |  | 0
45.02 | Antimaskirni IR/MW senzor gibanja, domet 15m (98°) - opcijsko 25m, EN 50131-Grade 3, kot npr. Risco iWise DTAM IR+MW Grade 3 senzor G3 | 6 | kos |  | 0
45.03 | Drobno potrošni material | 0.05 |  |  | 0
Storitve
45.04 | Montaža elementov po ponudbi, Prevezava obstoječega sistema na nov sistem, Programiranje, nastavitev parametrov, preizkušanje, spuščanje sistema v pogon, primopredaja in poučitev o delovanju sistema, transportni stroški | 1 | kpl |  | 0
Montažni material
Vsi kabli Kabli B2cas1d1a1
(dobava in montaža)
45.05 | Kabel NXHMX-J 3x1,5 mm2 B2cas1d1a1 | 15 | m |  | 0
45.06 | Kabel LiHCH 2×0,5+6×0,22 mm položen nadometno in delno podometno B2cas1d1a1 | 210 | m |  | 0
45.07 | Kabel NXHMX-J 3×0,75 mm položen nadometno in delno podometno B2cas1d1a1 | 25 | m |  | 0
45.08 | Zaščitne podometne LSHF instalacijske cevi fi 13,5-16, vključno z pritrdilnim in montažnim priborom | 50 | m |  | 0
45.09 | Meritve, programiranje, usposabljanje uporabnika, priklop in preskus ter spuščanje sistema v obratovanje ter sodelovanje pri priklopu prenosa na signalov na oddaljeni dežurni intervencijski center. | 1 | kpl |  | 0
45.1 | Izdelava navodil za uporabo in upravljanje sistema v pisni in elektronski obliki. | 1 | kpl |  | 0
| skupaj protivlomni sistem: |  |  |  | 0
46 | Ozvočenje in multimedija 3. nadstropje
(dobava in montaža)
A | OPREMA SPLOŠNEGA OZVOČENJA
46.01 | Zvočniki in regulatorji
- | Nadometna zvočna omarica 6W/100V BC-010-SEA | 4 | kos |  | 0
- | Vgradni dvosistemski stropni zvočnik 6W/100V, beli, CENA506 | 12 | kos |  | 0
- | Lokalni regulator glasnosti 30W/100V- za dozo Fi 60 SNA1040T (SEA) | 4 | kos |  | 0
46.02 | Instalacijski materiali in dela
- | ( FG16OM16) 3 x 1,5 mm2 finožični kabel za zvočnike , B2ca s1 d2 a1 | 500 | m |  | 0
- | ( FG16OM16) 2 x 1,5 mm2 kabel za zvočnike B2ca s1 d2 a1 | 150 | m |  | 0
- | Izdelava instalacije za opremo ozvočenja | 1 | kpl |  | 0
- | Vgradna doza Fi 60 za regulatorje glaasnosti | 4 | kos |  | 0
- | Montaža vgradnih zvočnikov , izdelava vgradne odprtine v stropu | 12 | kos |  | 0
- | Montaža Nadometnih zvočnikov | 4 | kos |  | 0
- | Montaža regulatorjev | 4 | kos |  | 0
- | Instalacijske cevi in kanali | 1 | kpl |  | 0
- | Drobni priključni in vezni material | 1 | kpl |  | 0
- | Dokumentacija | 1 | kpl |  | 0
46.03 | Montaža-priklop opreme na položeno instalacijo in montirane zvočnike in regulatorje, zagon, poučitev uporabnika | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj oprema ozvočenja , brez DDV |  |  |  | 0
B | MULTIMEDIJSKA OPREMA UČILNIC
46.04 | Laserski projektor za kratke razdalje, WXGA 1280 x 800, 4100Lumnov, komplet s konzolo za namestitev nad tablo , kot Epson EB-760W | 1 | kos | d | #VALUE!
46.04 | MKA 50 SET /W - komplet aktivni in pasivni zvočnik 2 x 30W, beli, s stensko konzolo | 1 | kpl |  | 0
46.05 | Tabla piši-briši z magnetno belo mat površino za video projekcijo, podložena, dimenzije 240 x 120 cm, komplet s pisalnim setom z brisalcem. | 1 | kos |  | 0
46.06 | Instalacijski materiali in dela
- | Flex kabel 2x 1,5 mm2, Cca s1 d2 a1 | 7 | m |  | 0
- | Flex kabel 4x 1,5 mm2, Cca s1 d2 a1 | 15 | m |  | 0
- | Flex kabel 3x1,5 mm2, Cca s1 d2 a1 | 15 | m |  | 0
- | HDMI 10 m, Cca s1 d2 a1 | 1 | kos |  | 0
- | USB - z ojačevalnikom do 20 m, Cca s1 d2 a1 | 1 | kos |  | 0
- | Tasker C118, LSZH, , Cca s1 d2 a1 | 25 | m |  | 0
- | Priključki v parapetnem kanalu | 1 | kpl |  | 0
- | HDMI vtičnica in vtikač, avdio, stikalo za pogon elektro platna, stikalo za vklop/izklop opreme, USB vtičnica | 1 | kpl |  | 0
- | Instalac. cev Fi 23 za povezavo med zvočniki | 7 | m |  | 0
- | Instalac. cev Fi 50 za povezavo od parapeta do projektorja | 10 | m |  | 0
- | Vgradna instalacijska doza 100x100 mm za dovod kablov iz zida v konzolo projektorja, vgrajena v zidu na mestu kjer se montira konzola projektorja | 1 | kos |  | 0
- | vtičnica 230V/16A, P/O, za priklop dvočnikov | 1 | kpl |  | 0
- | Izvedba šibkotočne instalacije v predpripravljene cevi | 1 | kpl |  | 0
- | Konektiranje kablov | 1 | kpl |  | 0
- | Montaža zvočnikov | 9 | kos |  | 0
- | Montaža stenskih zvočnikov | 2 | kos |  | 0
- | Montaža video prejektorja | 1 | kos |  | 0
- | Priklop in zagon opreme, nastavitve | 1 | kos |  | 0
- | Manipulacijski stroški, dokumentacija | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj multimedijska oprema ene učilnice: |  |  |  | #VALUE!
46.08 | Skupaj multimedijska oprema za vse učilnice te faze: | 4 | kpl |  | #VALUE!
| Skupaj ozvočenje in multimedija: |  |  |  | #VALUE!

## Rekapitulacija-komplet
Poz. | Opis opreme | € skupaj
REKAPITULACIJA KOMPLET
1 | NN priključek (v mapi 3/1) | 0
2 | Močnostne elektroinštalacije 1. faza | 0
3 | Splošna razsvetljava 1. faza | 0
4 | Varnostna razsvetljava 1. faza | 0
5 | Optimizacija porabe električne energije v kuhinji | 0
6 | Strelovod in ozemljitve | 0
7 | Demontaža sončne elektrarne | 0
8 | Informacijsko komunikacijske tehnologije 1. faza | 0
9 | Sistem za avtomatsko javljanje požara in ODT 1. faza | 0
10 | Videonadzorni sistem 1. faza | 0
11 | Protivlomni sistem 1.faza | 0
12 | IP videodomofonski sistem | 0
13 | Ozvočenje in multimedija 1.faza | 0
14 | Prestavitev obstoječega TK priključka | 0
| Drobni montažni material, razna nepredvidena dela, obračun po predhodni specifikaciji in potrditvi s strani investitorja/nadzornika (3%) | 0
| Skupaj el. inštalacije in oprema 1.faza: | 0
15 | Močnostne elektroinštalacije pritličje | 0
16 | Splošna razsvetljava pritličje | 0
17 | Varnostna razsvetljava pritličje | 0
18 | Informacijsko komunikacijske tehnologije pritličje | 0
19 | Sistem za avtomatsko javljanje požara pritličje | 0
20 | Videonadzorni sistem pritličje | 0
21 | Protivlomni sistem pritličje | 0
22 | Ozvočenje in multimedija pritličje | 0
| Drobni montažni material, razna nepredvidena dela, obračun po predhodni specifikaciji in potrditvi s strani investitorja/nadzornika (3%) | 0
| Skupaj el. inštalacije in oprema pritličje: | 0
23 | Močnostne elektroinštalacije 1. nadstropje | 0
24 | Splošna razsvetljava 1. nadstropje | 0
25 | Varnostna razsvetljava 1. nadstropje | 0
26 | Informacijsko komunikacijske tehnologije 1. nadstropje | 0
27 | Sistem za avtomatsko javljanje požara 1. nadstropje | 0
28 | Videonadzorni sistem 1. nadstropje | 0
29 | Protivlomni sistem 1.nadstropje | 0
30 | Ozvočenje in multimedija 1. nadstropje | 0
| Drobni montažni material, razna nepredvidena dela, obračun po predhodni specifikaciji in potrditvi s strani investitorja/nadzornika (3%) | 0
| Skupaj el. inštalacije in oprema 1. nadstropje: | 0
31 | Močnostne elektroinštalacije 2. nadstropje | 0
32 | Splošna razsvetljava 2. nadstropje | 0
33 | Varnostna razsvetljava 2. nadstropje | 0
34 | Informacijsko komunikacijske tehnologije 2. nadstropje | 0
35 | Sistem za avtomatsko javljanje požara 2. nadstropje | 0
36 | Videonadzorni sistem 2. nadstropje | 0
37 | Protivlomni sistem 2.nadstropje | 0
38 | Ozvočenje in multimedija 2. nadstropje | 0
| Drobni montažni material, razna nepredvidena dela, obračun po predhodni specifikaciji in potrditvi s strani investitorja/nadzornika (3%) | 0
| Skupaj el. inštalacije in oprema 2. nadstropje: | 0
39 | Močnostne elektroinštalacije 3. nadstropje | 0
40 | Splošna razsvetljava 3. nadstropje | 0
41 | Varnostna razsvetljava 3. nadstropje | 0
42 | Informacijsko komunikacijske tehnologije 3. nadstropje | 0
43 | Sistem za avtomatsko javljanje požara 3. nadstropje | 0
44 | Videonadzorni sistem 3. nadstropje | 0
45 | Protivlomni sistem 3.nadstropje | 0
46 | Ozvočenje in multimedija 3. nadstropje | 0
| Drobni montažni material, razna nepredvidena dela, obračun po predhodni specifikaciji in potrditvi s strani investitorja/nadzornika (3%) | 0
| Skupaj el. inštalacije in oprema 3. nadstropje: | 0
| Skupaj el. inštalacije in oprema brez DDV: | 0
| DDV: | 0
| Skupaj z DDV | 0