## NASLOVNICA
5.0
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
MATERIALA IN DEL
Občina Vojnik Keršova ulica 8, 3212 Vojnik
REKONSTRUKCIJA, ENERGETSKA SANACIJA, ODSTRANITEV IN DOZIDAVA OSNOVNE ŠOLE VOJNIK
Št. Načrta : REM-756/2025
Strojne instalacije 1 FAZA
Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati tudi naslednje:
- ponudba mora vsebovati tudi vse drobni montažni material
- oprema v popisu je usklajena z investitorjem in projektantom, spremembo opreme je potrebno pri ponudbi jasno pripisati, odločitev o zamenjavi se sprejme pred naročilom opreme
- ponudba mora vsebovati dobavo in montažo opreme
Datum izdelave :15.08.2025

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA STROŠKOV :
C. | PLINSKA INSTALACIJA
ZDRAV SPLET d.o.o.
1. | Talno gretje | 0
2. | Priprava toplote in hladu | 0
3. | Vezava grelnikov, hladilnikov klimatov | 0
4. | Prezračevanje Jedlinice | 0
5. | Prezračevanje Kuhinje | 0
6. | Prezračevanje Učilnice pritličje+ klimat za 1N, 2N, 3N | 0
7. | Prezračevanje - dela v obstoječi klimna strojnici Telovadnice OŠ | 0
8. | Vodovodni priključek | 0
9. | Vodovod in kanalizacija OŠ | 0
10. | Vodovod in kanalizacija - kuhinja | 0
11. | Notranje plinske instalacije | 0
| SKUPAJ (EUR) brez DDV | 0
Manjša nepredvidena dela in stroški zaradi križanj z ostalimi komunalnimi vodi (eventualne prestavitve in zamiki od načrtovane trase) 1%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Ogrevanje
Občina Vojnik Keršova ulica 8, 3212 Vojnik
REKONSTRUKCIJA, ENERGETSKA SANACIJA, ODSTRANITEV IN DOZIDAVA OSNOVNE ŠOLE VOJNIK
Št. Načrta : REM-756/2025
1. | Ogrevanje prostorov - Pritličje
Št. | OPIS POSTAVKE | EM | Količina | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR) | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR)
Talno gretje
1.01 | Pritrdilec cevi na položeno tervol talno izolacijo - za uporabo skupaj pritrdilnim orodjem npr. Uponor - Tacker pritrdilec cevi - za uporabo skupaj z Uponor Tacker pritrdilnim orodjem ali odgovarjoče
|  | m2 | 1900 |  | 0
1.02 | PE-Xa cev z difuzijskim slojem iz EVOH-a (etil-vinil-alkohol) z dodatnim zunanjim zaščitnim slojem v beli barvi in dvema modrima črtama. Ustreza standardu EN ISO 15875 "Plastični cevni sistemi za instalacije s toplo in hladno vodo - zamrežen polietilen" in ustreza zahtevam za tesnost na kisik v skladu s standardom DIN 4726. Te cevi, ki so namenjene za talno ogrevanje in hlajenje, so primerne za spajanje z Uponor Q&E fitingi in Uponor vijačnimi fitingi. Razred uporabe: 4+5/ 6 bar Maksimalna načrtovana temperatura: 90 °C Temperatura, pri kateri nastanejo poškodbe: 100 °C Načrtovan tlak 6/8 barov pri 90°C/70°C Požarni razred: E v skladu s standardom DIN EN 13501-1 npr. Uponor cev Comfort Pipe PLUS
| f16 x 2,0 | m' | 9800 |  | 0
1.03 | Kompletna omarica z okvirjem in vrati za podometno vgradnjo. - globina: 110mm, možnost razširitve na 150mm - višina nastavljiva: 730 - 930 mm - maksimalna višina tal: 200mm - material: galvanizirano jeklo - okvir in vrata praškasto barvana (bela RAL 9010) - vrata z zapiralom
| Npr. Uponor Vario podometna omarica IW 500x730x110mm | kompl | 2 |  | 0
| Npr. Uponor Vario podometna omarica IW 700x730x110mm | kompl | 2 |  | 0
| Npr. Uponor Vario podometna omarica IW 850x730x110mm | kompl | 3 |  | 0
| Npr. Uponor Vario podometna omarica IW 1000x730x110mm | kompl | 3 |  | 0
1.04 | Razdelilec, izdelan iz s steklenimi vlakni ojačanega poliamida, priklop z desne ali leve strani G1 s pomočjo ploščatega tesnjenja, dovodni del z merilci pretoka za nastavljanje in zapiranje, povratni del z ventili in ročko, pripravljeno za termopogone št. 1087778 (24V) in št. 1087763 (230V), z integrirano polnilno-izpustno pipo in odzračevalnim ventilom na dovodu in povratku, s 3/4“ eurokonus priključkom za priklop zank, razmak med odcepi 50 mm, razmak med dovodom in povratkom 225 mm. maks. tlak: 6 bar maks. temperatura: 60°C material: s steklenimi vlakni ojačan poliamid npr. Uponor Vario M plastični razdelilci z merilci pretoka ali odgovarjoče
| 6 ogrevalnih zank | kompl | 2 |  | 0
| 8 ogrevalnih zank | kompl | 1 |  | 0
| 9 ogrevalnih zank | kompl | 1 |  | 0
| 10 ogrevalnih zank | kompl | 2 |  | 0
| 11 ogrevalnih zank | kompl | 1 |  | 0
| 12 ogrevalnih zank | kompl | 2 |  | 0
| 13 ogrevalnih zank | kompl | 1 |  | 0
1.05 | Vijačna spojka izdelana iz medenine, za priključitev Uponor PE-Xa cevi na razdelilce. Notranji navoj 3/4-eurokonus skladen s standardom DIN EN ISO 228-1. Material: medenina npr. Uponor Vario vijačna spojka, notr. navoj 16x1,8/2,0-G3/4"Euro ali odgovarjoče
|  | kompl | 194 |  | 0
1.06 | Dvojni krogelni ventil za ploščato tesnenje priključka 1" ZN na Uponor razdelilec. Set sestoji iz dveh medeninastih krogelnih ventilov, medenina galvansko ponikljana. Dolžina, ki se mora upoštevati pri izračunu potrebnega prostora: 60 mm + dolžina razdelilca. npr. Uponor Vario krogelni ventil NP G1"-G1" ali odgovarjoče
|  | kompl | 10 |  | 0
1.07 | Dodaten pribor za talno gretja
| Lepilni trak | m' | 1800 |  | 0
| Robni trak s folijo 150x8mm | m' | 1100 |  | 0
| Zaščitne cevi za cev do max 20 mm, dimenzije 300x5mm | kos | 388 |  | 0
| Označevalni set 100mm | kos | 98 |  | 0
| PE-Polietilenska folija (m2) | m2 | 1900 |  | 0
| Razmejitveni profil 1800x100x10 mm | kos | 24 |  | 0
| Multi držalo cevi/lok 14-18 plastika | kos | 194 |  | 0
1.08 | Termopogon za razdelilce Vario M in S - funkcija prvega odpiranja - višina: 61mm + adapterski obroč - dolžina hoda: 5mm - priključni kabel: 2 x 0,75 mm² x 1m
| Termopogon Vario 24V NC 1W IP54 M30x1,5 NN | kompl | 61 |  | 0
1.09 | Ožičeni prostorski termostat s tipalom relativne vlažnosti (RH). Tipalo izmeri in prikaže dejansko temperaturo ter relativno vlažnost v prostoru in nato posreduje vrednosti v Smatrix Base priključni modul. Sestoji iz: - digitalnega sobnega termostata in tipala vlage - montažnega materiala Funkcije: - prikaz potrebe po ogrevanju/hlajenju na zaslonu - prikaz omejitve relativne vlage (RH) in maks. nastavitve - prikaz ekonomičnega/komfortnega načina delovanja - posamično nastavljanje nočne znižane temperature - ročni preklop med ogrevanjem/hlajenjem - prikaže stopinje Celzija in Fahrenheita - možnost regulacije npr. sobne temperature (RT), notranje talno tipalo za min/maks temperaturo tal (RFT), oddaljeno tipalo (RS), zunanje oddaljeno tipalo (RO) - prikaz stanja napolnjenosti baterije - omogočeno hlajenje (za vsak prostor posebej) - temperaturno nastavitveno območje je med 5°C in 35°C - kalibracija temperature Možnosti/opcije: - možnost priklopa talnega tipala - možnost priklapljanja termostatov z bus topologijo/zvezdasto povezavo na priključni modul ali na zvezdasti modul Oznaka ustreznosti: CE Razred zaščite: IP30 Barva: bela RAL 9016 Zahteve: 4-žilni bus kabel
| npr. Uponor Smatrix Base digitalni termostat +RH Style T-149 Bus | kompl | 9 |  | 0
1.1 | Glavna priključna omarica za vodenje pogonov ventilov talnega gratja in priklop sobnih termostatov ■ obratovalna napetost: 230V ■ avtomatsko balansiranje optimizira uporabo energije in udobje ■ elektronsko krmiljenje ■ na en priključni modul je možno priključiti do 6 sobnih termostatov in 8 termopogonov (24V) ■ črpalčni in kotlovski rele ■ preizkusni test ventilov (termopogonov) in obtočne črpalke ■ kontrola relativne vlage ■ kombinirana regulacija talnega ogrevanja/hlajenja in stropnega hlajenja ■ maks. vhodna moč za termopogon: 24VAC / 0.2A (0.4A konica) ■ stopnja zaščite: razred II IP20 ■ barva: bela Sestoji iz: ■ Npr. Uponor Smatrix Base priključnega modula X-245 6X ■ začetnih navodil, varnostnih navodil ■ montažnega materiala
|  | kompl | 7 |  | 0
1.11 | Pomožni modul za vodenje pogonov ventilov talnega gratja in priklop sobnih termostatov ■ 6-kanalni pomožni modul za Uponor Smatrix Base priključni modul Pulse X-245 6X ■ podpira do 6 sobnih termostatov in do 6 termopogonov ■ klik vgradnja ■ stopnja zaščite: IP20 ■ barva: bela
|  | kompl | 5 |  | 0
1.12 | Krogelni ventil za vodo - navojni, komplet s tesnilnim materialom
| DN20 | kompl | 20 |  | 0
1.13 | Poševno sedežni ventil za regulacijo pretoka
| DN20 | kompl | 10 |  | 0
1.14 | Manjša nepredvidena dela in stroški zaradi križanj z ostalimi komunalnimi vodi (eventualne prestavitve in zamiki od načrtovane trase) 1%
| fi 28x1,5 | m' | 88 |  | 0
| fi 35x1,5 | m' | 68 |  | 0
| fi 42x1,5 | m' | 0 |  | 0
| fi 54x1,5 | m' | 74 |  | 0
| fi 76x2 | m' | 120 |  | 0
| fazonski koszi fi 28-76 | kos | 118 |  | 0
1.15 | Izolacija cevi ogljikovega jekla z toplotno izolacijo debelino 19 mm, komplet z spojnim in montažnim materialom
| fi 28x1,5 | m' | 88 |  | 0
| fi 35x1,5 | m' | 68 |  | 0
| fi 42x1,5 | m' | 0 |  | 0
| fi 54x1,5 | m' | 74 |  | 0
| fi 76x2 | m' | 120 |  | 0
| fazonski koszi fi 28-76 | kos | 118 |  | 0
1.16 | Obešalni in pritrdilni material ter konzole narejene iz profilnega železa, temeljno obarvanega v skupni teži,
|  | kg | 20 |  | 0
1.17 | Dobava in montaža cevnih objemk z gumi vložkom sistema komplet z pocinkanimi navojnimi palicami dolžine 300 - 900 mm, ves montažni material (matice, vijaki)
| f 28 | kos | 44 |  | 0
| f 35 | kos | 34 |  | 0
| f 42 | kos | 0 |  | 0
| f 54 | kos | 30 |  | 0
| f 76 | kos | 40 |  | 0
Ogrevanje kuhinje
1.18 | Radiatorji kot so na primer V&Noot komplet z ventilom z termostatskim ventilom s termostatsko glavo, zapiralom na povretku, nosilci za pritrditev na zid, odračnim in izpustntim ventilčkom
| V&N 22-900/520 | kpl | 1 |  | 0
| V&N 22-900/600 | kpl | 2 |  | 0
| V&N 22-900/800 | kpl | 6 |  | 0
1.19 | Krogelni ventil za vodo - navojni, komplet s tesnilnim materialom
| DN25 | kompl | 1 |  | 0
1.2 | Poševno sedežni ventil za regulacijo pretoka
| DN25 | kompl | 1 |  | 0
1.21 | Cevi iz ogljikovega jekla iz nelegiranega jekla po EN 10305-3, E 195, material št. 1.0034. v palicah, z fazonskimi kosi , z varilnim in tesnilni material primernim za ogrevanje in hlajenje
| fi 16x1,2 | m' | 84 |  | 0
| fi 22x1,5 | m' | 58 |  | 0
| fi 28x1,5 | m' | 130 |  | 0
| fazonski kosi fi 16-28 | kos | 108 |  | 0
1.22 | Izolacija cevi ogljikovega jekla z toplotno izolacijo debelino 19 mm, komplet z spojnim in montažnim materialom
| fi 16x1,2 | m' | 84 |  | 0
| fi 22x1,5 | m' | 58 |  | 0
| fi 28x1,5 | m' | 130 |  | 0
| fazonski kosi fi 16-28 | kos | 108 |  | 0
0
1.23 | Obešalni in pritrdilni material ter konzole narejene iz profilnega železa, temeljno obarvanega v skupni teži,
|  | kg | 5 |  | 0
1.24 | Dobava in montaža cevnih objemk z gumi vložkom sistema komplet z pocinkanimi navojnimi palicami dolžine 300 - 900 mm, ves montažni material (matice, vijaki)
| fi 16x1,2 | kos | 40 |  | 0
| fi 22x1,5 | kos | 26 |  | 0
| fi 28x1,5 | kos | 52 |  | 0
1.25 | Priklop novega razvoda za gretje kuhinje na obstoječi razvod ogrevanje v obstoječem delu OŠ, z praznenjem in ponovnim polnenjem.
|  | kompl | 2 |  | 0
Začasne prevezave
1.26 | Zaradi izgradnje nove kuhinje in jedlinice na območju dela trenutne 1 Triade je potrebno določene instalacije radiatorskega ogrevanje demontirati, odvoziti na deponijo, izvesti začasne prevezave dovoda ogrevanja. V fazi projektiranja zaradi zakritosti instalacij v kinetah in steneh ni možno ugotoviti obseg del, zato se predlaga ob gradnji obračun po dejanskih stroških za to postavko ! Obračun se izvede po primerljivih postavkah pogodbenega predračuna! |  |  |  | 0
|  | kompl | 1 |  | 0
0
Splošne postavke
1.27 | Preboji oz vrtanje skozi zidove, strop za cevne instalacije
| do f 100 | kompl | 20 |  | 0
1.28 | Požarni preboji strojnih napeljav - splošno
Zahtevana požarna odpornost prebojev strojnih napeljav je EI60 U/C, če ni drugače navedeno
Požarni preboji strojnih napeljav morajo biti izvedeni s požarnimi tesnilnimi sistemi, testiranimi po SIST EN 1366–3 in klasificiranimi po SIST EN 13501–2, oziroma v skladu s smernico SZPV 408.
Izvajalec mora predložiti dokazilo o usposabljanju s strani proizvajalca požarnega sistema in licenco FKC izdano s strani SZPV
Izvajalec mora predložiti izjavo o lastnostih v skladu z ZGPro-1, ter navodilo za vgradnjo v slovenskem jeziku.
Izvajalec mora izdelati poročilo o izvedbi požarnega tesnjenja prebojev elektro in strojnih napeljav, v skladu s prilogo 1 smernice SZPV 408
Izvajalec mora izdelati izjavo o izvedenih delih, v skladu s prilogo 2, smernice SZPV 408.
Uporaba sistema od proizvajalca npr. Protecta ali podobno
| Material predelnega elementa | Količina (št. prebojev)
| AB plošča, stene debeline do 25 cm, dimenzija 100 x 100 mm 2 x cev jeklo fi 35-76mm, gorljiva izolacija 19 mm | 20
|  | kompl | 1 |  | 0
1.29 | Tlačna in trdnostna preizkušnja z hladnim vodnim tlakom 4 bar ter izpihovanjem ecvovoda
|  | kompl | 2 |  | 0
1.3 | Preizkusni zagon, hidravlično uravnovešenje sistema , toplotni preizkus z izdelavo zapisnika
|  | kompl | 1 |  | 0
1.31 | Transportni stroški
| 1% |  |  |  | 0
1.31 | Nepredvidena dela
| 2% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
0
0
0
0
0

## Priprava toplote in hladu
Občina Vojnik Keršova ulica 8, 3212 Vojnik
REKONSTRUKCIJA, ENERGETSKA SANACIJA, ODSTRANITEV IN DOZIDAVA OSNOVNE ŠOLE VOJNIK
Št. Načrta : REM-756/2025
2. | Priprava toplote in hladu
Št. | OPIS POSTAVKE | EM | Količina | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR) | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR)
2.01 | Viskokotemperaturna, kompaktna toplotna črpalka zrak/voda z vodno povezavo za zunanjo postavitev. Napravo mora ustrezati pogojenm PURES 2022 (energijski razred A++) in zahtevam razpisa EKO sklad. Potrebna toplotna moč pri -13 °C (35/30C)Qg=220kW, potrebna hladilna moč pri -35 °C (7/12C) Qh=186 kW
Kot ustrezna se predlaga spodaj opisana viskokotemperaturna, kompaktna toplotna črpalka zrak/voda z vodno povezavo za zunanjo postavitev. Zvezno prilagaja izhodno moč dejanskim potrebam objekta. Algoritem, ki prilagaja temperaturo vode v ogrevalnem sistemu, v vsakem trenutku upošteva nastavljeno temperaturo, temperaturo v stavbi in zunanjo temperaturo. Naprava se ob tem uči in prilagaja stavbi oz. danim pogojem in s tem dosega največjo možno učinkovitost delovanja.
Visoko učinkovito ogrevanje nudi tako pri nizkotemperaturnih ogrevalnih sistemih (talno, stensko, stropno, konvektorji) kot tudi pri radiatorskem ogrevanju in pripravi TSV (omogočeno segrevanje TSV nad 60 °C - antilegionela). Dobra učinkovitost tudi v hlajenju. Primerna je tako za mila kot tudi za zelo mrzla klimatska področja. Temperatura dvižnega voda je visoka do +75 °C. Pri -20 °C dosega 65 °C. Široko delovno območje od -25 °C do +40 °C. Široko območje prilagajanja toplote moči od 10 kW do 140 kW. Delovanje je tiho. Visoka stopnja redundance. V primeru okvare enega modula, drugi delujejo normalno naprej.
Nadzor in upravljanje je mogoče z regulacijsko stensko enoto z barvnim LCD zaslonom, ki se namesti v objekt. Enota združuje funkciji upravljalnika sistema in pametnega sobnega termostata. Stenska regulacijska enota hkrati upravlja toplotno črpalko in strojnico, služi pa tudi kot servisni dostop. Pregled in upravljanje naprave je možno tudi z oddaljenim dostopom, preko aplikacije. Ker se v oblaku beleži več kot 30 kazalnikov, sta uporabniku na voljo natančna analitika delovanja ter servisna diagnostika na daljavo.
V napravi je okolju prijazno in ne-strupeno hladivo R290 z GWP vrednostjo 0,02. Ohišje naprave je sestavljeno iz vroče pocinkane pločevine, ki je prašno barvana. Posebno ohišje naprave nudi popolno vremensko zaščito pred dežjem, snegom in vetrom za zanesljivo delovanje naprave v vseh vremenskih pogojih. Protivibracijsko vpetje in visokoučinkovit EC ventilator z bioničnimi lopaticami ter usmerjevalniki zraka pripomoreta k visoki učinkovitosti naprave in tihemu delovanju. Neprekinjeno zanesljivo mazanje kompresorja ter posledično dolgo življenjsko dobo zagotavlja integriran sistem vračanja olja v kompresor. Aktivno hlajenje pogona kompresorja s sesalnimi parami preprečuje pregrevanje elektronskih komponent, hkrati pa omogoča rekuperacijo odpadne toplote inverterja, s čimer se zmanjšajo izgube in poveča učinkovitost sistema.
Naprava ima integrirano: el. obtočno črpalko z zveznim prilagajanjem pretoka, temperaturna tipala, tipalo pretoka, tipalo tlaka hladilniškega sistema in ločevalnik plina za hitro odzračevanje in varovanje ogrevalnega sistema pred vdorom hladiva. Vgrajena je lovilna posoda kondenzata vključno z odvodno cevjo in grelnim kablom za obtočno cev - 3,5 m. Korito in cev za odvod kondenzata sta ogrevana. Korito je mogoče odstraniti in očistiti.
Modularna zasnova omogoča lažje vzdrževanje, visok izkoristek, visoko zanesljivost in enostavno možnost nadgradnje. Med servisnim posegom na enem izmed modulov poteka nemoteno delovanje preostanka naprave.
Naprava se slogovno prilagodi okolici in ne obratno, kar omogočata moderna oblika in možnost poljubnega sestavljanja različno velikih enot. Naprava se zlahko umesti na vidno mesto okolice stavbe Ohišje naprave je dobavljivo v različnih materialih in barvah. Ob naročilu je možno izbrati inox, corten ali prašno barvano vroče pocinkano pločevino v eni izmed 4 barv: nero, olio, nebbia, anthracite. Možna pa je tudi individualna izbira barve. *če je barva corten: Končno zaščito bo ohišje iz corten dobilo po najmanj 18 mesecih od vgradnje toplotne črpalke*
TEHNIČNI PODATKI
Toplotna črpalka: zrak/voda Funkcije: ogrevanje, hlajenje, priprava tople sanitarne vode, regulacija ogrevalnega sistema, dodaten vir toplote Izvedba hladilnega sistema: monoblok Dodatni grelnik: ne Krmilna enota: del toplotne črpalke, v notranji enoti Kompresor: spiralni s spremenljivo hitrostjo, 4x Hlajenje: aktivno, pasivno opcijsko Obvezna dodatna oprema: Upravljalnik KT-2A Barva: NERO (privzeto, ostale barve po naročilu in za doplačilo)
Grelna in hladilna moč Min. / Max. moč: 10 / 140 kW Min. / Max. hladilna moč: 10 / 140 kW Zmogljivost po EN14511 A7/W30-35 MAX. Grelna moč / el. moč / COP: 141,43 kW / 29,15 kW / 4,85 A-7/W30-35 MAX. Grelna moč / el. moč / COP: 123,13 kW / 41,99 kW / 2,93 A7/W47-55: MAX. Grelna moč / el. moč / COP: 139,56 kW / 36,18 kW / 3,16 A35/W12-7: MAX. Hladilna moč / el. moč / EER: 121,01 kW / 44,13 kW / 2,74 A35/W23-18: MAX. Hladilna moč / el. moč / EER: 120,33 kW / 26,04 kW / 4,62
Sezonska energijska učinkovitost Razred sezonske energijske učinkovitosti (35/55°C): A+++ / A+++ SCOP - povprečno klimatsko področje (35/55°C) : 5,80 / 4,34 SCOP - hladno klimatsko področje (35/55°C): 4,89 / 3,80 SCOP - toplo klimatsko področje (35/55°C): 7,62 / 5,47 SEER (7/18°C): 5,41 / 7,98
Električni podatki Nazivna napetost: 3N ~ 400 V, 50Hz Razred zaščite: IPX4 Cos fi: 0,9 Max. zagonski tok: 1 A Max obratovalni tok: 99,6 A Max električna moč: 65,6 kW Varovalke: 3 x C100 Napajalni električni kabel, polaganje tip C: 5 x 35 mm2 Tip napajalnega električnega kabla (polaganje tip C): Copper
Komunikacija FTP 5e / 2x2x0,6 mm2 (LiYCY) Priklopi: internet: Preko notranje enote CNS: MODBUS - RS485 (UTP/RJ45) Pametno električno omrežje /pametno interno el. Omrežje ali fotovoltaično elektrarno: da / da Energetsko upravljanje - prikaz grelne moči, hladilne moči, električne porabe in učinkovitosti na regulacijski enoti. Zgodovinski pregled električne porabe na Kronoterm Oblaku
Zvok Zvočna raven po EN12102 pri pogoju A7W335 Deklarirana raven zvočne moči: 55 dB(A) Deklarirana raven zvočnega tlaka na razdalji 1 m: 47 dB(A) Deklarirana raven zvočnega tlaka na razdalji 5 m: 33 dB(A) Deklarirana raven zvočnega tlaka na razdalji 10 m: 27 dB(A)
Hladivo Vrsta / GWP / količina: HC-290 (R290) / 0,02 / 4x 3,75 kg Maksimalni obratovalni tlak: 4,5 Mpa
Priključki Vrsta in dimenzija priključka sekundarna stran, ogrevalni sistem: DN65-Victaulic Priporočena dimenzija cevi sistema do priključka na sekundarju, ogrevalni sistem: DN80
Območje delovanja Ogrevanje: območje delovanja - min./max. T zraka: -25/40 °C Hlajenje: območje delovanja - min./max. T zraka: 7(-5°C*)/40 *V primeru uporabe proti-zamrzovalne tekočine
Sekundarna stran Nazivni pretok ponor oz. sekundar pri nazivnem pogoju dT 5K: 24,50 m3/h Max. Razpožljiv zunanji tlačni padec pri nazivnem pretoku vode: 50 kPa Min. / Max. T sekundar v režimu ogrevanja: 15 - 75 °C Min. / Max. T sekundar v režimu hlajenje: 5 - 25 °C Min. / Max. tlak v ogrevalnem sistemu: 0,13 - 0,3 MPa
Dimenzije Velikost (neto/bruto) 6625 x 1683 x 960 / 6850 x 1830 x 1150 mm Masa (neto/bruto): 2500 / 2559 kg
Kot npr. Kronoterm ADAPT MAX 10140 HT / HK 3F N ali odgovarjoče
|  | kompl | 2 |  | 0
2.02 | Krmilna enota. Za notrano postavitev, namestitev na steno. Služi kot regulacija ogrevalnega sistema. Za najbolj kompleksne ogrevalne sisteme, prilagojene točnim potrebam kupcev. Regulacija v napravi omogoča, oz. krmili: - 2 ogrevalna kroga, 1 x direktni in 1 x mešalni krog - adaptivno krmiljenje posameznih krogov - adaptivno vremensko krmiljnje z zunanjim tipalom temperature - cirkulacijsko črpalko - segrevanje sanitarne vode - avtomatsko periodično termično dezinfekcijo hranilnika sanitarne vode - zunanji generator toplote, kot so oljna, plinska ali peletna peč in pametno bivalentno delovanje - aktivno hlajenje - daljinjsko polnjenje ogrevalnega sistema (dodatna oprema) - priklop na internet in CNS - priklop na pametna omrežja, SG ready - priklop signala s PV razsmernika za večje koriščenje energije iz PV elektrarne - dnevni in tedenski urniki - 3 načine delovanja toplotne črpalke: optimal, silent in boost - krmiljenje sobne temperature - program za sušenje estrihov. V kombinaciji z razširitvnim modulom WR KSM+ omogoča tudi: - 2 dodatna mešalna kroga - ogrevanje bazena - koriščenje toplote iz termosolarnih sprejemnikov toplote ali kotla na biomaso (razširitveni modul KSM+ 2) Nadzor in upravljanje naprave poteka s stensko enoto z barvnim LCD zaslonom, ki se namesti kamorkoli v objekt in združuje funkciji upravljanika sistema ter pametnega sobnega termostata. Upravljanje naprave je možno tudi z oddaljenim dostopom, preko aplikacije. Ima integriran WEB modul, glavni sistemski regulator in upravljalnik KT-2A. Slednjega se lahko vgradi bodisi kot del naprave bodisi kot ločeno stensko enoto v bivalnih prostorih. Na voljo je v belo-črni kombinaciji: ohišje je spredaj bele, spodaj pa črne barve. Potrebna dodatna oprema je električno grelo, npr. PG_6 / PG_12, ter v primeru kaskadne rešitve 3 x tipalo TI_PT 1000 2M.
Električni podatki Nazivna napetost: ~ 230 V; 50 Hz Max obratovalni tok: 2,2 A Max električna moč: 0,5 kW Varovalke: 1 x C10 Napajalni električni kabel, polaganje tip C: 3 x 1,5 mm2 Tip napajalnega električnega kabla (polaganje tip C): H05VV-F Komunikacija Povezava med zunanjo in notranjo enoto: FTP 5e / 2x2x0,6 mm2 (LiYCY) Priklopi: internet: ETHERNET UTP/RJ45 CNS: MODBUS - RS485 (UTP/RJ45) Dimenzije Velikost (neto/bruto) 400 x 350 x 90 + 3x (200 x 350 x 90) / 420 x 370 x 120 + 3x (220 x 370 x 120) mm Masa (neto/bruto): 4,3 + 3 x (2,6) / 5,0 + 3 x (2,8) kg
Kot npr. Kronoterm WR KSM 2 MAX 10140 ali odgovarjoče
|  | kompl | 2 |  | 0
2.03 | Set priključkov za prehod iz VIC DN65 na navoj fi 76,1, vsebuje: 2 x prehodni kos DN65 - fi 76,1 2 x spojko Victaulic DN65
Kot npr. Kronoterm SET_W1-W2 VIC ADAPT MAX ali odgovarjoče
|  | kompl | 2 |  | 0
2.04 | Paket vsebuje: Lotan prenosnik toplote, obtočno črpalko in relejni modul.
Lotan prenosnik toplote
Lotani prenosnik toplote za vodo ali mešanico glikol/voda do 50 % glikola. Min. temperatura -10 °C, maks. temperatura 180 °C. Lotani prenosniki toplote so izolirani s parazaporno toplotno izolacijo, debeline 19mm. Sklop prenosnikov toplote vsebuje prenosnik toplote in montažno konzolo. Priključki: navojni, G 2'' Z.N. Material: nerjaveče jeklo Min. temperatura medija: -10 °C Maks. temperatura medija: 180 °C Mere (Š / V / G): 186 / 613 / 221 mm Razdalja med priključki: 92 mm / 519 mm Masa: 37,20 kg
Obtočna črpalka
Visoko učinkovita Inline črpalka s potopljenim rotorjem in EC-motorjem ter elektronskim prilagajanjem zmogljivosti. Uporabna za pitno vodo, ogrevalno vodo, hladno vodo in vodo/mešanice glikola. Indeks energetske učinkovitosti (EEI) je glede ena črpalko med ≤ 0,17 in ≤ 0,19. Hidravlični podatki Največji obratovalni tlak PN: 16 bar Črpalna višina H max: 12,0 Pretok Q max: 46,0 m3/h Podatki o motorju Indeks energetske učinkovitosti (EEI): 0.17 Omrežni priključek: 1~230 V ±10%, 50/60 Hz Nazivna moč P2: 826 W Število vrtljajev najm. nmin: 500 rpm Število vrtljajev najv. nmax: 3000 rpm Priključna moč (min.) P1 min: 20 W Priključna moč P1 max: 950 W Vrsta zaščite: IPX4D Vgradne mere Priključek cevi na sesalni strani: DN65 Priključek cevi na tlačni strani: DN65 Vgradna dolžina l0: 340 mm Materiali Ohišje črpalke: lito železo Tekač: PPS-GF40 Gred: nerjavno jeklo Materialni ležaj: Grafit, impregniran z antimonom
Relejni modul
Relejni modul za WR KSM 2 ter obtočne črpalke
Kot npr. Kronoterm PA_LPTAF 2X8090 ali odgovarjoče
|  | kompl | 2 |  | 0
2.05 | Magnetni ločevalnik nečistoč za odstranjevanje tako magnetnih kot nemagnetnih delcev iz sistema centralnega ogrevanja in hlajenja. Prednosti in lastnosti: - 5-letna garancija, - varen notranji magnet z visoko močjo, - zelo učinkovito ločevanje umazanije, - varčevanje z energijo, - zelo majhni delci, od 5 µm (= 0,005 mm) in več, se ločijo in odstranijo, - umazanijo je mogoče odvajati med delovanjem sistema, - zaporni ventili ali obvod niso potrebni, - stalen nizek padec tlaka.
Tehnični podatki: - priključki: prirobnični, DN80, - medij: voda/glikol (maksimalno 50 %), - nazivni pretok: 27 m3/h, - maksimalni delovni tlak medija: 10 bar, - maksimalna delovna temperatura medija: 110 °C, - Δp pri nazivnem pretoku: 3,1 kPa, - standard izdelave: EN 13445, - material ohišja: St. 37, - volumen: 17 ltr., - masa (neto): 24 kg.
Kot npr. Kronoterm MLN_BE080FM ali odgovarjoče
|  | kompl | 2 |  | 0
2.06 | Zalogovnik hladilne ali ogrevalne vode pokončne izvedbe za ogrevalne naprave, toplotne črpalke, hladilne agregate in solarne naprave. Zalogovnik je izdelan iz kakovostnega jekla St. 37-2. Korozijska zaščita zunanjih površin z antikorozijskim premazom – temeljno barvo. Za boljšo izkoriščanje volumna zalogovnika so priključki primarnega in sekundarnega kroga tik pod vrhom (dva) in na skrajnem spodnjem delu zalogovnika (dva) na boku. Priključka za primarni krog sta pravokotna na priključka za sekundarni krog. Zalogovnik ima 3 priključke Rp 1/2" za temperaturne tulke in/ali manometer, 1 priključek Rp 1/2" za odzračevanje na vrhu in 1 priključek Rp 1/2" na dnu za polnjenje/izpust. Toplotna in protikondenzna izolacija iz sintetičnega kavčuka zaprto celične strukture ter iz 50 mm poliesterskega flisa. Zunanji plašč iz sintetičnega usnja.
Tehnične podatki: - prostornina: 2000 ltr., - maksimalna obratovalna temperatura: 95 °C, - maksimalni obratovalni tlak: 3 bar, - premer brez toplotne izolacije: 1100 mm, - premer s toplotno izolacijo: 1300 mm, - višina zalogovnika s toplotno izolacijo: 2350 mm, - masa zalogovnika: 301 kg, - izolacija: poliesterski flis 100 mm, - priključki primarni in sekundarni krog: 4 x DN100 (na boku pod 90°),
Kot npr. Kronoterm ZA_2000 / HK DN100 ali odgovarjoče
|  | kompl | 1 |  | 0
2.07 | Električno grelo za vgradnjo v zalogovnik ali bojler. Premer prirobnice: 240 mm Vgradna dolžina: 630 mm Nazivna napetost: 3N~ 400 V; 50 Hz Moč (možnost izbire): 20 / 30 / 35 / 45 kW
Kot npr. Kronoterm PEG_RSW 2-45 U ali odgovarjoče
|  | kompl | 1 |  | 0
2.08 | Zaporna loputa za uporabo v sistemih ogrevanja in hlajenja. Za vodo ali mešanico glikola in vode do 50%. Min. temperatura medija -10°C, maks. temperatura medija 120°C. Material: EN GJS 400-15 (GGG 40) Nominalni tlak: 16 bar Tehnične karakteristike: - priključek DN100, prirobnica - Kvs: 150 m3/h
Kot npr. Kronoterm ZL_D6100N ali odgovarjoče
|  | kompl | 7 |  | 0
Zaporna loputa za uporabo v sistemih ogrevanja in hlajenja. Za vodo ali mešanico glikola in vode do 50%. Min. temperatura medija -10°C, maks. temperatura medija 120°C. Material: EN GJS 400-15 (GGG 40) Nominalni tlak: 16 bar Tehnične karakteristike: - priključek DN80, prirobnica - Kvs: 100 m3/h
Kot npr. Kronoterm ZL_D680N ali odgovarjoče
| Manjša nepredvidena dela in stroški zaradi križanj z ostalimi komunalnimi vodi (eventualne prestavitve in zamiki od načrtovane trase) 1% | kompl | 2 |  | 0
0
2.09 | Elektro-motorni pogon za zaporno loputo ZL_D6100N. Elektromotorni pogon: - 1~230 V, 50/60 Hz, - on/off ali 3-točkovni regulacijski signal, - razred zaščite: IP54, - temp. okolice: -30 ... 55 °C - čas preklopa: 150s / 90°, - Pel: 5 W, - navor: 90 Nm.
Kot npr. Kronoterm EMP_DR230A-5 ali odgovarjoče
|  | kompl | 9 |  | 0
2.1 | Naprava WPB-18-2 XHT je toplotna črpalka prilagojena za pripravo tople sanitarne vode višjih temperatur (tudi nad 65 °C brez pomoči električnega grela) skozi vso leto. Posebej primerna je za objekte, kjer je večja poraba sanitarne vode, kot so npr. večje stanovanjske zgradbe, poslovni in industrijski objekti, izobraževalne ustanove ipd. Toplotna črpalka je visokotemperaturna toplotna črpalka, ki za svoje delovanje koristi bodisi energijo iz (nizkotemperaturnega) ogrevalnega sistema v zimskem času, bodisi odpadno toploto v režimu hlajenja v poletnem času, kompaktne izvedbe za notranjo postavitev. Krmilna enota je nameščena v sami napravi. V toplotno črpalko je vgrajen najučinkovitejši rotacijski kompresor proizvajalca Copeland, ki skupaj s posebej prilagojenima prenosnikoma toplote in integriranima obtočnima črpalkama vira in ogrevalnega sistema zagotavlja izredno učinkovito delovanje toplotnih črpalk. Za tiho delovanje skrbita dvojno antivibracijsko vpetje kompresorjev in zvočna zaščita naprave. Krmilna enota toplotne črpalke, ki služi za nadzor in posluževanje z napravo oz. sistemom, je nameščena v napravi, posluževanje pa poteka preko zaslona in tastature na sprednjem delu naprave. Poleg učinkovitega delovanja je z najnovejšo različico krmilne enote Termotronic 3000 web poskrbljeno tudi za maksimalno udobje pri upravljanju z napravo oz. sistemom, saj omogoča priklop toplotne črpalke na centralni nadzorni sistem (CNS) in v oblak, preko katerega je možno upravljanje in nadzor sistema na daljavo.
Tehnični podatki (polna obremenitev): Grelna moč / električna moč / COP pri W35W65 (EN 14511): 16,9 kW / 5,5 kW / 3,07 Notranja enota Nazivna napetost: 3N~ 400 V; 50 Hz Električno grelo: / Največji obratovalni tok: 11,5 A Največja električna moč: 5,5 kW Varovalke: 3 x C16 Priključitev na CNS: MODBUS protokol (UTP kabel – priključek RJ45) – RS 485 Priključitev na internet/cloud (pogoj za oddaljen dostop): UTP 5e kabel – priključek RJ45 – Ethernet Hladivo: R134a Cevni priključki: - primar: G 1" z.n. - sekundar: G 1" z.n. Območje delovanja: - primar: 10 ... 35 °C - sekundar: 35 ... 75 °C Dimenzije: 605 x 1220 x 705 mm (neto) Masa: 164 kg
Kot npr. Kronoterm WPB-18-2 XHT / H 3F S ali odgovarjoče
|  | kompl | 1 |  | 0
2.11 | Magnetni ločevalnik nečistoč za odstranjevanje tako magnetnih kot nemagnetnih delcev iz sistema centralnega ogrevanja in hlajenja. Prednosti in lastnosti: - 5-letna garancija, - varen notranji magnet z visoko močjo, - zelo učinkovito ločevanje umazanije, - varčevanje z energijo, - zelo majhni delci, od 5 µm (= 0,005 mm) in več, se ločijo in odstranijo, - umazanijo je mogoče odvajati med delovanjem sistema, - zaporni ventili ali obvod niso potrebni, - stalen nizek padec tlaka.
Tehnični podatki: - priključki: R 5/4'' NN, - medij: voda/glikol (maksimalno 50 %), - maks. pretočna hitrost: 1 m/s, - maks. pretok: 3,6 m3/h, - maksimalni delovni tlak medija: 10 bar, - maksimalna delovna temperatura medija: 110 °C, - standard izdelave: EN 13445, - material ohišja: medenina, - volumen: 0,75 ltr., - masa (neto): 3,6 kg.
Kot npr. Kronoterm MLN_UE125WJ ali odgovarjoče
|  | kompl | 1 |  | 0
2.12 | Termostatski mešalni ventil, temp. območje 10-30 °C, kvs 4,8, priključek G 1 1/4'', telo iz medenine
Kot npr. Kronoterm TMV_DN32 ZN / KVS 4,8 / 20...55°C ali odgovarjoče
|  | kompl | 1 |  | 0
2.13 | Hranilnik tople sanitarne vode z vgrajenim prenosnikom toplote. Hranilnik je emajliran po DIN 4753. Vgrajena je Mg anoda. Prirobnica Φ180. Vgrajen kanal za temperaturno tipalo.
Tehnične lastnosti: - volumen hranilnika: 931,5 litrov, - površina prenosnika toplote: 6 m2, - višina z izolacijo: 2110 mm, - premer z izolacijo: 1050 mm, - dimenzija nagiba: 2095 mm, - izolacija: PU pena 130 mm, - masa (neto): 251 kg, - maks. tlak: 10 bar, - maks. temperatura: 95 °C, - toplotne izgube: 138,4 W, - energijski razred: C, - prirobnica elektro grela: Φ180, - primeren za pitno vodo, - priključki hranilnik TSV: dvižni vod toplotna črpalka (5/4'' NN), povratni vod toplotna črpalka (5/4'' NN), topla voda (6/4'' ZN), hladna voda (6/4'' ZN), cirkulacija (1'' ZN)
Kot npr. Kronoterm BO_1000 P ali odgovarjoče
|  | kompl | 1 |  | 0
2.14 | Električno grelo za vgradnjo v zalogovnik ali bojler. Premer prirobnice: 180 mm Vgradna dolžina: 530 mm Nazivna napetost: 3N~ 400 V; 50 Hz Moč: 10 kW
Kot npr. Kronoterm PEG_EBH-KDW1 10,0ali odgovarjoče
|  | kompl | 1 |  | 0
2.15 | Omara, zidna, kovinska, enokrilna, IP65 -jeklena pločevina, RAL7035, z montažno ploščo, 3-točkovno zapiranje z vrtljivo ročko, 2x prirobnica po Š=309 G=119mm Vsebuje: - glavno stikalo, - inštalacijske odklopnike za toplotne in obtočne črpalke po projektu, - motorska zaščitna stikala za obtočne črpalke, - kontaktorje za obstočne črpalke, - 1 x SCHUKO vtičnica. Elektro omari sta priložena elektro načrt in potrdilo o izvedenih meritvah elektro omare.
Kot npr. Kronoterm EO_INDIVIDUAL ali odgovarjoče
|  | kompl | 1 |  | 0
2.16 | KSMpro regulacijski sistem je prilagojen specifičnim potrebam naročnika. Zasnovan je na prostoprogramabilnem industrijskem krmilniku za vgradnjo v elektro omaro, kar omogoča regulacijo delovanja več toplotnih črpalk in ogrevalnih krogov ter priklop različnih elementov sistema, kot so regulacijski ventili, temp. tipala, tlačna tipala, elektro števci, kalorimetri, vodomeri itd. Možnost nadgradnje v SCADA sistem. Tehnične lastnosti: - industrijski krmilnik za vgradnjo v elektro omaro, - 7¨ barvni touch display za namestitev na vrata elektro omare, - CPU enota razširljiva z do 64 I/O moduli - izvedba vizualizacije sistema na prikazovalniku, - WEB/oddaljen dostop za nadzor in upravljanje, - izvedba vizualizacije na WEB strežniku, - aplikativna programska oprema za nadzor in krmiljenje sistema: - krmiljenje delovanja do 8 toplotnih črpalk KRONOTERM (možnost ročnega vklopa ali avtomatskega), - regulacija tople sanitarne vode v bojlerju, - izvajanje antilegionelnega programa (možnost ročnega vklopa ali avtomatskega), - vklapljanje dodatnega vira (obstoječih peči) po potrebi in krmiljenje mešalnega ventila za dogrevanje dvižnega voda (možnost ročnega vklopa ali avtomatskega), - krmiljenje ogrevalnih krogov, - prikaz temperatur v ogrevalnem sistemu, - indikacija tlaka v ogrevalnem sistemu, - javljanje puščanja ogrevalnega sistema, - javljanje alarmov v sistemu, - protizmrzovalni način delovanja v primeru napak v delovanju toplotnih črpalk - omogočeni urniki delovanja (zalogovnik, ogrevalni krogi, sanitarna voda, cirkulacija TSV) oz. različni režimi delovanja, - modbus protokol.
Integracija prezračevalnih naprav (5 kom) v CNS sistem, na katerem mora biti za vsako napravo izvedeno naslednje: - prikaz vseh merjenih temperatur, - prikaz delovanja in hitrosti ventilatorjev - prikaz stanja mešalnih ventilov (odprt/zaprt, % odprtosti) - prikaz stanja črpalk (deluje, stoji, napaka) - prikaz stanja vseh žaluzij (odprta/zaprta, % odprtosti) - prikaz zamašenosti filtrov - prikaz stanja rekuperacije - izvede se možnost nastavljanja setpointov - izvede se možnost nastavitve urnikov - izvede se možnost nastavljanja hitrosti ventilatorjev
Kot npr. Kronoterm KSMpro_INDIVIDUAL ali odgovarjoče
|  | kompl | 1 |  | 0
2.17 | Zagon toplotne črpalke, po projektu
|  | kompl | 1 |  | 0
0
2.18 | Razdelilnik DN 150 l=2000 mm z priključki DN 100 PN 6 2x, DN 65 PN 6 1x, R 2" 2x, R 5/4" 1x, R 1/2 " 2x, z izolacijo AC 19mm
|  | kompl | 1 |  | 0
2.19 | Zbiralec DN 150 l=2000 mm z priključki DN 100 PN 6 2x, DN 65 PN 6 1x, R 2" 2x, R 5/4" 1x, R 1/2 " 2x, z izolacijo AC 19mm
|  | kompl | 1 |  | 0
=SUM(R[-124]C:R[-12]C)*0,02
2.2 | Zaporne lopute ročno odpiranje, med prirobnične izvedba z nalitimi prirobničnimi očesi, z diskom iz nerjavečega jekla in EPDM tesnilom, komplet s inox protiprirobnicami, pritrdilnim, inox vijačnim in tesnilnim materialom
| DN 100 | kompl1 | 8 |  | 0 |  |  | 8
| DN 80 | kompl1 | 10 |  | 0 |  |  | 8
2.21 | Manometer barometer za merilno območje 0-6 bar f=60 mm z manometersko pipco in U celjo
|  | kompl | 5 |  | 0 |  |  | 3
2.22 | Kapilarni termometer f 100 mm za merilno območje 0-60 ° C
|  | kompl | 26 |  | 0
2.23 | Odzračevalni lončki V=2l, komplet z cevjo DN 10 x 8 m, pipico DN10, izdelava lijaka za zbiranje vode | [7 empty] | - Debelina plošče: 0,50 mm
|  | kompl | 18 |  | 0 |  |  |  | - Število plošč: 59
- Material tesnil in namestitev: NBRB Clip-on
- Tlačna stopnja: PN 10 bar
2.24 | Polnilna pipica R 3/4" kompletno s tesnilnim materialom |  |  |  | =SUM(R[-144]C:R[-7]C)*0,02 |  |  |  | - Nazivna temperatura: 100°C
|  | kompl | 22 |  | 0 |  |  |  | - Priključki [prim./sek.] : prirobnični DN100 PN10 po DIN EN
1092-1
- Dimenzije [D×Š×V]: 1140 × 480 x 1885 mm,
2.25 | Cirkulacijska črpalka z protiprirobnicami, tesnilnim in pritrdilnim materialom, opremljena z FR regulacijo in MODBUS povezavo za izbiro hitrosti 7,3 m3/h, 50kPa npr. GRUNDFOS MAGNA 3 40-100F
|  | kompl | 1 |  | 0 |  |  | 2
2.26 | Cirkulacijska črpalka z protiprirobnicami, tesnilnim in pritrdilnim materialom, opremljena z FR regulacijo MODBUS povezavo za izbiro hitrosti 2,9 m3/h, 50kPa npr. GRUNDFOS MAGNA 3 32-100F
|  | kompl | 3 |  | 0 |  |  | 2
2.27 | Cirkulacijska črpalka z protiprirobnicami, tesnilnim in pritrdilnim materialom, opremljena z FR regulacijo MODBUS povezavo za izbiro hitrosti 3,9 m3/h, 30kPa npr. GRUNDFOS MAGNA 3 40-60F
|  | kompl | 1 |  | 0 |  |  | 2
2.28 | Cirkulacijska črpalka z protiprirobnicami, tesnilnim in pritrdilnim materialom, opremljena z FR regulacijo MODBUS povezavo za izbiro hitrosti 37 m3/h, 50kPa npr. GRUNDFOS MAGNA 3 80-100F
|  | kompl | 1 |  | 0 |  |  | 2
2.29 | Cirkulacijska črpalka z holandci, tesnilnim in pritrdilnim materialom, opremljena z FR regulacijo za izbiro hitrosti 1,3 m3/h, 30kPa npr. GRUNDFOS ALPHA 2 25-60F
|  | kompl | 1 |  | 0 |  |  | 2
2.3 | Tropotni mešalni ventil z holandci, tesnilnim in pritrdilnim materialom, opremljena z pogonom 230V, kvs 25 m3/h npr. BELIMO R3040-25, pogon SR 230A
|  | kompl | 1 |  | 0 |  |  | 2
2.31 | Tropotni mešalni ventil z holandci, tesnilnim in pritrdilnim materialom, opremljena z pogonom 230V, kvs 10 m3/h npr. BELIMO R3025-10, pogon SR 230A
|  | kompl | 3 |  | 0 |  |  | 2
2.26 | Krogelna pipa NP 6- navojna komplet pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 32 | kompl | 9 |  | 0 |  |  | 6
| DN 50 | kompl | 16 |  | 0 |  |  | 6
| DN 65 | kompl | 3 |  | 0 |  |  | 6
2.27 | Proti povratni ventili (diskasti)komplet z protiprirobnicami, pritrdilnim in tesnilnim materialom |  |  |  | =SUM(R[-176]C:R[-7]C[2])*0,02
| DN 32 | kompl | 2 |  | 0 |  |  | 1
| DN 50 | kompl | 3 |  | 0 |  |  | 1
| DN 65 | kompl | 1 |  | 0 |  |  | 1
| DN 100 | kompl | 1 |  | 0 |  |  | 1
2.28 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnoteženje z navojnim priključkom PN 20 namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merilne priključke za merjenje pretoka, tlaka in temperature, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, priključek za polnjenje/praznjenje. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih, proizvod npr. IMI TA, tip STAD
| DN 32 | kompl | 2 |  | 0 |  |  | 1
| DN 50 | kompl | 3 |  | 0 |  |  | 1
2.29 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnoteženje z prirobničnim priključkom PN 20 namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merilne priključke za merjenje pretoka, tlaka in temperature, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, priključek za polnjenje/praznjenje. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih, proizvod npr. IMI TA, tip STAF
| DN 65 | kompl | 1 |  | 0 |  |  | 1
| DN 80 | kompl | 4 |  | 0 |  |  | 1
| DN 100 | kompl | 2 |  | 0 |  |  | 1
2.29 | Čistilni kos z holandci
| DN 32 | kompl | 2 |  | 0
| DN 50 | kompl | 3 |  | 0
2.3 | Čistilni kos - prirobnični z proti prirobnicami in vijačnim, tesnilnim materialom
| DN 65 | kompl | 1 |  | 0
| DN 80 | kompl | 2 |  | 0
| DN 100 | kompl | 1 |  | 0
2.29 | Varnostni ventil p max =3 bar, komplet s tesnilnim in montažnim materialom, razbremebilnim vodom DN 25 l=1,0m
| DN 25 PN 6 | kompl | 1 |  | 0
| DN 20 PN 6 | kompl | 4 |  | 0
2.3 | Zaprta raztezna posoda volumna 600l z npr. EDER SG 600/0,5/3 ali odgovarjajoče
| kompl | kompl | 1 |  | 0
2.31 | Zaprta raztezna posoda volumna 30l z npr. EDER SG 30/0,5/3 ali odgovarjajoče
| kompl | kompl | 4 |  | 0
2.32 | Dobava in montaža jeklene cevi iz nerjavnega jekla št. 1.4521 za hlajenje po DIN EN 10088 in DIN EN 10312, s fazonskimi kosi, z dodatkom za razrez, s spojnim materialom za spajanje s hladnim stiskanjem z zagotavljanjem tlačne stopnje PN 16, tmax = 110 °C, (kot npr. Geberit Mapress)
| fi 35x1,5 | m' | 38 |  | 0
| fi 54x1,5 | m' | 36 |  | 0
| fi 76x2 | m' | 20 |  | 0
| fi 89x2 | m' | 54 |  | 0
| fi 114x2 | m' | 22 |  | 0
| fazonski kosi fi 32 | kos | 84 |  | 0
| fazonski kosi fi 54 | kos | 40 |  | 0
| fazonski kosi fi 76 | kos | 14 |  | 0
| fazonski kosi fi 89 | kos | 76 |  | 0
| fazonski kosi fi 114 | kos | 88 |  | 0
2.33 | Izolacija cevi jekla z toplotno izolacijo debelino 19 mm v skladu s PURES 2022 - hlajenje, toplotne prevodnosti λ < 0.035 (pri 0°C), odpornosti proti difuziji vodne pare μ > 5000, požarni razred B ali C-s3-d0 po EN klasifikaciji, komplet z spojnim in montažnim materialom
| fi 35x1,5 | m' | 122 |  | 0
| fi 54x1,5 | m' | 76 |  | 0
| fi 76x2 | m' | 34 |  | 0
| fi 89x2 | m' | 130 |  | 0
| fi 114x2 | m' | 110 |  | 0
2.34 | Cevi iz ogljikovega jekla iz nelegiranega jekla po EN 10305-3, E 195, material št. 1.0034. v palicah, z fazonskimi kosi , z varilnim in tesnilni material primernim za ogrevanje - dovod iz kotlovnice
| fi 89x2 | m' | 24 |  | 0
| fazonski kosi fi 89 | kos | 18 |  | 0
2.35 | Izolacija cevi ogljikovega jekla z toplotno izolacijo debelino 19 mm, komplet z spojnim in montažnim materialom
| fi 89x2 | m' | 42 |  | 0
2.34 | Obešalni in pritrdilni material ter konzole narejene iz profilnega železa, temeljno obarvanega v skupni teži,
|  | kg | 60 |  | 0
2.35 | Dobava in montaža cevnih objemk z izolacijsko objemko za hlajenje, komplet z pocinkanimi navojnimi palicami dolžine 300 - 900 mm, ves montažni material (matice, vijaki)
| fi 35x1,5 | m' | 18 |  | 0
| fi 54x1,5 | m' | 14 |  | 0
| fi 76x2 | m' | 8 |  | 0
| fi 89x2 | m' | 18 |  | 0
| fi 114x2 | m' | 10 |  | 0
2.36 | Plinski kondenzacijski kotel toplotne moči 80kW
Stenski plinski kondenzacijski kotel
Za zaprte ogrevalne naprave po
EN12828
Primeren za vrste pl. E, LL in B/P, za
obratovanje z zaj. zraka iz prostora in
z zajemom zraka iz okolice.
Kotl. telo iz kakovostnega pesk. zlitka
alum. in silicija. Velika površ. toplot.
izmenjevalnika zagotavlja nizke
temperature dimnih plinov
in visoke stopnje izkoristkov.
Obratovanje brez min. pretočne količine
v povezavi z nizko tlačno izgubo omogoča
obratovanje brez hidravlične
kretnice.
Velike revizijske odprtine omogočajo
učinkovito čiščenje ogrevalnih površin.
Ostale komponente:
- analog. manometer in digitalni
senzor tlaka
- zbirni lonec za zrak z avtomatično
odzračevanje
- ultrazvočni merilnik pretoka
Tih in modul. sevalni gorilnik Premix,
ki zagotavlja nizke emisije CO- in Nox.
Elektronska regulacija
zgorevanja sistem SCOT neprekinjeno
skrbi za optimalno zgorevanje
z visok. izkor. in niz. emisijami, ter
nudi dodatne prednosti:
- enostaven zagon
- izravnavanje tlačnega nihanja in
kakovosti plina
- avtomatično prepoznavanje
različnih vrst plina
- enostavni preklop na utekočinjen
naftni plin brez dodatnih vgradnih delov
Modul. sistem uprav. WEM za upravljanje
direkt. ogrevalnega kroga in hranilnika
sanitarne vode, vremensko in
sobno vodeno.
Sistemska naprava WEM-SG z
- intuit. posluževanje uporab. vmesnika
prek simb. (ikone) in besed
z vrtenjem in pritiskanjem
- pomočnik za zagon z izborom hidravlike
- prosto nastav. meni priljub. nastav.
- barvni grafični zaslon
- prikaz količine toplote
- Prisilno polnjenje hranilnika TSV
(program Push)
- program antilegionelne zaščite
- integriran LAN vmesnik za povezavo
na WEM-Portal. Preko WEM-Portala lahko
do ogrevalnega sistema dostopamo preko
računalnika, ali preko aplikacije za
| mobilni telefon (nastavljanje z daljave, |  |  |  | 0
zapisovanje podatkov o delovanju,
javljanje motenj, itd.)
- multifunkcijski izhod za krmiljenje
| naprave po izboru: -zunanje črpalke |  |  |  | 0
(za ogrevanje, polnjenje hranilnika ali
cirkulacijo sanitarne vode), zunanjega
plinskega ventila, ali uporabo kot izhod
| javljanja napake oz. delovanja) |  |  |  | 0
- dva vhodna kontakta za opcijsko
uporabo konfigurirana za zaporo
ogrevanja, priprave sanitarne vode
ali zaporo generatorja toplote.
- integriran vtični modul z dvema
stikalnim izhodim, PWM izhod, dva
vhoda za tipali, 0-10 Volt signal za
vodenje kotla prek daljinske
zahteve za toploto
- regulacija Temperatur in volumskega
pretoka kretnice za preprečitev dviga
temperature povratka.
- razbremenilne uvodnice za kable
zunanjih komponent. Kovinska površina
na uvodnicah za oklop nizkonapetostnih
vodov.
- CAN-Bus vmesnik za komunikacijo
z ostalimi regulacijskimi komponentami
sistema WEM.
Sistem lahko razširimo na do 24 mešalnih
ogrevalnih krogov, na katere lahko
povežemo po 3 sobna tipala.
Kakovost ogrevalne vode v sistemu mora
izpolnjevati zahteve predpisa VDI 2035,
oz. primerljivih nacionalnih ali
regionalnih predpisov.
Tehnični podatki:
Kotlovska moč: 13,4 - 77 kW
Imen. moč modul. (Tv/Tr 50/30°C)
14,4 - 80 kW
Imen. moč modul. (Tv/Tr 80/60°C)
13,1 - 75 kW
Kotlovski izkoristek (Hi) Eta_100 po
DIN EN 15502-1:2015 pri 80/60 °C
Temperatura kotla: 99,6 % (89,6 % Hs)
Kotlovski izkoristek (Hi) Eta_30 po
DIN EN 15502-1:2015 pri 30 °C
Temp. povratka: 109,9 % (98,9 % Hs)
Maks. dovoljen delovni tlak v barih: 6
Teža v kg: 95
Max. volum. pretok: 6900 l/h
Mere naprave Širina / Višina / Globina
v mm: 640 / 792 / 600
Dov. zraka/odvoda dim.plinov: DN 160/110
Ustreza npr. Weishaupt Thermo Condens
WTC-GW 80-A ali odgovarjoče
|  | kompl | 2 |  | 0
2.37 | Priključni set
WHI con-pump 40-12,5 #1
za WTC-GW 80/100-A v povezavi s
hidravlično kretnico, sistem. ločitvijo
ali zalogovnikom
Sestavljen iz:
- visoko učinkovita črpalka (PWM)
krogotoka z regulacijo št.vrtljajev,
tip Grundfos UPMXL 32-125
- krog.ventil DN40 predtoka
z varnostnim ventilom 3 bar
- krog.ventil DN40 povratka s
polnilnim in sprazvitvenim ventilom
ter priključkom za raztezno posodo
- dvojni priključek N1 (I) x G2 (I)
- večdelna toplotna izolacija
iz EPP (skladna z EnEV)
- priključek spodaj N2 (A)
Ustreza npr. Weishaupt WHI con-pump 40-12,5 #1
ali odgovarjoče
|  | kompl | 2 |  | 0
2.38 | nepovratna loputa DN40
Gravitacijska zavora DN40
Priključek N2 (A) x N2 (I) s tesnili
Dopolnitev za WHI con-pump 40-12,5 #1
pri kaskadah ali zalogovnikih.
|  | kompl | 2 |  | 0
2.39 | Zunanjo tipalo NTC 2k kpl. za TČ s pritrd. setom
|  | kompl | 1 |  | 0
2.4 | Temp.tipalo-Set NTC5k 5000mm dolžine
|  | kompl | 1 |  | 0
2.41 | Nevtralizacijska naprava do 300 kW
Nevtralizacijska naprava
do 300 kW, za plinski WTC z zračnim
rahljanjem granulata, vključen
nevtralizacijski granulat
11,2 kg
Dolžina/širina/višina v mm: 1090/150/195
Za posamezne kotle ali kaskade.
Pri kaskadih se potrebuje Adapter Set
HT-cev DN 40
za vsak kotel ter za dimovodni sistem.
|  | kompl | 1 |  | 0
2.42 | Razširitveni modul za dodatni
ogrevalni krog WEM-EM-KA
Razširitveni modul set za kaskado
WEM-EM-KA
Za regulacijo ene kaskade z do
12 kondenzacijskimi kotli WTC 15-150
Za uporabo samo v povezavi s
sledečimi komponentami: WEM-EM-HK,
WEM-EM-WW, WEM-EM-Sol, WEM-SG,
WEM-FA-G WTC 15-32-B,
WEM-FA-G tip 1 45/60-B verz. >= 2.2,
WEM-FA-G WTC-GW 80/100-A verz. >= 1.0
Integrirana regulacija za en črpalčni
ogrevalni krog in en polnilni krog STV.
Štirje multifunkcijski izhodi, dva
digitalna vhoda ter dva vhoda za tipali.
Uporabljivo tudi v povezavi s
sistemsko ločitvijo.
Izolirana pločevina na vseh
nizkonapetostnih sponkah.
CAN-Bus prek vijačnih sponk ali
RJ11 vtične vezave.
Prikaz stanja delov.prek 6-barvn. LED.
Za montažo na zid ali letev.
Mere: (ŠxVxG) 223 x 230 x 55 mm
|  | kompl | 1 |  | 0
2.43 | CAN-Bus kabel 3 m
|  | kompl | 2 |  | 0
2.44 | Kupon za WEM-Portal (za 5 letno koriščenje) neto cena | kos | 1 |  | 0
Kupon za 5-letno uporabo Weishauptovega
portala za upravljanje naprav (WEM)
Za internetno povezavo na pametni
telefon, računalnik,za daljinsko pomoč,
daljinsko optimiziranje nastavitev
Med hišnim modemom (ruter-jem
oz. usmerjevalnikom) do notranje
enote toplotne črpalke
se pripravi UTP kabel.
|  | kompl | 1 |  | 0
2.45 | Plinski prehodni ventil Rp 1x22 s TAE
|  | kompl | 2 |  | 0
2.46 | Modul zbiralnika DN100
WHI coll-vic 100 #1
Zbiralna cev predtoka in povratka
sta termično ločeni DN100 za kaskado
WTC-GW 80/100-A.
Za priključitev enega WTC-GW 80/100-A
v vrsto ali dveh WTC-GW 80/100-A pri
montaži hrbtna na hrbtno stran.
Z dvema cevnimi objemkami in
toplotno izolacijo iz EPP lupine, vklj.
z dvema zaključnimi čepi N2 (I).
|  | kompl | 2 |  | 0
2.47 | Set zaključnih čepov zbiralnika DN100
WHI coll-end-vic #1
za WTC-GW 80/100-A kaskado
Dva zaključna čepa DN100 za modul
zbiralnika s topl. izolacijo, možnostjo
odzračevanja in spraznevanja
|  | kompl | 1 |  | 0
2.48 | Hidravlična kretnica
Npr. WHI comp 470-vic #1
za kaskado WTC 80/100-A do 400 kW
skupne moči.
Možnost vgradnje magnetit-zbiralnika.
Z višinsko nastavljivim podnožjem,
ventilom za odzračevanje, potopno
tuljko za tipalo kretnice ter
dvema cevnimi objemkami.
Večdelna toplotna izolacija
iz EPP (skladna z EnEV).
Postavitev desno ali levo ob kaskadi.
Volumski pretok sekundarne strani
do 23 m3/h.
Priključki primarne strani: DN100
povezava s cevno objemko
Sekundarna stran: DN80/PN6 prirob.
Velikost komore: 120 x 120 mm
Mere V x Š x G:
1053 x 526 x 120 mm
|  | kompl | 1 |  | 0
2.49 | Raztezna posoda ogrevanja, bela
tip WHI expan 18 #1
Volumen: 18 l
z zidnim nosilcem
Predtlak 1,5 bar +/- 20 odstotkov
maks. delovni tlak 4 bar
Priključek R 3/4" ZN
Mere:
Premer x višina v mm: 290 x 375
|  | kompl | 1 |  | 0
2.5 | ventil s kapo 3/4"
|  | kompl | 1 |  | 0
2.51 | nogice za postavitev zbiralnega modula
|  | kompl | 3 |  | 0
2.52 | prehodni kos DN 100 na prirobnico DN 100 (set 2 kos)
|  | kompl | 1 |  | 0
2.53 | tipalo kretnice 5 m NTC 5k
|  | kompl | 1 |  | 0
2.54 | NTC 12k tipalo sanitarne vode 5 m
|  | kompl | 1 |  | 0
DIMOVOD DIREKTNO SKOZI STREHO
2.55 | osnovni dimovodni priključni set za delovanje neodvisno od zraka v prostoru tip WAL-PP-4-DD-160/110- RF | kpl | 2 |  | 0
Npr. Weishaupt dimovodni sistem WAL PP
Osnovni set
tip WAL-PP-4-DD-160/110-INOX
od zraka v prostoru neodvisno DN 160/110
Sestavljen iz:
1 priključek kotla jeklen bele barve/PP,
DN 125/80
1 cev PP 0,214 m, DN 80
1 pritrd. pločevina bele barve, DN125
1 cev bela, brez objemke 0,08m, DN125
1 razširitev centrična
INOX/PP, DN 125/80 na 160/110
1 strešni preboj INOX/PP,
DN 160/110 z objemko za tram DN 160
1 cev INOX/PP 0,5 m, DN 160/110
1 nastav.za dov.zraka INOX/PP,DN160/110
2 pritrdilni trak INOX, DN 160
1 zaključek INOX/PP,
DN160/110 s pritrd.trakom INOX DN160
1 mazivo
|  | kompl | 2 |  | 0
2.56 | priroba za ravno streho Al z izolacijo , DN 160
|  | kompl | 2 |  | 0
2.57 | koaksialna cev RF/ PP, DN 160/110, dolga 2m
|  | kompl | 2 |  | 0
2.58 | revizijski kos RF DN 160/110 - ravni
|  | kompl | 2 |  | 0
2.59 | izdelava elektro povezav
|  | kompl | 1 |  | 0
2.6 | zagon sistema, nastavitev avtomatike
|  | kompl | 1 |  | 0
2.61 | podučitev uporabnika
|  | kompl | 1 |  | 0
Splošne postavke
2.62 | Preboji oz vrtanje skozi zidove, strop za cevne instalacije
| do f 100-150 | kompl | 14 |  | 0
2.63 | Požarni preboji strojnih napeljav - splošno
Zahtevana požarna odpornost prebojev strojnih napeljav je EI60 U/C, če ni drugače navedeno
Požarni preboji strojnih napeljav morajo biti izvedeni s požarnimi tesnilnimi sistemi, testiranimi po SIST EN 1366–3 in klasificiranimi po SIST EN 13501–2, oziroma v skladu s smernico SZPV 408.
Izvajalec mora predložiti dokazilo o usposabljanju s strani proizvajalca požarnega sistema in licenco FKC izdano s strani SZPV
Izvajalec mora predložiti izjavo o lastnostih v skladu z ZGPro-1, ter navodilo za vgradnjo v slovenskem jeziku.
Izvajalec mora izdelati poročilo o izvedbi požarnega tesnjenja prebojev elektro in strojnih napeljav, v skladu s prilogo 1 smernice SZPV 408
Izvajalec mora izdelati izjavo o izvedenih delih, v skladu s prilogo 2, smernice SZPV 408.
Uporaba sistema od proizvajalca npr. Protecta ali podobno
| Material predelnega elementa | Količina (št. prebojev)
| AB plošča, stene debeline do 25 cm, dimenzija 100-150 x 100-150 mm 2 x cev jeklo fi 32-114mm, gorljiva izolacija 19 mm | 10
|  | kompl | 1 |  | 0
2.64 | Tlačna in trdnostna preizkušnja z hladnim vodnim tlakom 4 bar ter izpihovanjem ecvovoda
|  | kompl | 1 |  | 0
2.65 | Izdelava podesta za toplotne črpalke iz jeklenih profilov vroče cinkanih, z montažo na streho, v skupni teži 300 kg
|  | kompl | 2 |  | 0
2.66 | Dobava in montaža anti vibracijskih podlog med podest in toplotno črpalko
|  | kompl | 2 |  | 0
2.67 | Dobava in vgradnja glikola v primarni del toplotnih črplak v količini 140l
|  | kompl | 1 |  | 0
2.68 | Najem avtodvogala za dvig t.č. in ostale opreme na streho objekta
|  | kompl | 1 |  | 0
2.69 | Preizkusni zagon, hidravlično uravnovešenje sistema , toplotni preizkus z izdelavo zapisnika
|  | kompl | 1 |  | 0
2.7 | Transportni stroški
| 1% |  |  |  | 0
2.71 | Nepredvidena dela
| 2% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Grelniki, hladilniki klimatov
Občina Vojnik Keršova ulica 8, 3212 Vojnik
REKONSTRUKCIJA, ENERGETSKA SANACIJA, ODSTRANITEV IN DOZIDAVA OSNOVNE ŠOLE VOJNIK
Št. Načrta : REM-756/2025
3. | Vezava grelnikov, hladilnikov klimatov
Št. | OPIS POSTAVKE | EM | Količina | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR)
Dobava in montaža (vsebuje tudi drobni montažni material)
3.01 | Dobava in montaža jeklene cevi iz nerjavnega jekla št. 1.4521 za hlajenje po DIN EN 10088 in DIN EN 10312, s fazonskimi kosi, z dodatkom za razrez, s spojnim materialom za spajanje s hladnim stiskanjem z zagotavljanjem tlačne stopnje PN 16, tmax = 110 °C, (kot npr. Geberit Mapress)
| fi 54x1,5 | m' | 24 |  | 0
| fi 89x2 | m' | 72 |  | 0
| fazonski kosi fi 54 | kos | 12 |  | 0
| fazonski kosi fi 89 | kos | 28 |  | 0
3.02 | Izolacija cevi jekla z toplotno izolacijo debelino 19 mm v skladu s PURES 2022 - hlajenje, toplotne prevodnosti λ < 0.035 (pri 0°C), odpornosti proti difuziji vodne pare μ > 5000, požarni razred B ali C-s3-d0 po EN klasifikaciji, komplet z spojnim in montažnim materialom
| fi 54x1,5 | m' | 36 |  | 0
| fi 89x2 | m' | 100 |  | 0
3.03 | Cevi iz ogljikovega jekla iz nelegiranega jekla po EN 10305-3, E 195, material št. 1.0034. v palicah, z fazonskimi kosi , z varilnim in tesnilni material primernim za ogrevanje in hlajenje
| fi 28x1,5 | m' | 24 |  | 0
| fi 35x1,5 | m' | 24 |  | 0
| fi 42x1,5 | m' | 26 |  | 0
| fi 54x1,5 | m' | 222 |  | 0
3.04 | Izolacija cevi jekla z toplotno izolacijo debelino 19 mm v skladu s PURES 2022 - ogrevanje, toplotne prevodnosti λ < 0.035 (pri 0°C), odpornosti proti difuziji vodne pare μ > 5000, požarni razred B ali C-s3-d0 po EN klasifikaciji, komplet z spojnim in montažnim materialom z oplaščenjem z Al. počevino debeline 0,8 mm
| fi 28x1,5 | m' | 24 |  | 0
| fi 35x1,5 | m' | 24 |  | 0
| fi 42x1,5 | m' | 26 |  | 0
| fi 54x1,5 | m' | 222 |  | 0
3.05 | Dobava in montaža cevnih objemk z gumi vložkom sistema komplet z pocinkanimi navojnimi palicami dolžine 300 - 900 mm, ves montažni material (matice, vijaki, vložki, drsniki, profili) za obešanje jeklenih in bakrenih cevi
| kg tipskih profilov, drsnikov | kg | 45 |  | 0
| f28 | kos | 12 |  | 0
| f35 | kos | 12 |  | 0
| f42 | kos | 12 |  | 0
| f54 | kos | 78 |  | 0
| f89 | kos | 28 |  | 0
3.06 | Cirkulacijska črpalka komplet z protiprirobnicami, vijačnim in tesnilnim materialom, opremljena z FR regulacijo, pretok q=4,4 m3/h, tlačna razlika dp=50kPa, 230V, Grundfos MAGNA 1 32-80F
|  | kompl | 2 |  | 0
3.07 | Cirkulacijska črpalka komplet z holandci, tesnilnim in pritrdilnim materialom, opremljena z FR regulacijo, pretok q=2,2 m3/h, tlačna razlika dp=45kPa, 230V, Grundfos ALPHA 2 25-60/180
|  | kompl | 1 |  | 0
3.08 | Elektro motorni temperaturno regulacijski ventil z holandci, tesnilnim materialom opremljen z elektro motronim pogonom za zvezno regulacijo 230V pogon, kvs=40m3/h, padec na ventilu dp=10kPa, npr Belimo ali odgovarjajoče, z varilnimi priključki
| BELIMO H750R + pogon SV 230A | kompl | 1 |  | 0
3.09 | Tropotni mešalni ventil z holandci, tesnilnim in pritrdilnim materialom, opremljena z pogonom 230V, kvs 25 m3/h npr. BELIMO R3040-25, pogon SR 230A
|  | kompl | 1 |  | 0 | 2
3.1 | Tropotni mešalni ventil z holandci, tesnilnim in pritrdilnim materialom, opremljena z pogonom 230V, kvs 10 m3/h npr. BELIMO R3025-10, pogon SR 230A
|  | kompl | 1 |  | 0 | 2
3.11 | Tropotni mešalni ventil z holandci, tesnilnim in pritrdilnim materialom, opremljena z pogonom 230V, kvs 40 m3/h npr. BELIMO R3050-40, pogon SR 230A
|  | kompl | 2 |  | 0 | 2
3.12 | Tropotni mešalni ventil z holandci, tesnilnim in pritrdilnim materialom, opremljena z pogonom 230V, kvs 16 m3/h npr. BELIMO R3032-16, pogon SR 230A
|  | kompl | 2 |  | 0 | 2
3.13 | Krogelna pipa NP 6- prirobnična komplet s protiprirobnicami, vijačnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 80 | kompl | 12 |  | 0
3.14 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnoteženje z prirobnicami PN 6 namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merilne priključke za merjenje pretoka, tlaka in temperature, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, priključek za polnjenje/praznjenje. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih, proizvod npr. IMI TA, tip STAF
| DN 80 | kompl | 5 |  | 0 | 1
3.15 | Manjša nepredvidena dela in stroški zaradi križanj z ostalimi komunalnimi vodi (eventualne prestavitve in zamiki od načrtovane trase) 1%
| DN 80 | kompl | 3 |  | 0
3.16 | Krogelna pipa NP 6- navojna komplet pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 32 | kompl | 4 |  | 0
| DN 50 | kompl | 8 |  | 0
3.17 | Poševno sedežni ventil za reg. pretoka komplet z holandci pritrdilnim in tesnilnim materialom. Tlačne stopnje PN6
| DN25 | kompl | 1 |  | 0
| DN32 | kompl | 5 |  | 0
| DN40 | kompl | 1 |  | 0
| DN50 | kompl | 4 |  | 0
3.18 | Čistilni kos - navojni komplet z holandci, vijačnimin tesnilnim materialom, tlačne stopnje PN 6
| DN25 | kompl | 1 |  | 0
| DN32 | kompl | 2 |  | 0
| DN40 | kompl | 1 |  | 0
| DN50 | kompl | 2 |  | 0
3.19 | Nepovratni ventil - diskasti komplet z protiprorobnicami, vijačnimin tesnilnim materialom, tlačne stopnje PN 16
| DN 50 | kompl | 2 |  | 0
| DN 20 | kompl | 1 |  | 0
3.2 | Manometer za merilno območje 0-6 bar f=60 mm z manometersko pipco in U celjo
|  | kompl | 14 |  | 0
3.21 | Kapilarni termometer f 100 mm za merilno območje 0-120 ° C
|  | kompl | 14 |  | 0
3.22 | Polnilna pipica R 3/4" kompletno s tesnilnim materialom
|  | kompl | 14 |  | 0
3.23 | Montaža hidravličnih sklopov dobavljenih s strani dobavilkteja nap
|  | kompl | 4 |  | 0
3.24 | Tlačna in trdnostna preizkušnja z hladnim vodnim tlakom 5 bar ter izpihovanjem cevovoda in izdelavo zapisnika
|  | kompl | 1 |  | 0
3.25 | Preizkusni zagon ter hidravlično uravnovešenje sistema z izdelavo zapisnika
|  | kompl | 1 |  | 0
0
3.26 | Končno barvanje ne izoliranih cevi in konzol
|  | m2 | 4 |  | 0
3.27 | Preboji oz vrtanje skozi zidove, strop za cevne instalacije
| do f 100-150 | kompl | 16 |  | 0
0
3.28 | Požarni preboji strojnih napeljav - splošno
Zahtevana požarna odpornost prebojev strojnih napeljav je EI60 U/C, če ni drugače navedeno
Požarni preboji strojnih napeljav morajo biti izvedeni s požarnimi tesnilnimi sistemi, testiranimi po SIST EN 1366–3 in klasificiranimi po SIST EN 13501–2, oziroma v skladu s smernico SZPV 408.
Izvajalec mora predložiti dokazilo o usposabljanju s strani proizvajalca požarnega sistema in licenco FKC izdano s strani SZPV
Izvajalec mora predložiti izjavo o lastnostih v skladu z ZGPro-1, ter navodilo za vgradnjo v slovenskem jeziku.
Izvajalec mora izdelati poročilo o izvedbi požarnega tesnjenja prebojev elektro in strojnih napeljav, v skladu s prilogo 1 smernice SZPV 408
Izvajalec mora izdelati izjavo o izvedenih delih, v skladu s prilogo 2, smernice SZPV 408.
Uporaba sistema od proizvajalca npr. PROMAT PROMASTOP-CC ali podobno
| Material predelnega elementa |  | Količina (št. prebojev)
| AB plošča, stene debeline do 25 cm, dimenzija 100 x 100 mm 2 x cev jeklo fi 22- 89mm, gorljiva izolacija 19 mm |  | 16
| kompl |  | 1 |  | 0
3.29 | Transportni stroški
| 1% |  |  |  | 0
3.3 | Nepredvidena dela
| 2% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0

## 1_Jedilnica 1. faza
Občina Vojnik Keršova ulica 8, 3212 Vojnik
REKONSTRUKCIJA, ENERGETSKA SANACIJA, ODSTRANITEV IN DOZIDAVA OSNOVNE ŠOLE VOJNIK
Št. Načrta : REM-756/2025
4. | Prezračevanje - Jedilnica (1. faza)
Št. | OPIS POSTAVKE | EM | Količina | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR) | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR)
Skupne zahteva za vse prezračevalne naprave :
Krmilnik v omari mora omogočati nadzor in upravljanje preko CNS sistema preko Modbus protokola ter da mora dobavitelj avtomatike klimata mora omogočiti izvajalcu CNS dostop do kompletne regulacije (odklenjena avtomatika)
Na CNS se za klimate izvede sledeče (mora omogočati avtomatika):
- prikaz vseh merjenih temperatur,
- prikaz delovanja in hitrosti ventilatorjev
- prikaz stanja mešalnih ventilov (odprt/zaprt, % odprtosti)
- prikaz stanja črpalk (deluje, stoji, napaka)
- prikaz stanja vseh žaluzij (odprta/zaprta, % odprtosti)
- prikaz zamašenosti filtrov
- prikaz stanja rekuperacije
- izvede se možnost nastavljanja setpointov
- izvede se možnost nastavitve urnikov
- izvede se možnost nastavljanja hitrosti ventilatorjev
4.01 | Prezračevalna naprava KN1- Jedilnica
Dobava in montaža dvoetažne klimatske naprave notranje izvedbe. Naprave so vedno na nosilnem podstavku, ki so izdelani iz pocinkane jeklene pločevine. V podstavkih so luknje za odvod kondenza, luknje za pritrditev nog z vijačnim spojem ter ušesni vijaki za spajanje enot. Dvigovanje posameznih enot je predvideno preko dvišnih ušes, ki se po postavitvi naprave na obratovalno mesto demontirajo.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje:  mehanska stabilnost: razred D1  tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1  tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1  tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9  tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9  toplotna prehodnost ohišja: razred T2  faktor toplotnih mostov: razred TB2  razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po EN 13501-1 Skupni podatki naprave:  dolžina: 5940 mm  širina: 1970 mm  višina: 2235 mm  teža: 2616 kg Pretok zraka skozi napravo: Dovod: 12.000 m3/h Odvod: 12.000 m3/h
DOVOD Vrečasti filter s filtracijo ePM2.5 70% po ISO 16890 ( F7 ), dolžine vreč 500 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje, s stranskim izvlekom. Filter se poslužuje s strani skozi posluževalna vrata. Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona. Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek Vzorčna komora za vgradnjo v kanal - 1 kpl
Diagonalno vgrajen ploščni rekuperator z visokim izkoristkom. Enota s ploščnim rekuperatorjem ima obvodni kanal za zunanji zrak z obvodno žaluzijo in opcijo eliminatorja vodnih kapljic na strani odvodnega zraka, ki je sestavljen iz okvira iz korozijsko odpornega aluminija in lovilnih lamel iz PPTV. Pod celotnim rekuperatorjem je na strani dovodnega in odvodnega zraka v dno integrirana banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.Materiali rekuperatorja:  satovje: Aluminij  okvir: Aluminij Tehnični podatki za zimsko obdobje:  stopnja vračanja občutene toplote: 87,6%  stanje dovodnega zraka pred enoto: -13,00°C/90,0% r.vl.  stanje dovodnega zraka za enoto: 15,90°C/11,0% r.vl.  vrnjena toplotna energija: kW Tehnični podatki za poletno obdobje:  stopnja vračanja občutene toplote: %  stanje dovodnega zraka pred enoto: 33,00°C/40,0% r.vl.  stanje dovodnega zraka za enoto: 27,30°C/56,0% r.vl.  vrnjena toplotna energija: kW Bana za odvod kondenza
Eliminator vodnih kapljic je izdelan iz okvira iz Al profilov v katere so v enakomernem razmaku vstavljene plastične lamele iz polypropilena za lovljenje in izločanje vodnih kapljic. Trajna temperaturna obstojnost lamel je do 125°C. V ohišju enote je nameščen v toku zraka in sicer za hladilnikom ali direktnim uparjalnikom in je preko vodil izvlečljiv iz ohišja klimatske naprave. Pod eliminatorjem je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5. Tehnični podatki:  Pretok zraka: 12.000 m3/h,  Zunanji padec tlaka: 300 Pa,  Število ventilatorjev: 1,  SFP: 1.043 kW/(m3/h),  Moč= 4,600 kW - IE5 EC
Vodni grelnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv. Materiali:  okvir: pocinkana pločevina  cevi: baker  lamele: Aluminij  zbiralna cev: baker Tehnični podatki:  grelna tekočina: Voda  temperaturni režim tekočine:40,00/30,00°C  padec tlaka na strani tekočine: 13,83 kPa  pretok tekočine: 0,5910 l/s  predvidena grelna moč: 24,53 kW  temperatura pred grelnikom: 15,90°C  temperatura za grelnikom: 22,00°C  3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 5,72  protizmrzovalni termostat grelnika
Vodni hladilnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv. Pod hladilnikom je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Materiali:  okvir: Nerjaveča pločevina 304  cevi: baker  lamele: Aluminij  zbiralna cev: baker Tehnični podatki:  hladilna tekočina: Voda  temperaturni režim tekočine: 7,00/12,00°C  pretok tekočine: 1,9580 l/s  padec tlaka na strani tekočine: 27,34 kPa  predvidena hladilna moč: 41,04 kW  temperatura pred hladilnikom: 27,30°C/56,0%  temperatura za hladilnikom: 20,00°C/79,5%  3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 13,48
Eliminator vodnih kapljic je izdelan iz okvira iz Al profilov v katere so v enakomernem razmaku vstavljene plastične lamele iz polypropilena za lovljenje in izločanje vodnih kapljic. Trajna temperaturna obstojnost lamel je do 125°C. V ohišju enote je nameščen v toku zraka in sicer za hladilnikom ali direktnim uparjalnikom in je preko vodil izvlečljiv iz ohišja klimatske naprave. Pod eliminatorjem je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Dušilnik zvoka sestavljen iz 6 izvlečljivih dušilnih kulis širine 200 mm, dolžine 750 mm, izdelanih iz okvirja iz ZnAlMg ZM310 in polnila iz mineralne volne, kaširane s steklenim ovalom, namenjenega za doseganje stopnje dušenja Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
ODVOD Vrečasti filter s filtracijo ePM2.5 70% po ISO 16890 ( F7 ), dolžine vreč 500 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje, s stranskim izvlekom. Filter se poslužuje s strani skozi posluževalna vrata. Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek Dušilnik zvoka sestavljen iz 6 izvlečljivih dušilnih kulis širine 200 mm, dolžine 750 mm, izdelanih iz okvirja iz ZnAlMg ZM310 in polnila iz mineralne volne, kaširane s steklenim ovalom, namenjenega za doseganje stopnje dušenja Dušilne kulise je mogoče odstraniti skozi snemljivo prednjo stran. Prazna sekcija EKO omara
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5. Tehnični podatki:  Pretok zraka: 12.000 m3/h,  Zunanji padec tlaka: 300 Pa,  Število ventilatorjev: 1,  SFP: 1.047 kW/(m3/h),  Moč= 4,600 kW - IE5 EC
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona. Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek Unit accessories Dodatek 1 kpl Bazni podstavek S125.2
Regulacija: Elektro krmilna omara za montažo v klimat se sestoji iz močnostne opreme (varovalk posameznih sklopov...) ter mikroprocesorskega krmilnika. V sklopu regulacije so upoštevana vsa potrebna tipala oz. stikala (temp. tipala na dovodu, odvodu, protizmrzovalni termostati, tlačna stikala za sign. umazanosti filtrov) potrebna za izvedbo vseh zahtevanih funkcij. DDC krmilnik s potrebnim naloženim softwareom je montiran v elektro krmilni omari. Krmilno/reg. sklop omogoča naslednje posebne funkcije: '- regulacija pretoka zraka '- temperaturna regulacija na odvodni zrak ali konatsntno temp. dovoda '- prosto hlajenje '- nočno hlajenje '- delovanje po tedenskem urniku '- krmiljenje zunanjih kompresorsko-kondenzatorskih enot '- vgrajen WEB server za povezavo na računalnik '- ModBUS vmesnik
Posluževalni zaslon je 7'' barvni grafični zaslon z besedilnimi informacijami v slovenskem jeziku in omogoča spremljanje vseh parametrov klimata ter ima grafični prikaz funkcionalne sheme klimata s parametri v realnem času.
Skupaj z klimatom se dobavi elektrokomandna omara za notranjo namestitev v strojnici z vgrajenimi funkcijskimi in varnostnimi elementi za varno delovanje klimata vključno z ožičenjem in povezavami med elektro omaro in regulacijskimi elementi s stavljanjem
El. komandna omara ima pripravljene sponke za povezavo na rezervno agregatsko napajanje protizmrzovalne zaščite.
Močnostni dovod do elektro omare ni predemet tega popisa.
Ob predaji naprave naročniku se preda PID projekt izvedenih
elektro instalacij ter funkcionalni opis
delovanja vgrajenega regulacijskega sistema
Kablaža
- kablaža komandne omare in vseh tipal na klimatu ter vseh
perifernih elementov izven klimata
Z končnim naročnikom klimata mora biti usklajena sestava posameznih elementov z upoštevanjem možnosti transporta in vgraditve v klima strojnico, postavka vsebuje tudi stroške transporta in dviga klimata. Upoštevati možnost, da je potrebno kocko razstaviti iz ohišja klimata in ponovno vgraditi v klima strojnici.
V fazi izdelave ponudbe in izvedbe predvideno regulacijo uskladiti s projektantom
Posluževalno stran prezračevalne naprave ter morebini priključek naprave na CNS (protokol) je potrebno nujno uskladiti pred naročilom opreme!
Ustrezna prezračevalna naprava, na primer:
Proizvajalec: Systemair
Tip KA HSI-6-3-D-R-50F-TB2-L2 ali enakovredno
|  | kompl | 1 |  | 0
4.02 | Dvig prezračevalne naprave KN1 z avto dvigalom na streho (h=16m) z vso potrebno opremo za dvigovanje ter upoštevanimi in izvedenimi varnostnimi ukrepi za varovanje območja
|  | kompl | 1 |  | 0
4.03 | Aluminijaste rešetke za vgradnjo v vrata, komplet s protiokvirjem ter rezanjem vrat in montažnim materialom (kot npr. AR-4P)
| B x H = 625 x 325 | kompl | 2 |  | 0
4.04 | Dobava in montaža linijskega šobnega difuzorja s prosto nastavljivimi šobami npr Systemair CAP-SD, vključno z vsemi povezovalnimi in končnimi kosi.
| CAP-SD-3-1500-SW | kompl | 20 |  | 0
4.05 | Dobava in montaža aluminijaste prezračevalne rešetke za odvod zraka za vgradnjo v steno, kanal ali strop z vidno vijačno pritrditvijo, izdelano iz aluminijastega okvirja in prvo vrsto horizontalno in drugo vertikalno nastavljivih lamel skupaj s regulatorjem količine zraka, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom. NOVA-R-R1 ali enakovredno
| 1025 x 325 | kompl | 10 |  | 0
4.06 | Dobava in montaža pravokotne požarne lopute za vgradnjo v zid ali strop, namenjena za ločevanje požarnih sektorjev v klimatizacijskih in prezračevalnih sistemih. Loputa je sestavljena iz pocinkanega ohišja, zaporne lopute iz kalcijevega silikata, zapornega mehanizma z javljalnikom položaja ter elektro termičnega tipala. Tesnost loputa/ohišje; razred 2/B skladno z EN 1751. Maksimalna hitrost zraka skozi loputo je 12 m/s, maksimalna statična tlačna obremenitev zaprte lopute je 1200Pa. Certificirana po EN 15650 z veljavnim CE certifikatom, klasificirana po EN 13501-3 in testirana v skladu z EN 1366-2. Požarna odpornost lopute EI 60-S (ve h0 i↔0)S. Vključno z elektromotornim pogonom 230V, z mejnima tipaloma za kontrolo zaprte in odprte lege lopute. Priklop in izvedba prezračevalnih kanalov na požarno loputo se izvedeta v skladu z ÖNORM H 6031.
| FD25-M230-S 1.200 x 500 ali enakovredno | kompl | 4 |  | 0
Manjša nepredvidena dela in stroški zaradi križanj z ostalimi komunalnimi vodi (eventualne prestavitve in zamiki od načrtovane trase) 1%
0
4.07 | Fleksibilni priključki normalne vnetljivosti za priključitev prezračevalnega kanala in požarne lopute. Namen elementa je kompenziranje termične ekspanzije kanala v primeru požara. Skupaj z obešalnim in pritrdilnim materialom za težke oz. lahke stene. Montirati na vsako stran stene. Za okrgle in pravokotne kanale dolžina min. 80mm. Izvedba mora biti skladna s standardom ÖNORM H 6031.
| 1.200 x 500 | kos | 8 |  | 0
4.08 | Revizijske odprtine za pravokotne kanale
| ADAR-CA 500x400 | kos | 28 |  | 0
| ADAR-CA 400x200 | kos | 8 |  | 0
4.09 | Pravokotni ravni kanali in oblikovni elementi (kolena,T-kosi, prehodi, etaže,
priključki, nastavki, itd.) iz pocinkane jeklene pločevine v skladu z DIN 1946,
Teil 2. Skupaj s kanali prirobnice s tesnilnimi trakovi, odprtine za čiščenje,
ostali tesnilni, spojni, obešalni in pritrdilni material.
Tesnost kanalov in spojev mora biti izvedena po SIST prEN 1507:2001
(glej tehnični opis).
Debelina pločevine po DIN 24190:
- rob od 100 - 500 mm debelina 0,6 mm
- rob od 560 - 1000 mm debelina 0,8 mm
- rob do 1060 - 2000 mm debelina 1 mm
- rob do 2060 - 4000 mm debelina 1,1 mm
|  | kg | 6850 |  | 0
4.1 | Izolacija za ventilacijo in klimatizacijo, za kanale od naprav do odcepov na
distribucijske elemente, izolacija ne sme biti iz mineralne volne, na spojih
lepljeno s trakovi, vključno pripadajoče lepilo in pritrdilni material.
Toplotna izolacija dobavljiva v ploščah, z zaprto celično strukturo.
Požarni razred B-s3 po DIN EN 13501. Zlepni spoji tesni, prirobnice izolirane dodatno.
λ < 0.038 (pri 0°C)
μ > 5000
VTZ, ZUZ, ZAZ zrak debelina d=19mm
opomba: kanali ZUZ in ZAZ izolirani v strojnici!
Kot na primer :
Proizvod: ARMAFLEX
Tip: AC 19 mm
ali enakovredno
|  | m2 | 390 |  | 0
4.11 | Toplotna izolacija dovodnih in odvodnih kanalov vodenih izven objekta z materialom iz kamene volne kaširanim s parozaporno mikroarmirano Al folijo; izolacija je NEGORLJIVA, ne kaplja in širi ognja - klasifikacije A1 (po SIST EN 13501-1); Izolacija je v obliki plošč. Stiki se prelepijo in tesnijo z aluminijastim lepilnim trakom debeline 50 mm. Izolacijo dodatno zaščititi z aluminijasto oblogo z vodotesnimi spoji.
Kot na primer :
Proizvod: KNAUF INSULATION
Tip: LMF AluR 50 mm
ali enakovredno
|  | m2 | 24 |  | 0
4.12 | Požarni preboji strojnih napeljav - splošno
| Zahtevana požarna odpornost prebojev strojnih napeljav je EI60 U/C, če ni drugače navedeno |  |  |  | 0
Požarni preboji strojnih napeljav morajo biti izvedeni s požarnimi tesnilnimi sistemi, testiranimi po SIST EN 1366–3 in klasificiranimi po SIST EN 13501–2, oziroma v skladu s smernico SZPV 408.
Izvajalec mora predložiti dokazilo o usposabljanju s strani proizvajalca požarnega sistema in licenco FKC izdano s strani SZPV
Izvajalec mora predložiti izjavo o lastnostih v skladu z ZGPro-1, ter navodilo za vgradnjo v slovenskem jeziku.
Izvajalec mora izdelati poročilo o izvedbi požarnega tesnjenja prebojev elektro in strojnih napeljav, v skladu s prilogo 1 smernice SZPV 408
Izvajalec mora izdelati izjavo o izvedenih delih, v skladu s prilogo 2, smernice SZPV 408.
| Material predelnega elementa | Količina (št. prebojev)
| AB stena, plošča debeline do 30 cm, dimenzija 1.300 x 600 mm kanal - požarna loputa 1.200x500 mm gorljiva izolacija 19 mm | 4
| kompl |  | 1 |  | 0
4.13 | Dobava in montaža vroče cinkanih profilov za izdelavo podporne konstrukcije za obešanje kanalov v skupni teži
|  | kg | 2260 |  | 0
4.14 | Pripravljalna in zaključna dela ter čiščenje
|  | kompl | 1 |  | 0
4.15 | Volumska nastavitev vseh distribucijskih (dovodnih / odvodnih) prezračevalnih elementov (ventili, rešetke, difuzorji, regulatorji pretoka...).
|  | kompl | 1 |  | 0
4.16 | Vreguliranje sistema in nastavitev avtomatike, meritev prezračevanja in mikroklime preizkus funkcionalnosti sistema, izdelava poročila o meritvah s strani pooblaščenega podjetja.
|  | kompl | 1 |  | 0
4.17 | Preizkus tesnosti kanalske mreže s stopnjo tesnosti A po SIST prEN 1507:2001 (dovoljena lekaža pri 400 Pa nadtlaka oziroma podtlaka je 1,32 l/s.m2). Preizkus se izvaja tudi v skladu s SIST EN 12599:2001 in in SIST EN 12237:2003, vključno ves potrebni material za izvedbo preizkusa. Preizkus tesnosti se mora izvajati parcialno po zaključenih celotah kanalskega sistema (npr. posamezna vertikala v jašku, posamezni odcepi za sklop prostorov, …). Preizkus se izvede pred gradbenim zapiranjem posameznih kanalskih odsekov na končno montirane odseke kanalskih tras. |  |  |  | 0
|  | kompl | 1 |  | 0
4.18 | Priprava za dokumentacijo PID (kompletni načrti z vrisanimi vsemi spremembami, ki so nastale med izvedbo). Načrtom je potrebno priložiti navodila za obratovanje in vzdrževanje (kratka navodila), za posamezne sklope pa izvajalec preda navodila direktno investitorju.
|  | kompl | 1 |  | 0
4.19 | Napisne ploščice z barvnimi puščicami po DIN/ONORM, z vezicami/distančniki iz plastike, s prozornim pokrovom 100x50mm za oznako smeri pretokov.
|  | kompl | 1 |  | 0
4.2 | Izdelava preboja skozi stene in stropne plošče
| 1200/500 | kompl | 5 |  | 0
| 800/350 | kompl | 2 |  | 0
| 500/200 | kompl | 1 |  | 0
4.21 | Manjša nepredvidena dela in stroški 2%
0
| SKUPAJ PREZRAČEVANJE PROSTOROV |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0

## 2_Kuhinja 1. faza
Občina Vojnik Keršova ulica 8, 3212 Vojnik
REKONSTRUKCIJA, ENERGETSKA SANACIJA, ODSTRANITEV IN DOZIDAVA OSNOVNE ŠOLE VOJNIK
Št. Načrta : REM-756/2025
5. | Prezračevanje - Kuhinja (1. faza)
Št. | OPIS POSTAVKE | EM | Količina | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR) | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR)
Skupne zahteva za vse prezračevalne naprave :
Krmilnik v omari mora omogočati nadzor in upravljanje preko CNS sistema preko Modbus protokola ter da mora dobavitelj avtomatike klimata mora omogočiti izvajalcu CNS dostop do kompletne regulacije (odklenjena avtomatika)
Na CNS se za klimate izvede sledeče (mora omogočati avtomatika):
- prikaz vseh merjenih temperatur,
- prikaz delovanja in hitrosti ventilatorjev
- prikaz stanja mešalnih ventilov (odprt/zaprt, % odprtosti)
- prikaz stanja črpalk (deluje, stoji, napaka)
- prikaz stanja vseh žaluzij (odprta/zaprta, % odprtosti)
- prikaz zamašenosti filtrov
- prikaz stanja rekuperacije
- izvede se možnost nastavljanja setpointov
- izvede se možnost nastavitve urnikov
- izvede se možnost nastavljanja hitrosti ventilatorjev
Sistem prezačevanja profesionalne kuhinje zasnovan kot funkcionalna celota, ki vključuje: - visoko učinkovite varčne kuhinjske nape, - odvodne kuhinjske nape, - ventilatorske naprave, - ventilatorje, - elektronske regulatorje pretoka, - regulacijske žaluzije, - inteligenti regulacijski sistem, - regulacijsko omaro, - pripadajočo periferno regulacijsko opremo, - funkcionalni zagon in nastavitve parametrov delovanja.
Vsi elementi sistema od kuhinjskih nap, ventilatorskih naprav do regulacijskih elementov morajo biti kompatibilni z regulacijskim sistemom, da se dosega samodejna optimizacija pretoka zraka za vsako kuhinjsko napo glede na intenzivnost delovanja termičnih elementov pod njo in da se razpoložljiv tlak v kanalskem sistemu samodejno optimizira glede na potrebe. Elementi prezračevalnega sistema vezani na regulacijski sistem morajo biti zato prilagojeni in dodatno opremljeni tako z vidika regulacijskih zahtev kot tudi z vidika enostavnosti montaže in visoke zanesljivosti delovanja.
5.01 | Visoko učinkovita kuhinjska napa in oprema
Visoko učinkovita kuhinjska napa z vračanjem toplote zraka je izdelana iz inox pločevine kvalitete 1.4301 in mora dosegati naslednje ključne značilnosti: - visoka sesalna učinkovitost, zaradi katere daje izračun pretoka zraka po EN 16282 najnižji možen pretok zraka, ker je faktor povečanja pretoka zraka "a" blizu 1,0 po kriteriju določanja pretoka zraka po senzibilni energiji, - indukcijski vpih svežega zraka nazaj v napo skozi ozke reže po celotnem notranjem obodu nape za povečano sesalno učinkovitost z možnostjo regulacije pretoka tega zraka za znižanja pretoka svežega zraka v prostor kuhinje, kadar je pretok zraka določen po kriteriju latentne energije, - z vpihom svežega zraka iz nape preko prednjih perforiranih stranic omogoča napa enakomerno prezračenost prostora na delovnem mestu ob termičnih elementih ob visokem deležu svežega zraka v bivalni coni z minimalno možnostjo prepiha, - vpihovalne reže na vrhu nape po njenem celotnem obodu omogočajo vpih svežega zraka z reguliranim dometom zraka, da se doseže enakomerna prezračenost bolj oddaljenega prostora od kuhinjske nape ob visokem deležu svežega zraka v bivalni coni z minimalno možnostjo prepiha.
Visoko učinkovita kuhinjska napa vključuje naslednje elemente: - filtracijski sistem odpadnega zraka, ki dosega s certifikati dokazano visoko učinkovitost filtracije oljnih delcev, ki je lahko tudi 100% pri velikosti oljnih delcev 7 mikronov in več; - prvi element filtracijskega sistema morajo biti labirintni filtri vgrajeni v napo skladno z EN 16282 pod kotom 45 stopinj in požarno certificirani, - sistem vračanja toplote zraka s prenosniki toplote, ki morajo dosegati temperaturni izkoristek tudi preko 65% certificirano skladno z Eurovent; prenosniki toplote naj bodo takih dimenzij, da jih je možno prati v pomivalnem stroju, da se zmanjšajo stroški vzdrževanja nape, - vodni grelnik za dogrevanje zraka na želeno temperaturo, - »By-pass« za prosto hlajenje, reguliran z motornim pogonom, - LED svetilke nad steklom vgrajenim v isti ravnini z inox pločevino za lažje čiščenje, - kanalske priključke za dovod in odvod zraka, - kanalske priključke za dovod svežega temperaturno obdelanega zraka v prostore kuhinje, ki jih nemore prezračiti visoko učinkovita napa, - opremo za regulacijo pretoka zraka glede na termično obremenitev pod napo.
Napa mora imeti izmerjene karakteristike delovanja za odvod zraka v celotnem področju možnih pretokov. To omogoča v fazi zagona sistema nastavitev pretokov odvodnega zraka direktno na PLC regulatorju brez njihovega ročnega umerjanja z instrumenti za merjenje pretoka.
Pretok zraka in padec tlaka v napi:
Pretok odvod: 8100 m3/h
Padec tlaka v napi odvod: 135 Pa
Pretok dovod: 6800 m3/h
Padec tlaka v napi dovod: 71 Pa
Grelnik vodni:
Tproj = -13 °C
Tvpih = 22 °C
Pgr = 22.26 kW
Tvode = 40/30 °C
Qvode = 0.53 l/s
Dimenzije kuhinjske nape:
Dolžina L = 4600 mm
Širina B = 2400 mm
Višina H = 620 mm
Ustreza varčna kuhinjska napa Media z vračanjem toplote zraka proizvajalca Provent ali enakovredno:
MEDIA-D 4600x2400 - KC1 - MED1 ali enakovredno
|  | kompl | 1 |  | 0
5.02 | Hidravlični sistem za dogrevanje zraka z vodnimi grelniki v kuhinjski napi
Hidravlični sistem sestavlja primarni krog od toplotne postaje do kuhinjske nape in sekundarni krog v kuhinjski napi. V kuhinjsko napo je vgrajen hidravlični modul z delom primarnega kroga in celotnim sekundarnim krogom. V toplotni postaji mora biti vgrajena črpalka za oskrbo z grelnim medijem, ki zagotavlja zahtevani pretok grelne vode po podatkih za napo ob tlačnem padcu 20 kPa na tistem delu primarnega kroga, ki je vgrajen v kuhinjsko napo Media.
Hidravlični modul sestavljajo: regulacijski ventil z motornim pogonom, črpalka, dušilni ventil, zapiralna ventila, izpustno-polnilni ventil in potopna temperaturna tipala za merjenje temperature dovedene in odvedene vode.
Ustreza hidravlični modul za vodno gretje dobavitelja Provent ali enakovredno.
HIDRAVLIČNI MODUL DN25-P0.75-Kvs4.0 ali enakovredno
|  | kompl | 1 |  | 0
5.03 | Regulator pretoka zraka, z elektromotornim pogonom kompatibilnim z regulacijskim sistemom prezračevanja kuhinje. Elektomotorni pogon omogoča nastavite količin zraka preko wireless omrežja.
Ustreza regulator pretoka zraka dobavitelja Provent ali enakovredno.
VSQ 700 x 500 mm - KC1-ERP11 ali enakovredno
|  | kompl | 1 |  | 0
5.04 | Regulacijska žaluzija z elektromotornim pogonom kompatibilnim z regulacijskim sistemom prezračevanja kuhinje. Elektromotorni pogon je dobavljen v sklopu periferne opreme regulacijskega sistema.
Ustreza regulacijska žaluzija dobavitelja Provent ali enakovredno.
RZ 900 x 500 mm - KC1-MD12 ali enakovredno
|  | kompl | 1 |  | 0
5.05 | Visoko učinkovita kuhinjska napa in oprema
Visoko učinkovita kuhinjska napa z vračanjem toplote zraka je izdelana iz inox pločevine kvalitete 1.4301 in mora dosegati naslednje ključne značilnosti: - visoka sesalna učinkovitost, zaradi katere daje izračun pretoka zraka po EN 16282 najnižji možen pretok zraka, ker je faktor povečanja pretoka zraka "a" blizu 1,0 po kriteriju določanja pretoka zraka po senzibilni energiji, - indukcijski vpih svežega zraka nazaj v napo skozi ozke reže po celotnem notranjem obodu nape za povečano sesalno učinkovitost z možnostjo regulacije pretoka tega zraka za znižanja pretoka svežega zraka v prostor kuhinje, kadar je pretok zraka določen po kriteriju latentne energije, - z vpihom svežega zraka iz nape preko prednjih perforiranih stranic omogoča napa enakomerno prezračenost prostora na delovnem mestu ob termičnih elementih ob visokem deležu svežega zraka v bivalni coni z minimalno možnostjo prepiha, - vpihovalne reže na vrhu nape po njenem celotnem obodu omogočajo vpih svežega zraka z reguliranim dometom zraka, da se doseže enakomerna prezračenost bolj oddaljenega prostora od kuhinjske nape ob visokem deležu svežega zraka v bivalni coni z minimalno možnostjo prepiha.
Visoko učinkovita kuhinjska napa vključuje naslednje elemente: - filtracijski sistem odpadnega zraka, ki dosega s certifikati dokazano visoko učinkovitost filtracije oljnih delcev, ki je lahko tudi 100% pri velikosti oljnih delcev 7 mikronov in več; - prvi element filtracijskega sistema morajo biti labirintni filtri vgrajeni v napo skladno z EN 16282 pod kotom 45 stopinj in požarno certificirani, - sistem vračanja toplote zraka s prenosniki toplote, ki morajo dosegati temperaturni izkoristek tudi preko 65% certificirano skladno z Eurovent; prenosniki toplote naj bodo takih dimenzij, da jih je možno prati v pomivalnem stroju, da se zmanjšajo stroški vzdrževanja nape, - vodni grelnik za dogrevanje zraka na želeno temperaturo, - »By-pass« za prosto hlajenje, reguliran z motornim pogonom, - LED svetilke nad steklom vgrajenim v isti ravnini z inox pločevino za lažje čiščenje, - kanalske priključke za dovod in odvod zraka, - kanalske priključke za dovod svežega temperaturno obdelanega zraka v prostore kuhinje, ki jih nemore prezračiti visoko učinkovita napa, - opremo za regulacijo pretoka zraka glede na termično obremenitev pod napo.
Napa mora imeti izmerjene karakteristike delovanja za odvod zraka v celotnem področju možnih pretokov. To omogoča v fazi zagona sistema nastavitev pretokov odvodnega zraka direktno na PLC regulatorju brez njihovega ročnega umerjanja z instrumenti za merjenje pretoka.
Pretok zraka in padec tlaka v napi:
Pretok odvod: 4700 m3/h
Manjša nepredvidena dela in stroški zaradi križanj z ostalimi komunalnimi vodi (eventualne prestavitve in zamiki od načrtovane trase) 1%
| Pretok dovod: 4700 m3/h |  |  |  | 0
Padec tlaka v napi dovod: 117 Pa
Grelnik vodni:
Tproj = -13 °C
Tvpih = 22 °C
Pgr = 15.39 kW
Tvode = 40/30 °C
Qvode = 0.37 l/s
Dimenzije kuhinjske nape:
Dolžina L = 5000 mm
Širina B = 1500 mm
Višina H = 620 mm
Ustreza varčna kuhinjska napa Media z vračanjem toplote zraka proizvajalca Provent ali enakovredno:
MEDIA-W 5000x1500 - KC2 - MED1 ali enakovredno
|  | kompl | 1 |  | 0
5.06 | Hidravlični sistem za dogrevanje zraka z vodnimi grelniki v kuhinjski napi
Hidravlični sistem sestavlja primarni krog od toplotne postaje do kuhinjske nape in sekundarni krog v kuhinjski napi. V kuhinjsko napo je vgrajen hidravlični modul z delom primarnega kroga in celotnim sekundarnim krogom. V toplotni postaji mora biti vgrajena črpalka za oskrbo z grelnim medijem, ki zagotavlja zahtevani pretok grelne vode po podatkih za napo ob tlačnem padcu 20 kPa na tistem delu primarnega kroga, ki je vgrajen v kuhinjsko napo Media.
Hidravlični modul sestavljajo: regulacijski ventil z motornim pogonom, črpalka, dušilni ventil, zapiralna ventila, izpustno-polnilni ventil in potopna temperaturna tipala za merjenje temperature dovedene in odvedene vode.
Ustreza hidravlični modul za vodno gretje dobavitelja Provent ali enakovredno.
HIDRAVLIČNI MODUL DN25-P0.75-Kvs4.0 ali enakovredno
|  | kompl | 1 |  | 0
5.07 | Regulator pretoka zraka, z elektromotornim pogonom kompatibilnim z regulacijskim sistemom prezračevanja kuhinje. Elektomotorni pogon omogoča nastavite količin zraka preko wireless omrežja.
Ustreza regulator pretoka zraka dobavitelja Provent ali enakovredno.
VSQ 600 x 500 mm - KC2-ERP11 ali enakovredno
|  | kompl | 1 |  | 0
5.08 | Regulacijska žaluzija z elektromotornim pogonom kompatibilnim z regulacijskim sistemom prezračevanja kuhinje. Elektromotorni pogon je dobavljen v sklopu periferne opreme regulacijskega sistema.
Ustreza regulacijska žaluzija dobavitelja Provent ali enakovredno.
RZ 600 x 500 mm - KC2-MD12 ali enakovredno
|  | kompl | 1 |  | 0
5.09 | Odvodna napa je izdelana iz inox pločevine kvalitete 1.4301 in ima vgrajene elemente za regulacijo pretoka zraka glede na termično obremenitev pod napo. Napa mora imeti izmerjene karakteristike delovanja v celotnem področju možnih pretokov, kar v fazi zagona sistema omogoča nastavitev pretokov zraka direktno na PLC regulatorju, brez ročnega umerjanja z instrumenti za merjenje pretoka. V kuhinjsko napo so vgrajeni še naslednji elementi:
Labirintni filtri
Pleteni filtri 2x
Merilni segment pretoka 600 mm
Svetilka z LED žarnicami
Pretok zraka odvod: 700 m3/h
Padec tlaka v napi odvod: 80 Pa
Dolžina L = 1400 mm
Širina B = 1000 mm
Višina H = 450 mm
Ustreza stenska odvodna kuhinjska napa dobavitelja Provent ali enakovredno:
EXTRACTA-W 1400 x 1000 - KC1-EXT1 ali enakovredno
|  | kompl | 1 |  | 0
5.1 | Regulacijska žaluzija z elektromotornim pogonom kompatibilnim z regulacijskim sistemom prezračevanja kuhinje. Elektromotorni pogon je dobavljen v sklopu periferne opreme regulacijskega sistema.
Ustreza regulacijska žaluzija dobavitelja Provent ali enakovredno.
RZ 300 x 200 mm - KC1-MD21 ali enakovredno
|  | kompl | 1 |  | 0
0
5.11 | Dovodna ventilatorska naprava KN4 - Kuhinja
Enoetažna dovodna ventilacijska naprava z dovolj velikim presekom in energetsko učinkovitimi ventilatorji, da karakteristike ustrezajo energetskemu razredu A+ ali A+2 po EUROVENT kriterijih. Naprava je skladna z ErP 2016 in Erp 2018. Materiali: • profili: plastificiran aluminij • zunanji plašč: pocinkano plastificirano • notranji plašč: pocinkana pločevina • izolacija: kamena volna • debelina ohišja: 50 mm Naprava ima spodaj nosilen podstavek, v katerem so luknje za odvod kondenza.
Notranja naprava Mehanske lastnosti ohišja po EN 1886: - mehanska stabilnost: razred D2(M) - tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: L1(M),L3(R) - tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +400 Pa: L1(M),L3(R) - tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: L1(M) - tesnost vgrajenih filtrov: razred F9 - toplotna prehodnost ohišja: razred T2 - faktor toplotnih mostov: razred TB2
Osnovni podatki o napravi:
pretok zraka [m3/h] 11.500
eksterni padec tlaka [Pa] 450
Fleksibilni priključek na vstopni strani naprave.
Zobniška regulacijska žaluzija z okvirom in loputami iz aluminija. Vgrajena je na notranji strani ohišja in skupaj z motornim pogonom.
Kasetni filter G4. Posluževanje filtra je s strani skozi posluževalna vrata.
Vrečasti filter F7. Posluževanje filtra je s strani skozi posluževalna vrata.
0
Vzorčna komora za vgradnjo v kanal
| Vodni hladilnik z notranjimi priključki, za hladilnikom je po potrebi vgrajen eliminator vodnih kapljic, ki je sestavljen iz okvira iz nerjavečega materiala in lovilnih lamel iz PPTV. Pod hladilnikom in eliminatorjem je banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Cevna priključka sta standardno izdelana z zunanjim navojem po ISO-R7, s priključki za praznjenje in odzračevanje. |  |  |  | 0
pretok [m3/h] 11500 gostota [kg/m3] 1,20
hitrost zraka [m/s] 2.81
zrak vstop [gC] 32,00 rel. vlažnost [% 45,0
zrak izstop [gC] 20,00 rel. vlažnost [% 82,0
zrač. pad. tlaka [Pa] 105 wet
skupna topl. moč [kW] 62.36
senz. topl. moč [kW] 47.10
medij 30 %Ethylen Glycol na prostornino pretok medija [l/s] 2.9700
hitrost medija [m/s] 1,88
Med. in / Med. out [gC] 7,00 / 12,00
padec tlaka medija [kPa] 36.20
vsebina [l] 13,800
Condensed water qty. [kg/h] 20.77
Ventilator s prostotekočim rotorjem proizvajalca EBM-Papst ali Ziehl-Abegg s prostotekočim rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami in z motorjem z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilator ima vgrajene cevne priključke za merjenje pretoka zraka.
Ventilator z EC motorjem.
pretok zraka [m3/h] 11500
moč [kW] 6.210
Speed +-2% [1/m] 2.840
Rated current A 9.60
Tension 3x400 V / 50 Hz
Absorbed power [kW] 3.990
Efficiency class IE5
Dušilnik zvoka na izstopu zraka iz naprave, sestavljen iz ustreznega števila dušilnih kulis iz galvanizirane pločevine in polnila iz mineralne volne.
Fleksibilni priključek na izstopni strani naprave.
0
Komplet s kabliranjem naprave.
| Regulacijska oprema naprave |  |  |  | 0
- pogon žaluzije na zajemu zraka, ON/OFF 24 VAC - VZMETNI,
- diferenčni merilnik tlaka za ugotavljanje zamašenosti filtrov,
- servisno stikalo motorja na ohišju klimata,
- priključna doza motorja na ohišju klimata,
- pripravjene uvodnice za napeljavo kablov do elementov, ki so zmontirani v napravi.
Naprava se dobavi brez regulacijskega sistema in se priključi na regulacijski sistem prezračevanja kuhinje.
Ustreza dovodna ventilatorska naprava dobavitelja Provent ali enakovredno:
| DOVODNA VENTILATORSKA NAPRAVA - KC1-SUP ali enakovredno | kompl | 1 |  | 0
5.12 | Regulacijski ventil za regulacijo temperature hlajenja. Ustrezen servopogon ventila je predviden v sklopu regulacijskega sistema.
Ustreza regulacijski ventil dobavitelja Provent ali enakovredno:
PREHODNI REGULACIJSKI VENTIL, DN40,Kvs25 ali enakovredno
|  | kompl | 1 |  | 0
5.13 | Regulacijski ventil za preklop med grelnim in hladilnim režimom delovanja prezračevalnega sistema kuhijne. Ustrezen servopogon ventila je predviden v sklopu regulacijskega sistema.
Ustreza regulacijski ventil dobavitelja Provent ali enakovredno:
PREHODNI REGULACIJSKI VENTIL, DN40,Kvs25 ali enakovredno
|  | kompl | 2 |  | 0
5.14 | Odvodni ventilator, ki ima elektromotor ločen od toka odpadnega zraka skladno s smernicami VDI 2052.
Ventilator z motorjem za frekvenčno regulacijo.
Pretok zraka: 12.690 m3/h
Zunanji padec tlak: 450 Pa
Nominalni podatki
Napetost (nominalna) 400 V
Frekvenca 50; 60 Hz
Faze 3~
Priključna moč 4517 W
Priključni tok 8.08 A
Vključno zaščitna rešetka WSG 062
Ustreza ventilator dobavitelja Provent ali enakovredno:
| MUB/T 062 630D4 - KC1-EXH1 ali enakovredno | kompl | 1 |  | 0
5.15 | Dušilec zvoka
Ustreza dušilec zvoka dobavitelja Provent ali enakovredno:
Systemair SSD 560/630 ali enakovredno
|  | kompl | 1 |  | 0
5.16 | Vezna plošča
Ustreza vezna plošča dobavitelja Provent ali enakovredno:
Systemair TDA 560/630 ali enakovredno
|  | kompl | 1 |  | 0
5.17 | Regulacijska žaluzija z elektromotornim pogonom kompatibilnim z regulacijskim sistemom prezračevanja kuhinje. Elektromotorni pogon je dobavljen v sklopu periferne opreme regulacijskega sistema.
Ustreza regulacijska žaluzija dobavitelja Provent ali enakovredno.
RZ 1000 x 500 mm - KC1-MD2 ali enakovredno
|  | kompl | 1 |  | 0
5.18 | Ventilator za dovod svežega zraka iz nape v sosednje prostore
Ventilator z EC motorjem.
Pretok: 1150 m3/h
Zunanji padec tlak: XXX Pa
Nominalni podatki
Napetost (nominalna) 230 V
Frekvenca 50; 60 Hz
Faze 1~
Priključna moč 124 W
Priključni tok 0,901 A
Ustreza ventilator dobavitelja Provent ali enakovredno:
| PRIO 250EC - KC1-MF3 in KC2-MF3 in KC2-MF4 ali enakovredno | kompl | 3 |  | 0
5.19 | Ventilator za dovod svežega zraka iz nape v sosednje prostore
Ventilator z EC motorjem.
Pretok: 1500 m3/h
Zunanji padec tlak: XXX Pa
Nominalni podatki
Napetost (nominalna) 230 V
Frekvenca 50; 60 Hz
Faze 1~
Priključna moč 170 W
Priključni tok 1.34 A
Ustreza ventilator dobavitelja Provent ali enakovredno:
| PRIO 250EC-L - KC1-MF4 ali enakovredno | kompl | 1 |  | 0
5.2 | Inteligentni regulacijski sistem prezračevanja kuhinje
Inteligentni regulacijski sistem za prezračevanje profesionalnih kuhinj samodejno optimizira pretok in tlak zraka za vsako kuhinjsko napo glede na intenzivnost delovanja termičnih elementov pod njo. Inteligentni regulacijski sistem zagotavlja s tako regulacijo tudi več kot 60% prihranka toplotne energije za ogrevanje zraka in tudi več kot 60% prihranka električne energije za ventilatorje. Ob tem se doseže bistveno izboljšanje delovnih razmer v kuhinji zaradi: - V vseh pogojih delovanja termičnih elementov se doseže kvalitetna prezračenost prostora kuhinje in učinkovito sesanje odpadnega zraka vsake kuhinjske nape. - Zniža se možnost prepiha. - Zniža se povprečni nivo hrupa v kuhinji. - Zaposlene v kuhinji se razbremeni dela z upravljanjem prezračevalnega sistema, da se lahko posvetijo samo osnovni dejavnosti kuhanja.
Regulacijski sistem vključuje regulacijsko omaro,upravljalni panel z zaslonom na dotik in vse regulacijske elemente potrebne za delovanje prezračevalnega sistema - temperaturni senzorji, tlačni senzorji, servopogoni … Regulacijska omara nadometne izvedbe je izdelana v zaščiti najmanj IP20. V omaro so vgrajeni PLC krmilnik za vodenje celotnega sistema prezračevanja kuhinje, elementi stikalne tehnike, zaščita, sponke, glavno električno stikalo.
Regulacijski sistem vključuje še naslednje pomembne funkcije:
- Vodenje EC ventilatorjev s funkcijo vzdrževanja konstantnega tlaka.
- Vodenje frekvenčnih regulatorjev za ventilatorje s funkcijo vzdrževanja konstantnega tlaka.
- Regulacija ventilatorja za dovod svežega zraka iz glavne visoko učinkovite varčne nape v druge prostore, kjer ni dovoda svežega zraka iz visoko učinkovite varčne nape.
- Vodenje hidravličnega modula v glavni varčni nape za dogrevanje zraka.
- Vodenje ventila vodnega hladilnika z analognim izhodom 0-10 V.
- Preklapljanje med grelnim in hladnilnim načinom dela na podlagi temperature energetskega medija.
- Samodejno vklapljanje in izklapljanje prezračevalnega sistema po nastavljenem tedenskem urniku.
- Samodejno opozarjanje uporabnika na vzdrževalne in servisne posege.
- Izvajanje varnostnih in zaščitnih funkcij.
- Alarmiranje motenj in izpadov.
- Zgodovina motenj in izpadov.
- Servisno vzdrževalni modul za zagotovitev daljinskega vpogleda v zgodovino delovanja sistema prezračevanja kuhinje, na podlagi katerega se stranki omogoči lažja in hitrejša diagnostika in odprava napak med obratovanjem ter svetovanje pri ukrepih za dosego maksimalne energetske učinkovitosti in dobrih pogojev za delo v kuhinji.
- Nadzorni SCADA modul za vzpostavitev podatkovne povezave z nadzornim sistemom uporabnika po protokolu Modbus TCP/IP. Vključuje potrebno strojno opremo in interpretacijo komunikacijskih tabel.
Ustreza inteligentni regulacijski sistem za prezračevanje profesionalnih kuhinj Kiventis s samodejno optimizacijo pretoka zraka vsake kuhinjske nape glede na intenzivnost delovanja termičnih elementov pod njo dobavitelja Provent ali enakovredno.
|  | kompl | 1 |  | 0
5.21 | Zagon sistema in povezana dela
Zajema končno sestavo kuhinjske nape s sestavnimi deli iz nerjaveče pločevine, ko so osrednji deli kuhinjske nape skladno z navodili obešeni na strop, priklopljeni na prezračevalni sistem in na sistem vodnega ogrevanja. Montaža se izvede preden se pod napo postavijo termični bloki. V kolikor so elementi termičnega bloka že postavljeni, jih mora naročnik zaščititi tako, da monter lahko stopi nanje.
Uvajanje inštalaterjev v projekt.
Električni priklop predhodno s strani inštalaterja dobavljenih in napeljanih kablov za prezračevalni sistem kuhinje. Kabli so napeljani do mikrolokacij elementov periferne opreme, v krmilno omaro, v razdelilno omarico v napi ter označeni skladno z načrtom električnih kablov.
Zagon prezračevalnega sistema.
Šolanje uporabnika in nastavitev prezračevalnega sistema kuhinje, ko je kuhinja že določen čas v obratovanju.
|  | kompl | 1 |  | 0
5.22 | Odvodna napa je izdelana iz inox pločevine kvalitete 1.4301 in ima vgrajene elemente za regulacijo pretoka zraka glede na termično obremenitev pod napo. V kuhinjsko napo so vgrajeni še naslednji elementi:
Labirintni filtri
Merilni segment pretoka 300 mm
Pretok odvod: 800 m3/h
Padec tlaka v napi odvod: 80 Pa
Dolžina L = 1400 mm
Širina B = 1200 mm
Višina H = 450 mm
Ustreza stenska odvodna kuhinjska napa dobavitelja Provent ali enakovredno:
EXTRACTA-W 1400 x 1200 - KN-EXT1 ali enakovredno
|  | kompl | 1 |  | 0
5.23 | Odvodna napa je izdelana iz inox pločevine kvalitete 1.4301 in ima vgrajene elemente za regulacijo pretoka zraka glede na termično obremenitev pod napo. V kuhinjsko napo so vgrajeni še naslednji elementi:
Labirintni filtri
Merilni segment pretoka 300 mm
Pretok odvod: 700 m3/h
Padec tlaka v napi odvod: 80 Pa
Dolžina L = 1200 mm
Širina B = 1100 mm
Višina H = 450 mm
Ustreza stenska odvodna kuhinjska napa dobavitelja Provent ali enakovredno:
EXTRACTA-W 1200 x 1100 - KN-EXT2 ali enakovredno
|  | kompl | 2 |  | 0
5.24 | Klimatska naprava z dovodnim in odvodnim EC ventilatorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami. Naprava ima vgrajen plastični ploščni prenosnik toplote z visokim izkoristkom, ki je odporen na manjše udarce in določene kemikalije. Več možnih razredov filtracije (G4, M5 ali F7) na dovodu in odvodu. Ohišje naprave je iz sendvič panelov s poliuretanskim polnilom debeline 30 mm in s toplotno prevodnostjo 0,024 W/m2K. Toplotna izolativnost ohišja razred T2, toplotni mostovi razred TB1 skladno s standardom EN 1886. Vgrajeni EC motorji skladno s standardom ErP 2015. SFP < 0,45 W/(m3/h) skladno s pHI (za določeno območje delovanja). Lovilna posoda za kondenz in notranjost naprave sta narejena v skladu s higienskimi zahtevami po DIN 6022. Konstrukcija naprave omogoča talno pokončno ali ležečo izvedbo in stropno izvedbo. Prav tako je možno prilagajanje priključkov. |  |  |  | 0
Sestavni deli naprave:
- kanalski električni predgrelnik,
| - žaluzija z motornim pogonom na dovodu in odvodu, |  |  |  | 0
- filter M5 na dovodu
- filter F7 na odvodu
- ploščni prenosnik toplote,
| - by-pass z motornim pogonom, |  |  |  | 0
- ventilatorji z nazaj zakrivljenimi lopaticami in EC motorji,
- vodni grelnik vgrajen v napravo,
- mešalni ventil s pogonom, črpalko in krogljična zaporna ventila za vodni grelnik,
- vodni hladilnik vgrajen v napravo,
- mešalni ventil s pogonom in krogljična zaporna ventila za vodni hladilnik,
- elastični priključki.
Tehnične karakteristike naprave
Ventilatorji dovod
Pretok zraka m3/h 3300
Eksterni statični tlak Pa 300
Napetost (nominalno) V 400
Max. moč (za projektiranje) kW 1.2
Max. tok (za projektiranje) A 2.19
SFP W/(m3/h) 0,702
Ventilatorji odvod
Pretok zraka m3/h 3300
Eksterni statični tlak Pa 300
Napetost (nominalno) V 400
Max. moč (za projektiranje) kW 1.1
Max. tok (za projektiranje) A 1.67
SFP W/(m3/h) 0,325
Ploščni prenosnik toplote:
Izkoristek vračanja energije zima (poletje) % 71 (63)
Moč menj. toplote zima (poletje) kW 29.2 (4.3)
Vodni grelnik dovod
Grelni medij voda
Pretok zraka m3/h 3300
Temp. na vstopu (za plošč. menj.) °C 10
Temp. na izstopu (za grelnikom) °C 19
Grelna moč kW 10.9
Padec temp. grelnega medija °C 40 / 30
Pretok medija (iz izvora) l/h 938
Padec tlaka medija
v menjalniku toplote kPa 8.50
v ventilu kPa 1.99
Dimenzije priklj. (hidravl. centrala) 1" notranja izvedba
Kapaciteta menjalnika toplote l 3.5
Tip grelnika T 5400 3R / Tip 1
Vodni hladilnik dovod
Hladilni medij etilen glikol
Pretok zraka m3/h 3300
Temp. na vstopu (za plošč. menj.) °C 28
Temp. na izstopu (za hladilnikom) °C 17
Hladilna moč kW 17.0
Padec temp. grelnega medija °C 7 / 14
Pretok medija (pri max. moči) l/h 2280
Padec tlaka medija
v menjalniku toplote kPa 18.50
v ventilu kPa 0.57
Dimenzije priklj. (hidravl. centrala) 1" notranja izvedba
Kapaciteta menjalnika toplote l 6.4
Tip hladilnika W 5400 6R / Tip 1
Regulacijski sistem
Krmilno-nadzorni sistem proizvajalca klimatske naprave, ki zajema: elektro omaro s krmilnim in močnostnim delom, periferno opremo (tipala, motorne pogone, diferenčne merilnike tlaka, termostate), možnost daljinskega upravljanja preko upravljalne konzole s touch zaslonom, WEB server, navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon.
Regulacijske zahteve
- konstanten pretok na dovodu in odvodu
- digitalni vhod za vklop in izklop naprave (breznapetostni kontakt)
- digitalni vhod za nastavljanje režima delovanja - leto/zima (breznapetostni kontakt)
- digitalni izhod - signal splošne napake
Vključno
- kabliranje med klimatsko napravo in elementi regulacije v prostoru strojnice na razdalji do 5 m in zagon naprave, šolanje uporabnika.
- priprava komunikacijskih tabel za izvajalca CNS na objektu. Pregled funkcij naprave z izvajalcem CNS.
Ustreza dovodno-odvodna prezračevalna naprava dobavitelja Provent ali enakovredno:
Duplex 5400 Basic za montažo v prostor, skupaj s krmilno nadzornim sistemom aMotion ali enakovredno
|  | kompl | 1 |  | 0
5.25 | Inox obloge nad kuhinjskimi napami
Vključuje izdelavo in montažo inox oblog na objektu. Izdelajo se na osnovi opravljenih izmer na objektu. Montirajo se po zgornjem notranjem obodu nape po detajlu ponudnika nape. Višina oblog je približno XXX mm.
Ustrezajo obloge dobavitelja Provent ali enakovredno:
|  | kompl | 1 |  | 0
5.26 | Dvig dovodne prezračevalne naprave KN4 ter odvodnega ventilatorja MUB/T 062 z avto dvigalom na streho (h=16m) z vso potrebno opremo za dvigovanje ter upoštevanimi in izvedenimi varnostnimi ukrepi za varovanje območja
|  | kompl | 1 |  | 0
5.27 | Dobava in montaža okroglega energetsko učinkovitega kanalskega ventilatorja iz pocinkane pločevine za vgradnjo na okrogli zračni kanal. S priloženimi nosilci za montažo ventilatorja na steno ali strop. Pritrditev na okrogli kanal se izvede s kanalskimi objemkami FK, ki zmanjšajo prenos vibracij po kanalu. Ventilator se lahko vgradi v poljubnem položaju in ne zahteva dodatnega vzdrževanja. Ohišje je na spojih zakrivljeno in zagotavlja maksimalno zračno tesnost razreda C, skladno z EN 12237. Elektronsko komutiran (EC) motor zagotavlja zanesljivo, tiho in optimalno delovanje ventilatorja na celotnem delovnem območju. Rotor ventilatorja ima nazaj zakrivljene lopatice in je statično ter dinamično centriran. Ventilator je dobavljen s tovarniško prednastavljenim potenciometrom za nastavitev območja delovanja (0-10V). Naprava ima vgrajen termični kontakt z električnim resetom za zaščito motorja. Zaščita motorja IP 44.
V = 290 m3/h H = 130 Pa Ne = 53 W
| SYSTEMAIR K 160 M ali enakovredni | kompl | 1 |  | 0
5.28 | Dobava in montaža petstopenjskega regulatorja vrtljajev z zaščito elektromotorja, maksimalni tok: 1 A; ~230 V
| Systemair REE 1 ali enakovredno | kompl | 1 |  | 0
5.29 | Aluminijaste zaščitne rešetke za vgradnjo v kanal, komplet z vgradnim okvirjem v naravni barvi in montažnim materialom (kot npr. AZR-4/2)
| B x H = 800 x 400 | kompl | 2 |  | 0
| B x H = 1.600 x 600 | kompl | 2 |  | 0
5.3 | Dobava in vgradnja aluminijaste fasadne rešetke za odvod zraka z zaščitno mrežico prašno barvana v beli barvi po RAL na zahtevo arhitekta.
| IGK Ø 160 | kompl | 1 |  | 0
5.31 | Dobava in montaža linijskega šobnega difuzorja s prosto nastavljivimi šobami npr Systemair CAP-SD, vključno z vsemi povezovalnimi in končnimi kosi.
| CAP-SD-3-1500-SW | kompl | 5 |  | 0
5.32 | Dobava in montaža aluminijaste prezračevalne rešetke za odvod zraka za vgradnjo v steno, kanal ali strop z vidno vijačno pritrditvijo, izdelano iz aluminijastega okvirja in prvo vrsto horizontalno in drugo vertikalno nastavljivih lamel skupaj s regulatorjem količine zraka, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom. NOVA-R-R1 ali enakovredno
| 325 x 125 (+ priključna komora) | kompl | 1 |  | 0
| 325 x 225 (+ priključna komora) | kompl | 1 |  | 0
| 425 x 225 (+ priključna komora) | kompl | 2 |  | 0
| 825 x 325 (+ priključna komora) | kompl | 1 |  | 0
5.33 | Dobava in montaža dovodnega difuzorja z laminarnim vpihom za doseganje laminarnega dovoda zraka v prostor kuhinje v kompletu s komoro z integriranim perforiranim valjem in filtrom, da se doseže čim bolj enakomeren dovod zraka po celotni površini dofuzorja. Maska difuzorja je standardno iz pocinkane pločevine in barvana v RAL 9010 MAT barvi.
| Tip: SD 800 x 600 ali enakovredno | kompl | 1 |  | 0
| Tip: SD 1000 x 600 ali enakovredno | kompl | 4 |  | 0
5.34 | Dobava in montaža okroglega vrtinčnega difuzorja z fiksnimi lamelami za dosego visoke stopnje indukcije, za visok volumen zraka pri nizkih ravneh zvoka in nizkih padcih tlaka, za vpih zraka. Vgradnja v spuščen strop. Komplet z priključno komoro PBS iz pocinkane pločevine s stranskim priključkom, izolirano z izolacijo 6mm, loputo za regulacijo zraka, pritrdilnim in tesnilnim materialom. Barva RAL po izbiri arhitekta, Tip: DK-O-I ali enakovredno
| Ø 125 | kompl | 4 |  | 0
| Ø 160 | kompl | 7 |  | 0
| Ø 200 | kompl | 1 |  | 0
| Ø 250 | kompl | 1 |  | 0
| Ø 315 | kompl | 2 |  | 0
5.35 | Dobava in montaža prezračevalnega ventila za odvod zraka z navojem za regulacijo pretoka zraka. Barvan v RAL 9010 mat. tip PV-1N ali enakovredno
| vel. ø125 | kompl | 4 |  | 0
| vel. ø160 | kompl | 2 |  | 0
5.36 | Dobava in montaža pravokotne požarne lopute za vgradnjo v zid ali strop, namenjena za ločevanje požarnih sektorjev v klimatizacijskih in prezračevalnih sistemih. Loputa je sestavljena iz pocinkanega ohišja, zaporne lopute iz kalcijevega silikata, zapornega mehanizma z javljalnikom položaja ter elektro termičnega tipala. Tesnost loputa/ohišje; razred 2/B skladno z EN 1751. Maksimalna hitrost zraka skozi loputo je 12 m/s, maksimalna statična tlačna obremenitev zaprte lopute je 1200Pa. Certificirana po EN 15650 z veljavnim CE certifikatom, klasificirana po EN 13501-3 in testirana v skladu z EN 1366-2. Požarna odpornost lopute EI 60-S (ve h0 i↔0)S. Vključno z elektromotornim pogonom 230V, z mejnima tipaloma za kontrolo zaprte in odprte lege lopute. Priklop in izvedba prezračevalnih kanalov na požarno loputo se izvedeta v skladu z ÖNORM H 6031.
| FD25-M230-S 1.200 x 500 ali enakovredno | kompl | 2 |  | 0
5.37 | Fleksibilni priključki normalne vnetljivosti za priključitev prezračevalnega kanala in požarne lopute. Namen elementa je kompenziranje termične ekspanzije kanala v primeru požara. Skupaj z obešalnim in pritrdilnim materialom za težke oz. lahke stene. Montirati na vsako stran stene. Za okrgle in pravokotne kanale dolžina min. 80mm. Izvedba mora biti skladna s standardom ÖNORM H 6031.
| 1.200 x 500 | kos | 4 |  | 0
5.38 | Revizijske odprtine za pravokotne kanale
| ADAR-CA 500x400 | kos | 23 |  | 0
| ADAR-CA 400x200 | kos | 24 |  | 0
| ADAR-CA 300x100 | kos | 5 |  | 0
5.39 | Revizijske odprtine za okrogle kanale
| RPDR-CA | kos | 54 |  | 0
5.4 | Mehanski okrogli regulator pretoka zraka - brez pomožne energije, območje nastavljanja količine zraka 1:4. Naprava je sestavljena iz ohišja iz pocinkane pločevine, aluminijaste lopute ter ročnim mehanizmom za nastavitev pretoka. Delovnanje v temperaturnem območju od -20°C do 50°C, pri tlačni diferenci do 1000 Pa. Tip: Trox RN ali enakovredno
| Ø 100 | kompl | 1 |  | 0
| Ø 125 | kompl | 1 |  | 0
| Ø 200 | kompl | 1 |  | 0
| Ø 250 | kompl | 9 |  | 0
5.41 | Mehanski okrogli regulator pretoka zraka, z možnostjo nastavljanja količina zraka , za vzdrževanje konstantnega pretoka zraka, brez pomožne energije, z regulacijsko loputo, z ohišjem iz plastike, za vgradnjo v prezračevalno cev. Tip: Trox VFL ali enakovredno
| Ø 100 | kompl | 4 |  | 0
| Ø 125 | kompl | 7 |  | 0
| Ø 160 | kompl | 1 |  | 0
| Ø 200 | kompl | 3 |  | 0
5.42 | Kulisni dušilnik zvoka PZ. Zunanji plašč je izdelan iz pocinkane pločevine, dušilne kulise so iz steklene volne debeline 100 mm obložene z vodili na vstopu in izstopu.
| dim. 500x400, L=1.000 mm, št.kulis=3, De(250Hz)=12 dB | kos | 4 |  | 0
5.43 | Dobava in montaža okroglega dušilca zvoka, z montažnim in tesnilnim materialom
| LDC - 160 - 900 | kos | 2 |  | 0
5.44 | Akustično in toplotno izolativna fleksibilna cev za povezavo med kanalskim razvodom in elementi za distribucijo zraka. Sestavljena iz: - perforirane notranje cevi iz aluminija, laminirane s poliestrom, - poliesterske zaščitne folije za zaščito pred difuzijo delcev steklene volne, - termična in akustična izolativna plast iz stekene volne, - zunanja zaščitna plast iz aluminija, ojačana s poliestrom. Fleksibilna cev je izdelana skladno s standardom EN 13180. Ustreza SONODEC ali enakovredno
| ø100 mm | m' | 4 |  | 0
| ø125 mm | m' | 10 |  | 0
| ø160 mm | m' | 4 |  | 0
| ø200 mm | m' | 4 |  | 0
| ø250 mm | m' | 10 |  | 0
5.45 | Okrogli (Spiro) kanali, vključno s fazonskimim kosi, spojnim, montažnim in tesnilnim materialom
| ø100 mm | m' | 19 |  | 0 |  |  | 1.14 | 21.66
| ø125 mm | m' | 29 |  | 0 |  |  | 1.41 | 40.89
| ø160 mm | m' | 32 |  | 0 |  |  | 2.02 | 64.64
| ø200 mm | m' | 29 |  | 0 |  |  | 2.56 | 74.24
| ø250 mm | m' | 86 |  | 0 |  |  | 3.18 | 273.48
| ø315 mm | m' | 6 |  | 0 |  |  | 5.5 | 33
5.46 | Pravokotni ravni kanali in oblikovni elementi (kolena,T-kosi, prehodi, etaže,
priključki, nastavki, itd.) iz pocinkane jeklene pločevine v skladu z DIN 1946,
Teil 2. Skupaj s kanali prirobnice s tesnilnimi trakovi, odprtine za čiščenje,
ostali tesnilni, spojni, obešalni in pritrdilni material.
Tesnost kanalov in spojev mora biti izvedena po SIST prEN 1507:2001
(glej tehnični opis).
Debelina pločevine po DIN 24190:
- rob od 100 - 500 mm debelina 0,6 mm
- rob od 560 - 1000 mm debelina 0,8 mm
- rob do 1060 - 2000 mm debelina 1 mm
- rob do 2060 - 4000 mm debelina 1,1 mm
|  | kg | 4680 |  | 0
5.47 | Izolacija za ventilacijo in klimatizacijo, za kanale od naprav do odcepov na
distribucijske elemente, izolacija ne sme biti iz mineralne volne, na spojih
lepljeno s trakovi, vključno pripadajoče lepilo in pritrdilni material.
Toplotna izolacija dobavljiva v ploščah, z zaprto celično strukturo.
Požarni razred B-s3 po DIN EN 13501. Zlepni spoji tesni, prirobnice izolirane dodatno.
λ < 0.038 (pri 0°C)
μ > 5000
VTZ, ODZ, ZUZ, ZAZ zrak debelina d=19mm
opomba: izolacija vseh kanalov!
Kot na primer :
Proizvod: ARMAFLEX
Tip: AC 19 mm
ali enakovredno
|  | m2 | 484 |  | 0
5.48 | Toplotna izolacija dovodnih in odvodnih kanalov vodenih izven objekta z materialom iz kamene volne kaširanim s parozaporno mikroarmirano Al folijo; izolacija je NEGORLJIVA, ne kaplja in širi ognja - klasifikacije A1 (po SIST EN 13501-1); Izolacija je v obliki plošč. Stiki se prelepijo in tesnijo z aluminijastim lepilnim trakom debeline 50 mm. Izolacijo dodatno zaščititi z aluminijasto oblogo z vodotesnimi spoji.
Kot na primer :
Proizvod: KNAUF INSULATION
Tip: LMF AluR 50 mm
ali enakovredno
|  | m2 | 48 |  | 0
5.49 | Požarni preboji strojnih napeljav - splošno
Zahtevana požarna odpornost prebojev strojnih napeljav je EI60 U/C, če ni drugače navedeno
Požarni preboji strojnih napeljav morajo biti izvedeni s požarnimi tesnilnimi sistemi, testiranimi po SIST EN 1366–3 in klasificiranimi po SIST EN 13501–2, oziroma v skladu s smernico SZPV 408.
Izvajalec mora predložiti dokazilo o usposabljanju s strani proizvajalca požarnega sistema in licenco FKC izdano s strani SZPV
Izvajalec mora predložiti izjavo o lastnostih v skladu z ZGPro-1, ter navodilo za vgradnjo v slovenskem jeziku.
Izvajalec mora izdelati poročilo o izvedbi požarnega tesnjenja prebojev elektro in strojnih napeljav, v skladu s prilogo 1 smernice SZPV 408
Izvajalec mora izdelati izjavo o izvedenih delih, v skladu s prilogo 2, smernice SZPV 408.
| Material predelnega elementa | Količina (št. prebojev)
| AB stena, plošča debeline do 30 cm, dimenzija 1.300 x 600 mm kanal - požarna loputa 1.200x500 mm gorljiva izolacija 19 mm | 2
| kompl |  | 1 |  | 0
5.5 | Dobava in montaža vroče cinkanih profilov za izdelavo podporne konstrukcije za obešanje kanalov v skupni teži
|  | kg | 1640 |  | 0
5.51 | Dobava in montaža stabilnega gasilnega sistema pod napo termične priprave, komplet z gasilno tekočino, šobami za gašenje, avtomatskim ventilom za proženje, pripadajočo požarno centralo, rezervoarjem gasilnega sredstva, INOX omarico, INOX cevnimi razvodi ter ožičenjem do razdalje 20m, montažnim in pritrdilnim materialom.
|  | kompl | 2 |  | 0
5.52 | Pripravljalna in zaključna dela ter čiščenje
|  | kompl | 1 |  | 0
5.53 | Volumska nastavitev vseh distribucijskih (dovodnih / odvodnih) prezračevalnih elementov (ventili, rešetke, difuzorji, regulatorji pretoka...).
|  | kompl | 1 |  | 0
5.54 | Vreguliranje sistema in nastavitev avtomatike, meritev prezračevanja in mikroklime preizkus funkcionalnosti sistema, izdelava poročila o meritvah s strani pooblaščenega podjetja.
|  | kompl | 1 |  | 0
5.55 | Preizkus tesnosti kanalske mreže s stopnjo tesnosti A po SIST prEN 1507:2001 (dovoljena lekaža pri 400 Pa nadtlaka oziroma podtlaka je 1,32 l/s.m2). Preizkus se izvaja tudi v skladu s SIST EN 12599:2001 in in SIST EN 12237:2003, vključno ves potrebni material za izvedbo preizkusa. Preizkus tesnosti se mora izvajati parcialno po zaključenih celotah kanalskega sistema (npr. posamezna vertikala v jašku, posamezni odcepi za sklop prostorov, …). Preizkus se izvede pred gradbenim zapiranjem posameznih kanalskih odsekov na končno montirane odseke kanalskih tras.
|  | kompl | 1 |  | 0
5.56 | Priprava za dokumentacijo PID (kompletni načrti z vrisanimi vsemi spremembami, ki so nastale med izvedbo). Načrtom je potrebno priložiti navodila za obratovanje in vzdrževanje (kratka navodila), za posamezne sklope pa izvajalec preda navodila direktno investitorju.
|  | kompl | 1 |  | 0
5.57 | Napisne ploščice z barvnimi puščicami po DIN/ONORM, z vezicami/distančniki iz plastike, s prozornim pokrovom 100x50mm za oznako smeri pretokov.
|  | kompl | 1 |  | 0
5.58 | Izdelava preboja skozi stene in stropne plošče
| 1200/500 | kompl | 4 |  | 0
| ø250 | kompl | 3 |  | 0
5.59 | Manjša nepredvidena dela in stroški 2%
0
| SKUPAJ PREZRAČEVANJE PROSTOROV |  |  |  | 0
0
0

## 3_Ucilnice pritlicje 1. faza
Občina Vojnik Keršova ulica 8, 3212 Vojnik
REKONSTRUKCIJA, ENERGETSKA SANACIJA, ODSTRANITEV IN DOZIDAVA OSNOVNE ŠOLE VOJNIK
Št. Načrta : REM-756/2025
6. | Prezračevanje - Učilnice pritličje (1. faza)
Št. | OPIS POSTAVKE | EM | Količina | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR) | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR)
Skupne zahteva za vse prezračevalne naprave :
Krmilnik v omari mora omogočati nadzor in upravljanje preko CNS sistema preko Modbus protokola ter da mora dobavitelj avtomatike klimata mora omogočiti izvajalcu CNS dostop do kompletne regulacije (odklenjena avtomatika)
Na CNS se za klimate izvede sledeče (mora omogočati avtomatika):
- prikaz vseh merjenih temperatur,
- prikaz delovanja in hitrosti ventilatorjev
- prikaz stanja mešalnih ventilov (odprt/zaprt, % odprtosti)
- prikaz stanja črpalk (deluje, stoji, napaka)
- prikaz stanja vseh žaluzij (odprta/zaprta, % odprtosti)
- prikaz zamašenosti filtrov
- prikaz stanja rekuperacije
- izvede se možnost nastavljanja setpointov
- izvede se možnost nastavitve urnikov
- izvede se možnost nastavljanja hitrosti ventilatorjev
6.01 | Prezračevalna naprava KN2- Učilnice P+1.N
Dobava in montaža dvoetažne klimatske naprave notranje izvedbe. Naprave so vedno na nosilnem podstavku, ki so izdelani iz pocinkane jeklene pločevine. V podstavkih so luknje za odvod kondenza, luknje za pritrditev nog z vijačnim spojem ter ušesni vijaki za spajanje enot. Dvigovanje posameznih enot je predvideno preko dvišnih ušes, ki se po postavitvi naprave na obratovalno mesto demontirajo.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje:  mehanska stabilnost: razred D1  tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1  tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1  tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9  tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9  toplotna prehodnost ohišja: razred T2  faktor toplotnih mostov: razred TB2  razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po EN 13501-1 Skupni podatki naprave:  dolžina: 7140 mm  širina: 2275 mm  višina: 2845 mm  teža: 3870 kg Pretok zraka skozi napravo: Dovod: 22.920 m3/h Odvod: 22.920 m3/h
DOVOD Vrečasti filter s filtracijo ePM2.5 70% po ISO 16890 ( F7 ), dolžine vreč 500 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje, s stranskim izvlekom. Filter se poslužuje s strani skozi posluževalna vrata. Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona. Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl. Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek Vzorčna komora za vgradnjo v kanal - 1 kpl
Diagonalno vgrajen ploščni rekuperator z visokim izkoristkom. Enota s ploščnim rekuperatorjem ima obvodni kanal za zunanji zrak z obvodno žaluzijo in opcijo eliminatorja vodnih kapljic na strani odvodnega zraka, ki je sestavljen iz okvira iz korozijsko odpornega aluminija in lovilnih lamel iz PPTV. Pod celotnim rekuperatorjem je na strani dovodnega in odvodnega zraka v dno integrirana banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.Materiali rekuperatorja:  satovje: Aluminij  okvir: Aluminij Tehnični podatki za zimsko obdobje:  stopnja vračanja občutene toplote: 86,1%  stanje dovodnega zraka pred enoto: -13,00°C/90,0% r.vl.  stanje dovodnega zraka za enoto: 15,40°C/10,0% r.vl.  vrnjena toplotna energija: 218,57 kW Tehnični podatki za poletno obdobje:  stopnja vračanja občutene toplote: %  stanje dovodnega zraka pred enoto: 33,00°C/40,0% r.vl.  stanje dovodnega zraka za enoto: 27,60°C/55,0% r.vl.  vrnjena toplotna energija: 41,64 kW Bana za odvod kondenza
Eliminator vodnih kapljic je izdelan iz okvira iz Al profilov v katere so v enakomernem razmaku vstavljene plastične lamele iz polypropilena za lovljenje in izločanje vodnih kapljic. Trajna temperaturna obstojnost lamel je do 125°C. V ohišju enote je nameščen v toku zraka in sicer za hladilnikom ali direktnim uparjalnikom in je preko vodil izvlečljiv iz ohišja klimatske naprave. Pod eliminatorjem je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5. Tehnični podatki:  Pretok zraka: 22.920 m3/h,  Zunanji padec tlaka: 400 Pa,  Število ventilatorjev: 2,  SFP: 1.207 kW/(m3/h),  Moč= 4,600 kW - IE5 EC
Vodni grelnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv. Materiali:  okvir: pocinkana pločevina  cevi: baker  lamele: Aluminij  zbiralna cev: baker Tehnični podatki:  grelna tekočina: Voda  temperaturni režim tekočine:40,00/30,00°C  padec tlaka na strani tekočine: 13,49 kPa  pretok tekočine: 1,2210 l/s  predvidena grelna moč: 50,67 kW  temperatura pred grelnikom: 15,40°C  temperatura za grelnikom: 22,00°C  3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 11,97  protizmrzovalni termostat grelnika
Vodni hladilnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv. Pod hladilnikom je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Materiali:  okvir: Nerjaveča pločevina 304  cevi: baker  lamele: Aluminij  zbiralna cev: baker Tehnični podatki:  hladilna tekočina: Voda  temperaturni režim tekočine: 7,00/12,00°C  pretok tekočine: 3,9190 l/s  padec tlaka na strani tekočine: 27,27 kPa  predvidena hladilna moč: 82,16 kW  temperatura pred hladilnikom: 27,60°C/55,0%  temperatura za hladilnikom: 20,00°C/78,9%  3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 27,02 Bana za odvod kondenza
Eliminator vodnih kapljic je izdelan iz okvira iz Al profilov v katere so v enakomernem razmaku vstavljene plastične lamele iz polypropilena za lovljenje in izločanje vodnih kapljic. Trajna temperaturna obstojnost lamel je do 125°C. V ohišju enote je nameščen v toku zraka in sicer za hladilnikom ali direktnim uparjalnikom in je preko vodil izvlečljiv iz ohišja klimatske naprave. Pod eliminatorjem je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Dušilnik zvoka sestavljen iz 6 izvlečljivih dušilnih kulis širine 200 mm, dolžine 750 mm, izdelanih iz okvirja iz ZnAlMg ZM310 in polnila iz mineralne volne, kaširane s steklenim ovalom, namenjenega za doseganje stopnje dušenja Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
ODVOD Vrečasti filter s filtracijo ePM2.5 70% po ISO 16890 ( F7 ), dolžine vreč 500 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje, s stranskim izvlekom. Filter se poslužuje s strani skozi posluževalna vrata. Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek Dušilnik zvoka sestavljen iz 6 izvlečljivih dušilnih kulis širine 200 mm, dolžine 750 mm, izdelanih iz okvirja iz ZnAlMg ZM310 in polnila iz mineralne volne, kaširane s steklenim ovalom, namenjenega za doseganje stopnje dušenja Dušilne kulise je mogoče odstraniti skozi snemljivo prednjo stran. Prazna sekcija EKO omara
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5. Tehnični podatki:  Pretok zraka: 22.920 m3/h,  Zunanji padec tlaka: 400 Pa,  Število ventilatorjev: 2,  SFP: 1.175 kW/(m3/h),  Moč= 4,600 kW - IE5 EC
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona. Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Dodatek 1 kpl Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek Unit accessories Dodatek 1 kpl Bazni podstavek S125.2
Regulacija: Elektro krmilna omara za montažo v klimat se sestoji iz močnostne opreme (varovalk posameznih sklopov...) ter mikroprocesorskega krmilnika. V sklopu regulacije so upoštevana vsa potrebna tipala oz. stikala (temp. tipala na dovodu, odvodu, protizmrzovalni termostati, tlačna stikala za sign. umazanosti filtrov) potrebna za izvedbo vseh zahtevanih funkcij. DDC krmilnik s potrebnim naloženim softwareom je montiran v elektro krmilni omari. Krmilno/reg. sklop omogoča naslednje posebne funkcije: '- regulacija pretoka zraka '- temperaturna regulacija na odvodni zrak ali konatsntno temp. dovoda '- prosto hlajenje '- nočno hlajenje '- delovanje po tedenskem urniku '- krmiljenje zunanjih kompresorsko-kondenzatorskih enot '- vgrajen WEB server za povezavo na računalnik '- ModBUS vmesnik
Posluževalni zaslon je 7'' barvni grafični zaslon z besedilnimi informacijami v slovenskem jeziku in omogoča spremljanje vseh parametrov klimata ter ima grafični prikaz funkcionalne sheme klimata s parametri v realnem času.
Skupaj z klimatom se dobavi elektrokomandna omara za notranjo namestitev v strojnici z vgrajenimi funkcijskimi in varnostnimi elementi za varno delovanje klimata vključno z ožičenjem in povezavami med elektro omaro in regulacijskimi elementi s stavljanjem
El. komandna omara ima pripravljene sponke za povezavo na rezervno agregatsko napajanje protizmrzovalne zaščite.
Močnostni dovod do elektro omare ni predemet tega popisa.
Ob predaji naprave naročniku se preda PID projekt izvedenih
elektro instalacij ter funkcionalni opis
delovanja vgrajenega regulacijskega sistema
Kablaža
- kablaža komandne omare in vseh tipal na klimatu ter vseh
perifernih elementov izven klimata
Z končnim naročnikom klimata mora biti usklajena sestava posameznih elementov z upoštevanjem možnosti transporta in vgraditve v klima strojnico, postavka vsebuje tudi stroške transporta in dviga klimata. Upoštevati možnost, da je potrebno kocko razstaviti iz ohišja klimata in ponovno vgraditi v klima strojnici.
V fazi izdelave ponudbe in izvedbe predvideno regulacijo uskladiti s projektantom
Posluževalno stran prezračevalne naprave ter morebini priključek naprave na CNS (protokol) je potrebno nujno uskladiti pred naročilom opreme!
Ustrezna prezračevalna naprava, na primer:
Proizvajalec: Systemair
Tip KA HSI-7-4-D-R-50F-TB2-L2 ali enakovredno
|  | kompl | 1 |  | 0
6.02 | Dvig prezračevalne naprave KN2 z avto dvigalom na streho (h=16m) z vso potrebno opremo za dvigovanje ter upoštevanimi in izvedenimi varnostnimi ukrepi za varovanje območja
|  | kompl | 1 |  | 0
6.03 | Aluminijaste zaščitne rešetke za vgradnjo v kanal, komplet z vgradnim okvirjem v naravni barvi in montažnim materialom (kot npr. AZR-4/2)
| B x H = 1.600 x 800 | kompl | 2 |  | 0
| B x H = 1.800 x 1.000 | kompl | 2 |  | 0
6.04 | Aluminijaste rešetke za vgradnjo v vrata, komplet s protiokvirjem ter rezanjem vrat in montažnim materialom (kot npr. AR-4P)
| B x H = 425 x 225 | kompl | 6 |  | 0
| B x H = 525 x 225 | kompl | 1 |  | 0
6.05 | Dobava in montaža vrtinčnega dovodnega difuzorja s plastičnimi usmerniki v kovinski kvadratni stropni plošči 600x600, kompletno z izolirano priključno komoro z regulacijsko loputo v priključku. (barva RAL 9010 oz. po izbiri arhitekta). Tip: DEV-K - Z ali enakovredno
| vel. 600/24 | kompl | 15 |  | 0
6.06 | Manjša nepredvidena dela in stroški zaradi križanj z ostalimi komunalnimi vodi (eventualne prestavitve in zamiki od načrtovane trase) 1%
| vel. ø160 | kompl | 2 |  | 0
6.07 | Dobava in montaža prezračevalnega ventila za odvod zraka z navojem za regulacijo pretoka zraka. Barvan v RAL 9010 mat. tip PV-1N ali enakovredno
| vel. ø125 | kompl | 9 |  | 0
| vel. ø160 | kompl | 7 |  | 0
| vel. ø200 | kompl | 1 |  | 0
6.08 | Dobava in montaža aluminijaste prezračevalne rešetke za odvod zraka za vgradnjo v steno, kanal ali strop z vidno vijačno pritrditvijo, izdelano iz aluminijastega okvirja in prvo vrsto horizontalno in drugo vertikalno nastavljivih lamel skupaj s regulatorjem količine zraka, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom. NOVA-R-R1 ali enakovredno
| 625 x 225 | kompl | 5 |  | 0
| 825 x 225 | kompl | 12 |  | 0
6.09 | Dobava in montaža linijskega šobnega difuzorja s prosto nastavljivimi šobami za izpih zraka horizontalno pod strop in z izolirano komoro z regulacijsko loputo v priključku;
| LD-19/2/W/K/M/Z/I9 dolžina 1.000 mm | kompl | 2 |  | 0
6.1 | Dobava in montaža linijskega šobnega difuzorja s prosto nastavljivimi šobami npr Systemair CAP-SD, vključno z vsemi povezovalnimi in končnimi kosi.
| CAP-SD-3-1500-SW | kompl | 12 |  | 0
6.11 | Dobava in montaža pravokotne požarne lopute za vgradnjo v zid ali strop, namenjena za ločevanje požarnih sektorjev v klimatizacijskih in prezračevalnih sistemih. Loputa je sestavljena iz pocinkanega ohišja, zaporne lopute iz kalcijevega silikata, zapornega mehanizma z javljalnikom položaja ter elektro termičnega tipala. Tesnost loputa/ohišje; razred 2/B skladno z EN 1751. Maksimalna hitrost zraka skozi loputo je 12 m/s, maksimalna statična tlačna obremenitev zaprte lopute je 1200Pa. Certificirana po EN 15650 z veljavnim CE certifikatom, klasificirana po EN 13501-3 in testirana v skladu z EN 1366-2. Požarna odpornost lopute EI 60-S (ve h0 i↔0)S. Vključno z elektromotornim pogonom 230V, z mejnima tipaloma za kontrolo zaprte in odprte lege lopute. Priklop in izvedba prezračevalnih kanalov na požarno loputo se izvedeta v skladu z ÖNORM H 6031.
| FD25-M230-S 1.500 x 600 ali enakovredno | kompl | 4 |  | 0
| FD25-M230-S 1.500 x 500 ali enakovredno | kompl | 6 |  | 0
| FD25-M230-S 1.000 x 400 ali enakovredno | kompl | 2 |  | 0
| FD25-M230-S 800 x 250 ali enakovredno | kompl | 1 |  | 0
| FD25-M230-S 600 x 300 ali enakovredno | kompl | 1 |  | 0
| FD25-M230-S 400 x 250 ali enakovredno | kompl | 1 |  | 0
| FD25-M230-S 300 x 250 ali enakovredno | kompl | 7 |  | 0
6.12 | Fleksibilni priključki normalne vnetljivosti za priključitev prezračevalnega kanala in požarne lopute. Namen elementa je kompenziranje termične ekspanzije kanala v primeru požara. Skupaj z obešalnim in pritrdilnim materialom za težke oz. lahke stene. Montirati na vsako stran stene. Za okrgle in pravokotne kanale dolžina min. 80mm. Izvedba mora biti skladna s standardom ÖNORM H 6031.
| 1.500 x 600 | kos | 8 |  | 0
| 1.500 x 500 | kos | 12 |  | 0
| 1.000 x 400 | kos | 4 |  | 0
| 800 x 250 | kos | 2 |  | 0
| 600 x 300 | kos | 2 |  | 0
| 400 x 250 | kos | 2 |  | 0
| 300 x 250 | kos | 14 |  | 0
6.13 | Revizijske odprtine za pravokotne kanale
| ADAR-CA 500x400 | kos | 57 |  | 0
| ADAR-CA 400x200 | kos | 17 |  | 0
| ADAR-CA 300x100 | kos | 24 |  | 0
6.14 | Revizijske odprtine za okrogle kanale
| RPDR-CA | kos | 46 |  | 0
6.15 | Mehanski okrogli regulator pretoka zraka, z možnostjo nastavljanja količina zraka , za vzdrževanje konstantnega pretoka zraka, brez pomožne energije, z regulacijsko loputo, z ohišjem iz plastike, za vgradnjo v prezračevalno cev. Tip: Trox VFL ali enakovredno
| Ø 125 | kompl | 2 |  | 0
| Ø 160 | kompl | 10 |  | 0
| Ø 200 | kompl | 6 |  | 0
0
6.16 | Kulisni dušilnik zvoka DZ. Zunanji plašč je izdelan iz pocinkane pločevine, dušilne kulise so iz steklene volne debeline 100 mm obložene z vodili na vstopu in izstopu.
| dim. 300x250, L=1.000 mm, št.kulis=2, De(250Hz)=12 dB | kos | 13 |  | 0
6.17 | Akustično in toplotno izolativna fleksibilna cev za povezavo med kanalskim razvodom in elementi za distribucijo zraka. Sestavljena iz: - perforirane notranje cevi iz aluminija, laminirane s poliestrom, - poliesterske zaščitne folije za zaščito pred difuzijo delcev steklene volne, - termična in akustična izolativna plast iz stekene volne, - zunanja zaščitna plast iz aluminija, ojačana s poliestrom. Fleksibilna cev je izdelana skladno s standardom EN 13180. Ustreza SONODEC ali enakovredno
| ø125 mm | m' | 4 |  | 0
| ø160 mm | m' | 9 |  | 0
| ø200 mm | m' | 2 |  | 0
| ø250 mm | m' | 10 |  | 0
6.18 | Okrogli (Spiro) kanali, vključno s fazonskimim kosi, spojnim, montažnim in tesnilnim materialom
| ø125 mm | m' | 23 |  | 0 |  |  | 1.41 | 32.43
| ø160 mm | m' | 82 |  | 0 |  |  | 2.02 | 165.64
| ø200 mm | m' | 8 |  | 0 |  |  | 2.56 | 20.48
| ø250 mm | m' | 74 |  | 0 |  |  | 3.18 | 235.32
6.19 | Pravokotni ravni kanali in oblikovni elementi (kolena,T-kosi, prehodi, etaže, |  |  |  | 0
priključki, nastavki, itd.) iz pocinkane jeklene pločevine v skladu z DIN 1946,
Teil 2. Skupaj s kanali prirobnice s tesnilnimi trakovi, odprtine za čiščenje,
ostali tesnilni, spojni, obešalni in pritrdilni material.
Tesnost kanalov in spojev mora biti izvedena po SIST prEN 1507:2001
(glej tehnični opis).
Debelina pločevine po DIN 24190:
- rob od 100 - 500 mm debelina 0,6 mm
- rob od 560 - 1000 mm debelina 0,8 mm
- rob do 1060 - 2000 mm debelina 1 mm
- rob do 2060 - 4000 mm debelina 1,1 mm
|  | kg | 14680 |  | 0
6.2 | Izolacija za ventilacijo in klimatizacijo, za kanale od naprav do odcepov na
distribucijske elemente, izolacija ne sme biti iz mineralne volne, na spojih
lepljeno s trakovi, vključno pripadajoče lepilo in pritrdilni material.
Toplotna izolacija dobavljiva v ploščah, z zaprto celično strukturo.
Požarni razred B-s3 po DIN EN 13501. Zlepni spoji tesni, prirobnice izolirane dodatno.
λ < 0.038 (pri 0°C)
μ > 5000
VTZ, ZUZ, ZAZ zrak debelina d=19mm
opomba: kanali ZUZ in ZAZ izolirani v strojnici!
Kot na primer :
Proizvod: ARMAFLEX
Tip: AC 19 mm
ali enakovredno
|  | m2 | 890 |  | 0
0
6.21 | Toplotna izolacija dovodnih in odvodnih kanalov vodenih izven objekta z materialom iz kamene volne kaširanim s parozaporno mikroarmirano Al folijo; izolacija je NEGORLJIVA, ne kaplja in širi ognja - klasifikacije A1 (po SIST EN 13501-1); Izolacija je v obliki plošč. Stiki se prelepijo in tesnijo z aluminijastim lepilnim trakom debeline 50 mm. Izolacijo dodatno zaščititi z aluminijasto oblogo z vodotesnimi spoji.
| Kot na primer : |  |  |  | 0
Proizvod: KNAUF INSULATION
Tip: LMF AluR 50 mm
ali enakovredno
|  | m2 | 93 |  | 0
6.22 | Požarni preboji strojnih napeljav - splošno
Zahtevana požarna odpornost prebojev strojnih napeljav je EI60 U/C, če ni drugače navedeno
Požarni preboji strojnih napeljav morajo biti izvedeni s požarnimi tesnilnimi sistemi, testiranimi po SIST EN 1366–3 in klasificiranimi po SIST EN 13501–2, oziroma v skladu s smernico SZPV 408.
Izvajalec mora predložiti dokazilo o usposabljanju s strani proizvajalca požarnega sistema in licenco FKC izdano s strani SZPV
Izvajalec mora predložiti izjavo o lastnostih v skladu z ZGPro-1, ter navodilo za vgradnjo v slovenskem jeziku.
Izvajalec mora izdelati poročilo o izvedbi požarnega tesnjenja prebojev elektro in strojnih napeljav, v skladu s prilogo 1 smernice SZPV 408
Izvajalec mora izdelati izjavo o izvedenih delih, v skladu s prilogo 2, smernice SZPV 408.
| Material predelnega elementa | Količina (št. prebojev)
| AB stena, plošča debeline do 30 cm, dimenzija 1.600 x 700 mm kanal - požarna loputa 1.500x600 mm gorljiva izolacija 19 mm | 4
| AB stena, plošča debeline do 30 cm, dimenzija 1.600 x 600 mm kanal - požarna loputa 1.500x500 mm gorljiva izolacija 19 mm | 6
| AB stena, plošča debeline do 30 cm, dimenzija 1.100 x 500 mm kanal - požarna loputa 1.000x400 mm gorljiva izolacija 19 mm | 2
| AB stena, plošča debeline do 30 cm, dimenzija 900 x 350 mm kanal - požarna loputa 800x250 mm gorljiva izolacija 19 mm | 1
| AB stena, plošča debeline do 30 cm, dimenzija 700 x 400 mm kanal - požarna loputa 600x300 mm gorljiva izolacija 19 mm | 1
| AB stena, plošča debeline do 30 cm, dimenzija 500 x 350 mm kanal - požarna loputa 400x250 mm gorljiva izolacija 19 mm | 1
| AB stena, plošča debeline do 30 cm, dimenzija 400 x 350 mm kanal - požarna loputa 300x250 mm gorljiva izolacija 19 mm | 7
| kompl |  | 1 |  | 0
6.23 | Dobava in montaža vroče cinkanih profilov za izdelavo podporne konstrukcije za obešanje kanalov v skupni teži
|  | kg | 5250 |  | 0
6.24 | Pripravljalna in zaključna dela ter čiščenje
|  | kompl | 1 |  | 0
6.25 | Volumska nastavitev vseh distribucijskih (dovodnih / odvodnih) prezračevalnih elementov (ventili, rešetke, difuzorji, regulatorji pretoka...).
|  | kompl | 1 |  | 0
6.26 | Vreguliranje sistema in nastavitev avtomatike, meritev prezračevanja in mikroklime preizkus funkcionalnosti sistema, izdelava poročila o meritvah s strani pooblaščenega podjetja.
|  | kompl | 1 |  | 0
6.27 | Preizkus tesnosti kanalske mreže s stopnjo tesnosti A po SIST prEN 1507:2001 (dovoljena lekaža pri 400 Pa nadtlaka oziroma podtlaka je 1,32 l/s.m2). Preizkus se izvaja tudi v skladu s SIST EN 12599:2001 in in SIST EN 12237:2003, vključno ves potrebni material za izvedbo preizkusa. Preizkus tesnosti se mora izvajati parcialno po zaključenih celotah kanalskega sistema (npr. posamezna vertikala v jašku, posamezni odcepi za sklop prostorov, …). Preizkus se izvede pred gradbenim zapiranjem posameznih kanalskih odsekov na končno montirane odseke kanalskih tras.
|  | kompl | 1 |  | 0
6.28 | Priprava za dokumentacijo PID (kompletni načrti z vrisanimi vsemi spremembami, ki so nastale med izvedbo). Načrtom je potrebno priložiti navodila za obratovanje in vzdrževanje (kratka navodila), za posamezne sklope pa izvajalec preda navodila direktno investitorju.
|  | kompl | 1 |  | 0
6.29 | Napisne ploščice z barvnimi puščicami po DIN/ONORM, z vezicami/distančniki iz plastike, s prozornim pokrovom 100x50mm za oznako smeri pretokov.
|  | kompl | 1 |  | 0
6.3 | Izdelava preboja skozi stene in stropne plošče
| 400/350 | kompl | 19 |  | 0
| 800/250 | kompl | 1 |  | 0
| 600/400 | kompl | 1 |  | 0
6.31 | Manjša nepredvidena dela in stroški 2%
0
| SKUPAJ PREZRAČEVANJE PROSTOROV |  |  |  | 0
0
0
0
0
0

## prezračevanje - obstoječa stroj
Občina Vojnik Keršova ulica 8, 3212 Vojnik
REKONSTRUKCIJA, ENERGETSKA SANACIJA, ODSTRANITEV IN DOZIDAVA OSNOVNE ŠOLE VOJNIK
Št. Načrta : REM-756/2025
7. | Prezračevanje - dela v obstoječi klimna strojnici Telovadnice OŠ
Št. | OPIS POSTAVKE | EM | Količina | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR) | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR)
7.01 | Demontaža obstoječih kanalov za sveži in odpadni zrak obstoječe toplotne črpalke Hidria ARCTICUS HP 8.2 z odvozom na deponijo
|  | kg | 450 |  | 0
7.02 | Pravokotni ravni kanali in oblikovni elementi (kolena,T-kosi, prehodi, etaže,
priključki, nastavki, itd.) iz pocinkane jeklene pločevine v skladu z DIN 1946,
Teil 2. Skupaj s kanali prirobnice s tesnilnimi trakovi, odprtine za čiščenje,
ostali tesnilni, spojni, obešalni in pritrdilni material.
Tesnost kanalov in spojev mora biti izvedena po SIST prEN 1507:2001
(glej tehnični opis).
Debelina pločevine po DIN 24190:
- rob od 100 - 500 mm debelina 0,6 mm
- rob od 560 - 1000 mm debelina 0,8 mm
- rob do 1060 - 2000 mm debelina 1 mm
- rob do 2060 - 4000 mm debelina 1,1 mm
|  | kg | 480 |  | 0
7.03 | Izolacija za ventilacijo in klimatizacijo, za kanale od naprav do odcepov na
distribucijske elemente, izolacija ne sme biti iz mineralne volne, na spojih
lepljeno s trakovi, vključno pripadajoče lepilo in pritrdilni material.
Toplotna izolacija dobavljiva v ploščah, z zaprto celično strukturo.
Požarni razred B-s3 po DIN EN 13501. Zlepni spoji tesni, prirobnice izolirane dodatno.
λ < 0.038 (pri 0°C)
μ > 5000
ZAZ, ZUZ zrak debelina d=19mm
opomba: kanali ODZ izolirani samo na strehi!
Kot na primer :
Proizvod: ARMAFLEX
Tip: AC 19 mm
ali enakovredno
|  | m2 | 40 |  | 0
7.04 | Aluminijaste zunanje zaščitne rešetke za vgradnjo v zid npr. Systemair PZ-AL 40 barvane v barvi po izbiri arhitekta
| B x H =1800x1300 | kompl | 1 |  | 0
7.05 | Aluminijaste zunanje zaščitne rešetke za vgradnjo v kanal npr. Systemair PZ-AL 40 barvane v barvi po izbiri arhitekta
| B x H =1800x1300 | kompl | 1 |  | 0
7.04 | Dobava in montaža barvanih jeklenih profilov za izdelavo podporne konstrukcije z vgradnjo rešetka na fasado v skupni teži
|  | kg | 240 |  | 0
7.05 | Dodatna izolacija kanalov videnih vidno po strehi z tervolom debeline 5 cm z Al pločevino debeline 0,8 mm na zunanji strani
|  | m2 | 18 |  | 0
7.06 | Pripravljalna in zaključna dela ter čiščenje
|  | kompl | 1 |  | 0
7.07 | Izdelava preboja skozi streho, komplet z zatesnitvijo preboja
| 600/1800 | kompl | 1 |  | 0
7.08 | Manjša nepredvidena dela in stroški 2%
0
| SKUPAJ Prezračevanje - dela v obstoječi klimna strojnici Telovadnice OŠ |  |  |  | 0
Manjša nepredvidena dela in stroški zaradi križanj z ostalimi komunalnimi vodi (eventualne prestavitve in zamiki od načrtovane trase) 1%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Vodovodni_priključek_1f
Občina Vojnik Keršova ulica 8, 3212 Vojnik
REKONSTRUKCIJA, ENERGETSKA SANACIJA, ODSTRANITEV IN DOZIDAVA OSNOVNE ŠOLE VOJNIK
Št. Načrta : REM-756/2025
8. | Vodovodni priključek - 1.faza
Št. | OPIS POSTAVKE | EM | Količina | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR) | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR)
8.01 | Zapiranje vodovodne trase zunanjega omrežja, praznenje, na koncu ponovno polnjenje izpraznjene trase
|  | kompl | 1 |  | 0
8.02 | Odstranitev obstoječega vodovoda NL DN 80 v dolžini 10 m z nakladanjem in odvozom na deponijo s pridobitvijo evidenčnih listov
|  | kompl | 1 |  | 0
8.03 | Cevi z obojko izdelane iz nodularne litine (NL) v skladu s SIST EN545, tlačni razred C40. Obojčni spoji so izvedeni z sidrnim Vi spojem. Komplet s tesnili iz elastomerne gume EPDM in vijaki iz nerjavnega jekla. Proti koroziji so z notranje strani oblite z cementnim oblivom, zunaj pa so zaščitene z aktivno galvansko zaščito (z zlitino ZN+Al minimalne debeline 400 g/m2) in premazane z modrim epoksijem.
| DN80 | m | 10 |  | 0
8.04 | Fazonski kosi izdelani iz nodularne litine (NL) za tlačno stopnjo PN16 v skladu s SIST EN545, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 250µm. Obojčni spoji so izvedeni z sidrnim Vi spojem. Komplet s tesnili iz elastomerne gume EPDM in vijaki iz nerjavnega jekla. Prirobnična tesnila morajo biti iz elastomerne gume s kovinsko ojačitvijo.
| - spojka enojna GF MJ 3057, DN80, PN16 | kos | 1 |  | 0
| - MMQ-kos, 11°, DN80, s sidrnim Vi spojem | kos | 1 |  | 0
| - MMA-kos, DN80/80, s sidrnim Vi spojem | kos | 2 |  | 0
| - prirobnični F-kos DN80, l=200mm | kos | 1 |  | 0
| - FFQ-kos, 90°, DN80, z vrtljivo prirobnico | kos | 1 |  | 0
| - N-kos za hidrant, z vrtljivo prirobnico, DN80 | kos | 1 |  | 0
8.05 | EV zasun kratke izvedbe (Euro 20, tip 23), PN16, izdelan v skladu s SIST EN558, prirobnične izvedbe, z mehkim tesnenjem in pogonskim vretenom iz nerjavnega jekla ter klinom zaščitenim z EPDM gumo. Z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 250µm. Komplet z vgradno armaturo za podzemno vgradnjo, prirobničnimi tesnili iz elastomerne gume EPDM s kovinsko ojačitvijo, vijačnim materialom iz nerjavnega jekla ter LTŽ ventilsko kapo s tipsko podložno ploščo.
| DN80 | kompl | 1 |  | 0
8.06 | Nadzemni hidrant DN80, PN16, tip C (lomljiva izvedba), izdelan v skladu s SIST EN 14384. Telo nadzemnega hidranta mora biti iz nerjavnega jekla, glava iz nodularne litine. Hidrant je opremljen z dvema C priključkoma in z enim B priključkom. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino za izpust stoječe vode iz hidranta, montaža po detajlu proizvajalca, tip glede na zahteve upravljalca omrežja.
| DN80 | kompl | 1 |  | 0
8.07 | Oprema merilnega mesta (merjenje potrošene količine vode) Fazonski kosi so izdelani iz nodularne litine za tlačno stopnjo PN16 v skladu s SIST EN545, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 250µm. Prirobnična tesnila morajo biti iz elastomerne gume EPDM s kovinsko ojačitvijo. Komplet z vijaki iz nerjavnega jekla in montažnim materialom.
| - EV zasun DN80, prirobnični | kos | 2 |  | 0
| - lovilec nesnage DN80, prirobnični | kos | 1 |  | 0
| - protipovratni ventil DN80, prirobnični | kos | 1 |  | 0
| - FFQ-kos, 90°, DN80, z vrtljivo prirobnico | kos | 1 |  | 0
| - prirobnični FF-kos, z vrtljivo prirobnico, DN80, L=0,8m | kos | 2 |  | 0
| - horizontalni vodomer DN80, Q3=63m3/h, prirobnični, za daljinsko odčitavanje (M-BUS sistem), tip po zahtevah distributerja, komplet z montažno demontažnim kosom | kompl | 1 |  | 0
8.08 | Protikorozijska zaščita kovinskih prirobničnih elementov v zemlji z ovijanjem dekorodal traku
|  | kompl | 1 |  | 0
8.09 | PVC trak za označevanje vodovoda z napisom POZOR VODOVOD
|  | m | 10 |  | 0
8.1 | Pozicijska tablica za označevanje vodovoda in njegovih elementov, skupaj s pritrdilnim materialom
|  | kompl | 1 |  | 0
Splošne postavke
8.11 | Izdelava geodetskega posnetka vodovoda in vpis v kataster komunalnih naprav in napeljav
| kompl | kompl | 1 |  | 0
8.12 | Tlačni preizkus z vodo s tlakom 13,5 bar v skladu s standardom SIST EN 805 in izdelava zapisnika
|  | kompl | 1 |  | 0
8.13 | Dezinfekcija, izpiranje vodovodne instalacije in mikrobiološka preiskava vode (vsebnost mineralnih olj..) ter izdaja poročila s strani pooblaščene institucije
|  | kompl | 1 |  | 0
8.14 | Transportni in manipulacijski stroški 1%
|  | kompl | 1 |  | 0
8.15 | Manjša nepredvidena dela in stroški zaradi križanj z ostalimi komunalnimi vodi (eventualne prestavitve in zamiki od načrtovane trase) 1%
|  | kompl | 1 |  | 0
| SKUPAJ VODOVODNI PRIKLJUČEK |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## VO_KA_1f
Občina Vojnik Keršova ulica 8, 3212 Vojnik
REKONSTRUKCIJA, ENERGETSKA SANACIJA, ODSTRANITEV IN DOZIDAVA OSNOVNE ŠOLE VOJNIK
Št. Načrta : REM-756/2025
9. | Vodovod in kanalizacija - 1.faza
Št. | OPIS POSTAVKE | EM | Količina | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR) | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR)
Dobava in montaža (vsebuje tudi drobni montažni material)
9.01 | Kompletno stranišče kot montažni element za suho gradnjo sestoječ iz:
- konzolne školjke z zadnjim odtokom izdelane iz sanitarne keramike (kot npr. Dolomite ali enakovredno)
- lesene plastificirane sedežne deske z mehkim zapiranjem
- nosilnega okvirja površinsko zaščitenega in pocinkanih opornih nog za nadgradnjo na obstoječa tla od 0-20 cm
- dveh kompletnih navojnih palic M12 z osno razdaljo 18-23 cm
- podometnega WC splakovalnika z dvokoličinsko splakovalno tehniko 3/6 l, aktiviranje zgoraj/spredaj
- zaščite pri vgradnji za revizijsko odprtino
- priključka za vodo 1/2" ZN, z vgrajenim kotnim ventilom
- PE stenskega odtočnega kolena Ø90, PE prehodnega kosa Ø90/110 mm in garniture manšet Ø90 mm
- montažnega materiala in seta zvočne izolacije
|  | kompl | 6 |  | 0
9.02 | Kompletno stranišče kot montažni element za suho gradnjo sestoječ iz:
- konzolne školjke z zadnjim odtokom izdelane iz sanitarne keramike in prirejena za invalide
- lesene plastificirane sedežne deske z mehkim zapiranjem
- nosilnega okvirja površinsko zaščitenega in pocinkanih opornih nog za nadgradnjo na obstoječa tla od 0-20 cm
- dveh kompletnih navojnih palic M12 z osno razdaljo 18-23 cm
- podometnega WC splakovalnika z dvokoličinsko splakovalno tehniko 3/6 l, aktiviranje zgoraj/spredaj
- zaščite pri vgradnji za revizijsko odprtino
- priključka za vodo 1/2" ZN, z vgrajenim kotnim ventilom
- PE stenskega odtočnega kolena Ø90, PE prehodnega kosa Ø90/110 mm in garniture manšet Ø90 mm
- montažnega materiala in seta zvočne izolacije
|  | kompl | 1 |  | 0
9.03 | Varnostni naslon zvračljiv, pri WC za invalide (desni ali levi), iz aluminija s prevleko iz nylona v beli barvi, ergonomski, nedrseč, površine so brez robov, zaskočenje v horizontalni in vertikalni legi, mehanizem za premet zasnovan na stisnjenju vzmeti
Oprema po izbiri arhitekta, komplet s pritrdilnim materialom
|  | kompl | 1 |  | 0
9.04 | Varnostno držalo, pri WC za invalide (2 kos), iz aluminija s prevleko iz nylona v beli barvi, ergonomski, nedrseč, površine so brez robov.
Oprema po izbiri arhitekta, komplet s pritrdilnim materialom
|  | kompl | 1 |  | 0
9.05 | Drobni inventar pri WC:
- držalo za toaletni papir (rola)
- ščetka za WC školjko, komplet z zidno kromirano posodo za hranjenje
Oprema po izbiri arhitekta, komplet s pritrdilnim materialom
|  | kompl | 7 |  | 0
9.06 | Kompletni umivalnik kot montažni element za suho gradnjo sestoječ iz:
- školjke izdelane iz sanitarne keramike, z odprtino za armaturo in prelivno odprtino (kot npr. Dolomite ali enakovredno)
- nosilnega okvirja površinsko zaščitenega in pocinkanih opornih nog za vgradnjo na obstoječa tla od 0-20 cm
- dveh kompletnih navojnih palic M10 z osno razdaljo 5-40 cm
- po višini nastavljive plošče armature
- stoječe mešalne armature za toplo in hladno vodo, s keramično kartušo za nastavitev temperature vode
- dveh kotnih podometnih ventilov DN15 vključno z zidno rozeto in vezno pokromano cevko premera 10 mm dolžine cca. 30 cm
- odtočnega ventila, PVC sifona in PE priključnega kolena DN50 z manšeto Ø32
- montažnega in tesnilnega materiala
(kot npr. Geberit Duofix ali enakovredno)
| 60 cm | kompl | 12 |  | 0
| 70 cm | kompl | 1 |  | 0
9.07 | Kompletni umivalnik za v kotlovnico sestoječ iz:
- pločevinasti umivalnik (40 cm)
- zidne pipe DN15 za hladno vodo z nastavkom 3/4" za gumi cev
- odtočnega ventila, PVC sifona in PP priključnega kolena DN50 z manšeto Ø32
- montažnega in tesnilnega materiala
|  | kompl | 1 |  | 0
9.08 | Drobni inventar pri umivalniku:
- ogledalo dolžine 600 mm s ponikljanim okovom
Manjša nepredvidena dela in stroški zaradi križanj z ostalimi komunalnimi vodi (eventualne prestavitve in zamiki od načrtovane trase) 1%
| - držalo za brisače |  |  |  | =SUM(R[-65]C:R[-8]C)*0,01
- držalo in dozator za tekoče milo
Oprema po izbiri arhitekta, komplet s pritrdilnim materialom
|  | kompl | 14 |  | 0
9.09 | Kompletni umivalnik kot montažni element za suho gradnjo sestoječ iz:
- školjke izdelane iz sanitarne keramike, prirejena za invalide, z odprtino za armaturo in prelivno odprtino (kot npr. Dolomite ali enakovredno)
- nosilnega okvirja površinsko zaščitenega in pocinkanih opornih nog za vgradnjo na obstoječa tla od 0-20 cm
- dveh kompletnih navojnih palic M10 z osno razdaljo 5-40 cm
- po višini nastavljive plošče armature
- stoječe mešalne armature za toplo in hladno vodo, zdravniška, s keramično kartušo za nastavitev temperature vode
- dveh kotnih podometnih ventilov DN15 vključno z zidno rozeto in vezno pokromano cevko premera 10 mm dolžine cca. 30 cm
- odtočnega ventila, PVC sifona in PE priključnega kolena DN50 z manšeto Ø32
- montažnega in tesnilnega materiala
(kot npr. Geberit Duofix ali enakovredno)
| 68 cm | kompl | 1 |  | 0
9.1 | Varnostno držalo, pri umivalniku za invalide (2 kos), iz aluminija s prevleko iz nylona v beli barvi, ergonomski, nedrseč, površine so brez robov.
Oprema po izbiri arhitekta, komplet s pritrdilnim materialom
|  | kompl | 1 |  | 0
9.11 | Drobni inventar pri umivalniku za invalide:
- ogledalo za invalide za montažo na zid z možnostjo spreminjanja naklona, višine 100cm
- polica ogledala iz bele keramike
- držalo za brisače
- držalo in dozator za tekoče milo
Oprema po izbiri arhitekta, komplet s pritrdilnim materialom
|  | kompl | 1 |  | 0
9.12 | Kompletni pisoar kot montažni element za suho gradnjo sestoječ iz:
- školjke izdelane iz sanitarne keramike (kot npr. Dolomite ali enakovredno)
- nosilnega okvirja površinsko zaščitenega in pocinkanih opornih nog za vgradnjo na obstoječa tla od 0-20 cm
- dveh kompletnih navojnih palic M10 z osno razdaljo 5-40 cm
- po višini nastavljive plošče armature
- senzorski splakovalnik za pisoar, V kompletu: senzor s pokrivno inox ploščo, podometni vgradni set z elektromagnetnim ventilom 24 VDC (EMV) in transformatorja napetosti 220AC/24DC V. Dimenzija priključka 1/2".
- odtočnega ventila, PVC sifona in PE priključnega kolena DN50 z manšeto Ø40
- montažnega in tesnilnega materiala
|  | kompl | 5 |  | 0
9.13 | Pregradna stena pri pisoarju, tip po izbiri arhitekta
komplet s pritrdilnim materialom
|  | kompl | 2 |  | 0
9.14 | Kompletno trokadero sestoječ iz: |  |  |  | 0
- talne školjke izdelane iz sanitarne keramike
- kromirane podstavne mreže (Roca GARDA)
- zidne mešalne armature za toplo in hladno vodo, z dolgim izlivom
- podometne izplakovalne pipe, z navojnima priključkoma DN32 (kot npr. Presto 13918)
- podometnega ventila DN20 za hladno in DN15 za toplo vodo
- montažnega in tesnilnega materiala
|  | kompl | 1 |  | 0
0
9.15 | Horizontalni talni odtok DN50 s tesnilno prirobnico, sifonskim vložkom, z zaporo povratnega toka in 3 stranskimi dovodi DN40 skrajšljivim okvirnim nastavkom 14-74mm/ 147x147mm in nerjavečo jekleno rešetko 140x140mm.Vgradna zaščita je zajeta z dobavo (kot npr. HL304).
|  | kos | 9 |  | 0
9.16 | Zidni požarni Euro hidrant v pločevinasti omarici, dim. 740x840x250mm, izdelan po EN 671-1 in DIN 14461-1, za montažo v steno ali ob steno, z naslednjo opremo:
- priključni ventil DN50 (pretok 200 l/min)
- reducirna spojka C/D
- kolut z gumijasto cevjo DN25 (l=30 m), EN 694
- euro ročnik DN25/8
|  | kos | 7 |  | 0
9.17 | Dobava in montaža jeklene cevi iz nerjavnega jekla št. 1.4521 za napeljave pitne vode po DIN EN 10088 in DIN EN 10312, s fazonskimi kosi, z dodatkom za razrez, s spojnim materialom za spajanje s hladnim stiskanjem z zagotavljanjem tlačne stopnje PN16, tmax = 110 °C, komplet z obešalnim in pritrdilnim materialom - za razvode hladne vode, položena pod stropom in v jaških. Pod stropom in v jaških je izolirana z izolacijo z zaprto celično strukturo deb. 20 mm.
| DN50 (Ø54 x 1,5) | m | 170 |  | 0
0
9.18 | Dobava in montaža jeklene cevi iz nerjavnega jekla št. 1.4521 za napeljave pitne vode po DIN EN 10088 in DIN EN 10312, s fazonskimi kosi, z dodatkom za razrez, s spojnim materialom za spajanje s hladnim stiskanjem z zagotavljanjem tlačne stopnje PN16, tmax = 110 °C, komplet z obešalnim in pritrdilnim materialom - za dovod hladne vode v objekt, izolirana z dvojnim ovojem dekorodal traku.
| DN80 (Ø88,9 x 2,0) | m | 12 |  | 0
9.19 | Dobava in montaža jeklene cevi iz nerjavnega jekla št. 1.4521 za napeljave pitne vode po DIN EN 10088 in DIN EN 10312, s fazonskimi kosi, z dodatkom za razrez, s spojnim materialom za spajanje s hladnim stiskanjem z zagotavljanjem tlačne stopnje PN16, tmax = 110 °C, komplet z obešalnim in pritrdilnim materialom - za razvode tople vode, položena pod stropom in v jaških. Cev je izolirana z izolacijo z zaprto celično strukturo.
| DN15 (Ø18 x 1) - debelina izolacije 20 mm | m | 20 |  | 0
| DN20 (Ø22 x 1,2) - debelina izolacije 20 mm | m | 35 |  | 0
| DN25 (Ø28x 1,2) - debelina izolacije 30 mm | m | 85 |  | 0
| DN50 (Ø54 x 1,5) - debelina izolacije 50 mm | m | 50 |  | 0
9.2 | Večplastna polietilenska cev v sestavi PE-Xb / Al / HDPE, v palicah oz. kolutu (npr.Valsir Mixal), izdelana v skladu z EN ISO 21003-1, do tlaka medija 10 bar ter temperature 95°C, za spajanje s hladnim stiskanjem, komplet s fitingi iz medenine ter z obešalnim in pritrdilnim materialom. Za razvode hladne in tople vode, položena v predelnih stenah in v tlaku. Cev je izolirana z izolacijo z zaprto celično strukturo. V predelnih stenah in tlaku je cev izolirana z izolacijo debeline 9 mm.
| DN12 (Ø16 x 2) | m | 180 |  | 0
| DN15 (Ø20 x 2) | m | 160 |  | 0
| DN20 (Ø26 x 2) | m | 95 |  | 0
| DN25 (Ø32 x 3) | m | 60 |  | 0
| DN32 (Ø40 x 3,5) | m | 15 |  | 0
9.21 | Montažni in pritrdilni material sestavljen iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbere skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Pocinkane cevne objemke z gumijastim vložkom. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako.
| konstrukcijski elementi | kg | 300 |  | 0
| objemka (DN12) | kos | 190 |  | 0
| objemka (DN15) | kos | 160 |  | 0
| objemka (DN20) | kos | 85 |  | 0
| objemka (DN25) | kos | 85 |  | 0
| objemka (DN32) | kos | 10 |  | 0
| objemka (DN50) | kos | 85 |  | 0
9.22 | PP-M cev za hišno kanalizacijo s povečanimi zvočno-izolacijskimi lastnostmi, izdelane v skladu z EN 1451, komplet s fazonskimi kosi, z dodatki na odrezke in tesnilnim materialom in podpornimi objemkami obloženimi z gumo (kot npr. Valsir Triplus) |  |  |  | 0
| DN50 | m | 55 |  | 0
| DN75 | m | 200 |  | 0
| DN110 | m | 270 |  | 0
9.23 | Izolacija kanalizacijskih cevi dvižnih vodov z izolacijo z zaprto celično strukturo deb. 5 mm. Izolacija izpolnjuje pogoje za preprečevanje rosenja in kondenzacije, ter prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo (kot npr. Armacell Tubolit AR)
| DN50 | m | 55 |  | 0
| DN75 | m | 200 |  | 0
| DN110 | m | 270 |  | 0
9.24 | LTŽ odtočna cev SML, pod stropom kotlovnice, izdelana v skladu z standardom EN 877, spojene z nerjavnimi vijačnimi objemkami, komplet z fazonskimi kosi, pritrdilnim materialom in podpornimi objemkami obloženimi z gumo
| DN80 | m | 5 |  | 0
| DN100 | m | 40 |  | 0
| DN125 | m | 20 |  | 0
| DN150 | m | 10 |  | 0
9.25 | LTŽ SML čistilni kos
| DN80 | kos | 1 |  | 0
| DN100 | kos | 9 |  | 0
| DN125 | kos | 1 |  | 0
| DN150 | kos | 2 |  | 0
9.26 | PVC-U cev za odvod kanalizacije iz objekta, izdelana v skladu z standardom EN 1401-1, komplet s fazonskimi kosi in z dodatki na odrezke in tesnilnim materialom
| DN110 | m | 110 |  | 0
| DN125 | m | 40 |  | 0
| DN150 | m | 30 |  | 0
| DN200 | m | 40 |  | 0
9.27 | Tesnilna PVC uvodnica za tesnenje prehoda cevi preko zidu v objekt, skupaj z montažnim materialom. (kot npr. Hauff-Technik ali enakovredno)
| PE d110 | kos | 2 |  | 0
| PE d125 | kos | 2 |  | 0
| PE d160 | kos | 1 |  | 0
9.28 | Inox talna rešetka - sifonizirana, s horizontalnim odtokom DN75, vključno ves tesnilni in pritrdilni material.
| dimenzije: 400 x 200 mm | kos | 4 |  | 0
9.29 | Samočistilni filter delcev, komplet z montažnim materialom.
Tehnični podatki: - Filter mrežica: 100µm, AISI 304 - Max. pretok: 40 m3/h (dp=0,2bar) - Max. tlak: 16bar - Max. temperatura: 30°C - Mehanizem izpiranja: protitočni vodni curek, krtačenje filter mrežice - Hidravlični priključki: DN80 (kot npr. COSMO 2B MAXI, dobavitelj Tehnofan d.o.o.)
| kompl | kos | 1 |  | 0
9.3 | Galvanski nevtralizator vodnega kamna in korozije, za hladno vodo, komplet z montažnim materialom.
Tehnični podatki: - Predfilter z magnetnim filtrom rje in aktivno anodo - Magnetno indukcijska enota z aktivno anodo - Pretok: 2,6÷10,4 m3/h - Max. tlak: 16 bar - Max. temperatura 110°C - Vortex sistem za dodatno stabilizacijo vodnega kamna - Hidravlični priključki: DN32 (kot npr. POLAR PMS25+PI25C, dobavitelj Tehnofan d.o.o.)
|  | kos | 1 |  | 0
9.31 | Galvanski nevtralizator vodnega kamna in korozije, za cirkulacijo tople vode, komplet z montažnim materialom.
Tehnični podatki: - Predfilter z magnetnim filtrom rje in aktivno anodo - Magnetno indukcijska enota z aktivno anodo - Pretok: 1,0÷4,5 m3/h - Max. tlak: 16 bar - Max. temperatura 110°C - Vortex sistem za dodatno stabilizacijo vodnega kamna - Hidravlični priključki: DN20 (kot npr. POLAR PMS18+Pi18HF, dobavitelj Tehnofan d.o.o.)
|  | kos | 1 |  | 0
9.32 | Avtomatski hidravlični ventil za kompenzacijo vršnih pretokov, komplet z montažnim materialom.
Tehnični podatki: - Ohišje nodularna litina epoksi premaz - Zaporna loputa/disk inox AISI316 - Membrana NBR - Max. tlak: 16 bar - Max. pretok: 40 m3/h - Tipalo vstopnega in izstopnega tlaka - Normalno zaprta pozicija - Tovarniška prednastavitev (za odpiranje) 2,5 bar - Protikavitacijska zasnova - Hidravlični priključki: DN50 (kot npr. DOROT S300, dobavitelj Tehnofan d.o.o.)
|  | kos | 1 |  | 0
9.33 | Krogelni ventil za vodo - navojni, komplet s tesnilnim materialom
| DN15 | kos | 8 |  | 0
| DN20 | kos | 5 |  | 0
| DN25 | kos | 11 |  | 0
| DN32 | kos | 5 |  | 0
| DN50 | kos | 6 |  | 0
| DN80 | kos | 6 |  | 0
9.34 | Modularni večfunkcijski termostatski ventil za termično uravnoteženje posameznih vodov cirkulacije sanitarne tople vode. Območje nastavljanja temperature 40 do 60°C. Pri porastu temperature 5 K nad nastavljeno temperaturo se zmanjša kvs na 0,15 m3/h. Pri porastu temperature nad 65°C ponovno odpre pretok za potrebe termične dezinfekcije. Pri porastu temperature nad 75°C popolnoma zapre pretok. Možnost menjave kalibriranih termostatskih delov med delovanjem. Možnost dogradnje termometra ali temperaturnega tipala, kot npr. proizvod Danfoss tip MTCV-B
| DN15 | kos | 6 |  | 0
| DN20 | kos | 2 |  | 0
9.35 | Nepovratni ventil za vodo - navojni, komplet s tesnilnim materialom
| DN25 | kos | 1 |  | 0
| DN50 | kos | 1 |  | 0
9.36 | Polnilno-praznilna pipa, komplet s tesnilnim materialom
| DN15 | kos | 1 |  | 0
9.37 | Varnostni ventil za vodo - navojni, tlak odpiranja 6 bar, komplet z montažnim in tesnilnim materialom
| DN25 | kos | 1 |  | 0
9.38 | Raztezna posoda za sanitarno vodo, p=10 bar, volumen 90 l, pretočne izvedbe, komplet z servisnim ventilom
|  | kompl | 1 |  | 0
9.39 | Cirkulacijska črpalka za toplo sanitarno vodo, z elektronsko regulacijo vrtljajev Komplet z montažnim materialom
Tehnični podatki: - Pretok Q=4,5 m3/h - Tlačna višina H=60kPa - Električni podatki 230V, 50Hz, 100W (kot npr. IMP NMT SAN PLUS 25/90-130)
|  | kos | 1 |  | 0
9.4 | Manometer Ø100 mm z manometrsko pipco
| merilno območje 0-10 bar | kos | 2 |  | 0
| merilno območje 0-6 bar | kos | 2 |  | 0
9.41 | Potopno temperaturno tipalo premera Ø100 mm z vgradno tulko in privaritvijo tulke v cevovod
| merilno območje 0-120 °C | kos | 2 |  | 0
| merilno območje 0-60 °C | kos | 1 |  | 0
9.42 | Revizijska vratca za montažo na steno na mestu vgradnje zapornih ventilov za vodo, iz pocinkane pločevine, v beli barvi , dim. 400x400x150mm
|  | kos | 6 |  | 0
9.43 | Revizijska vratca za montažo na steno na mestu vgradnje čistilnega kosa, iz pocinkane pločevine, v beli barvi , dim. 300x300mm
|  | kos | 14 |  | 0
9.44 | Navezava vodovoda na zunanje vodovodno omrežje
|  | kompl | 1 |  | 0
9.45 | Preboji oz vrtanje skozi zidove, strop za cevne instalacije
| do f 150 | kompl | 63 |  | 0
9.46 | Požarni preboji strojnih napeljav - splošno
Zahtevana požarna odpornost prebojev strojnih napeljav je EI60 U/C, če ni drugače navedeno
Požarni preboji strojnih napeljav morajo biti izvedeni s požarnimi tesnilnimi sistemi, testiranimi po SIST EN 1366–3 in klasificiranimi po SIST EN 13501–2, oziroma v skladu s smernico SZPV 408.
Izvajalec mora predložiti dokazilo o usposabljanju s strani proizvajalca požarnega sistema in licenco FKC izdano s strani SZPV
Izvajalec mora predložiti izjavo o lastnostih v skladu z ZGPro-1, ter navodilo za vgradnjo v slovenskem jeziku.
Izvajalec mora izdelati poročilo o izvedbi požarnega tesnjenja prebojev elektro in strojnih napeljav, v skladu s prilogo 1 smernice SZPV 408
Izvajalec mora izdelati izjavo o izvedenih delih, v skladu s prilogo 2, smernice SZPV 408.
| Material predelnega elementa | Količina (št. prebojev)
| AB plošča 20 cm REI60 dimenzija 0,2 x 0,2 m PP cev ø75 mm | kos | 21
| AB plošča 20 cm REI60 dimenzija 0,2 x 0,2 m PP cev ø110 mm | kos | 31
| AB plošča 20 cm REI60 dimenzija 0,45 x 0,15 m inox cev ø54mm, gorljiva izolacija 50 mm inox cev ø32mm, gorljiva izolacija 30 mm | kos | 3
| AB plošča 20 cm REI60 dimenzija 0,15 x 0,15 m inox cev ø54mm, gorljiva izolacija 20 mm | kos | 3
| AB stena 20 cm REI60 dimenzija 0,15 x 0,15 m inox cev ø54mm, gorljiva izolacija 20 mm | kos | 2
| AB stena 20 cm REI60 dimenzija 0,2 x 0,2 m PP cev ø110 mm | kos | 3
|  | kompl | 1 |  | 0
9.47 | Ročni gasilni aparat - ABC (6 kg) | kos | 6 |  | 0
0
9.48 | Ročni gasilni aparat - CO2 (5 kg) | kos | 6 |  | 0
0
Splošne postavke
9.49 | Manjša gradbena dela kot so preboji za cevi, izdelava utorov v tlaku in zidu za vodovodne in kanalizacijske cevi, ter zametavanje in fino zaribavanje po vgradnji, zaščita talnih razvodov pred poškodbo
|  | ur | 120 |  | 0
9.5 | Tlačni preizkus notranje vodovodne instalacije z vodo s tlakom 11 bar v skladu s standardom SIST EN 805 in izdelava zapisnika
|  | kompl | 1 |  | 0
9.51 | Preizkus vodotesnosti kanalizacije in izdelava zapisnika
|  | kompl | 1 |  | 0
9.52 | Dezinfekcija, izpiranje vodovodne instalacije in mikrobiološka preiskava vode (vsebnost mineralnih olj..) ter izdaja poročila s strani pooblaščene institucije
|  | kompl | 1 |  | 0
9.53 | Transportni in manipulacijski stroški 1%
|  | kompl | 1 |  | 0
9.54 | Manjša nepredvidena dela in stroški 2%
|  | kompl | 1 |  | 0
| SKUPAJ VODOVOD IN KANALIZACIJA |  |  |  | 0
0
0

## VO_KA_Kuhinja_1f
Občina Vojnik Keršova ulica 8, 3212 Vojnik
REKONSTRUKCIJA, ENERGETSKA SANACIJA, ODSTRANITEV IN DOZIDAVA OSNOVNE ŠOLE VOJNIK
Št. Načrta : REM-756/2025
10. | Vodovod in kanalizacija kuhinja - 1.faza
Št. | OPIS POSTAVKE | EM | Količina | Cena/enota brez DDV (EUR) | cena skupaj brez DDV (EUR) | Cena/enota brez DDV (EUR) | cena skupaj brez DDV (EUR)
Dobava in montaža (vsebuje tudi drobni montažni material)
10.01 | Kompletno stranišče kot montažni element za suho gradnjo sestoječ iz:
- konzolne školjke z zadnjim odtokom izdelane iz sanitarne keramike (kot npr. Dolomite ali enakovredno)
- lesene plastificirane sedežne deske z mehkim zapiranjem
- nosilnega okvirja površinsko zaščitenega in pocinkanih opornih nog za nadgradnjo na obstoječa tla od 0-20 cm
- dveh kompletnih navojnih palic M12 z osno razdaljo 18-23 cm
- podometnega WC splakovalnika z dvokoličinsko splakovalno tehniko 3/6 l, aktiviranje zgoraj/spredaj
- zaščite pri vgradnji za revizijsko odprtino
- priključka za vodo 1/2" ZN, z vgrajenim kotnim ventilom
- PE stenskega odtočnega kolena Ø90, PE prehodnega kosa Ø90/110 mm in garniture manšet Ø90 mm
- montažnega materiala in seta zvočne izolacije
|  | kompl | 2 |  | 0
10.02 | Drobni inventar pri WC:
- držalo za toaletni papir (rola)
- ščetka za WC školjko, komplet z zidno kromirano posodo za hranjenje
Oprema po izbiri arhitekta, komplet s pritrdilnim materialom
| kompl | kompl | 2 |  | 0
10.03 | Kompletna tuš kad sestoječa iz:
- tuš kad iz litega sanitarnega akrila 90x90 cm
- zidne mešalne baterije za toplo in hladno vodo za prhanje s pomično konzolo, gibljivo cevjo, obešalom in nadglavno prho
- dveh podometnih ventilov DN15 s kapo in zidno rozeto
- PP sifona za tuš z odtočno odprtino Ø90
- montažnega in tesnilnega materiala
|  | kompl | 1 |  | 0
10.04 | Dodatna oprema za tuš kad:
- stensko držalo
- stenska odlagalna košarica
- kljukasto obešalo
Oprema po izbiri arhitekta, komplet s pritrdilnim materialom
|  | kompl | 1 |  | 0
10.05 | Kompletni umivalnik sestoječ iz:
- školjke izdelane iz sanitarne keramike, z odprtino za armaturo in prelivno odprtino (kot npr. Dolomite ali enakovredno)
- stoječe mešalne armature za toplo in hladno vodo, s keramično kartušo za nastavitev temperature vode
- dveh kotnih podometnih ventilov DN15 vključno z zidno rozeto in vezno pokromano cevko premera 10 mm dolžine cca. 30 cm
- odtočnega ventila, PVC sifona in PP priključnega kolena DN50 z manšeto Ø32
- montažnega in tesnilnega materiala
| 42 cm | kompl | 1 |  | 0
10.06 | Priprava instalacij za pralni stroj sestoječa iz:
- sifona za pralni stroj
- izpustnega ventila DN20 z navojnim priključkom za dotočno cev
|  | kompl | 1 |  | 0
10.07 | Horizontalni talni odtok DN50 s tesnilno prirobnico, sifonskim vložkom, z zaporo povratnega toka in 3 stranskimi dovodi DN40 skrajšljivim okvirnim nastavkom 14-74mm/ 147x147mm in nerjavečo jekleno rešetko 140x140mm.Vgradna zaščita je zajeta z dobavo (kot npr. HL304).
|  | kos | 2 |  | 0
10.08 | Priprava instalacij za inox sanitarni umivalnik s kolenskim vklopom sestoječa iz:
- dveh kotnih podometnih ventilov DN15 vključno z zidno rozeto
- odtočnega ventila, PVC sifona in PP priključnega kolena DN50 z manšeto Ø40
- pritrdilnega in tesnilnega materiala
- pritrdilnega materiala
|  | kompl | 3 |  | 0
10.09 | Priprava instalacij za lupilnik krompirja sestoječa iz:
- zapornega ventila DN20 za hladno vodo z navojnim priključkom za dotočno cev in povezovalne cevi
- pritrdilnega materiala
| Manjša nepredvidena dela in stroški zaradi križanj z ostalimi komunalnimi vodi (eventualne prestavitve in zamiki od načrtovane trase) 1% | kompl | 1 |  | 0
0
10.1 | Priprava instalacij za enodelno pomivalno korito sestoječa iz:
- priklopa DN15 za hladno in toplo vodo za zidno mešalno baterijo
- odtočnega ventila, PVC sifona in PP priključnega kolena DN50 z manšeto Ø40
- pritrdilnega in tesnilnega materiala
|  | kompl | 2 |  | 0
10.11 | Priprava instalacij za dvodelno pomivalno korito sestoječa iz:
- priklopa DN15 za hladno in toplo vodo za zidno mešalno baterijo
- odtočnega ventila, PVC sifona in PP priključnega kolena DN50 z manšeto Ø40 (2x)
- pritrdilnega in tesnilnega materiala
|  | kompl | 1 |  | 0
10.12 | Priprava instalacij za enodelno pomivalno korito sestoječa iz:
- stoječe mešalne armature za toplo in hladno vodo
- dveh kotnih podometnih ventilov DN15 vključno z zidno rozeto in vezno pokromano cevko premera 10 mm dolžine cca. 30 cm
- odtočnega ventila, PVC sifona in PP priključnega kolena DN50 z manšeto Ø40
- pritrdilnega in tesnilnega materiala
|  | kompl | 4 |  | 0
10.13 | Priprava instalacij za sanitarni umivalnik v pultu sestoječa iz:
- stoječe mešalne armature za toplo in hladno vodo
- dveh kotnih podometnih ventilov DN15 vključno z zidno rozeto in vezno pokromano cevko premera 10 mm dolžine cca. 30 cm
- odtočnega ventila, PVC sifona in PP priključnega kolena DN50 z manšeto Ø40
- pritrdilnega in tesnilnega materiala
|  | kompl | 4 |  | 0
10.14 | Priprava instalacij za elektro parno konvekcijsko peč sestoječa iz:
- zapornega ventila DN20 za hladno vodo z navojnim priključkom za dotočno cev in povezovalne cevi
- priklopa za odtok DN50
- pritrdilnega materiala
|  | kompl | 1 |  | 0
10.15 | Priprava instalacij za plinsko parno konvekcijsko peč sestoječa iz:
- zapornega ventila DN20 za hladno vodo z navojnim priključkom za dotočno cev in povezovalne cevi
- priklopa za odtok DN50
- pritrdilnega materiala
|  | kompl | 2 |  | 0
10.16 | Priprava instalacij za izlivno korito z umivalnikom sestoječa iz:
- dveh kotnih podometnih ventilov DN15 vključno z zidno rozeto in vezno pokromano cevko premera 10 mm dolžine cca. 30 cm
- odtočnega ventila, PVC sifona in PP priključnega kolena DN50 z manšeto Ø40
- pritrdilnega in tesnilnega materiala
|  | kompl | 2 |  | 0
10.17 | Priprava instalacij za izlivno korito sestoječa iz:
- priklopa DN15 za hladno in toplo vodo za zidno mešalno baterijo
- priklopa za odtok DN110
- pritrdilnega materiala
|  | kompl | 1 |  | 0
0
10.18 | Priprava instalacij za električno prekucno ponev sestoječa iz:
- zapornega ventila DN15 za hladno vodo in povezovalno cevjo
- priklopa za odtok DN50
- pritrdilnega materiala
|  | kompl | 2 |  | 0
10.19 | Priprava instalacij za plinski kotel sestoječa iz:
- zapornih ventilov DN15 za hladno in toplo vodo in povezovalnih cevi
- pritrdilnega materiala
|  | kompl | 1 |  | 0
10.2 | Priprava instalacij za električni kotel sestoječa iz:
| - zapornih ventilov DN15 za hladno in toplo vodo in povezovalnih cevi |  |  |  | 0
- pritrdilnega materiala
|  | kompl | 2 |  | 0
0
10.21 | Priprava instalacij za blok mizo s tuš pipo sestoječa iz:
- zapornih ventilov DN15 za hladno in toplo vodo in povezovalnih cevi
- pritrdilnega materiala
|  | kompl | 1 |  | 0
10.22 | Priprava instalacij za toplovodno kopel sestoječa iz:
- zapornega ventila DN15 za hladno vodo in povezovalne cevi
- priklopa za odtok DN50
- pritrdilnega materiala
|  | kompl | 2 |  | 0
10.23 | Priprava instalacij za čiščenje organskih odpadkov sestoječa iz:
- priklopa DN15 za hladno in toplo vodo za zidno mešalno baterijo
|  | kompl | 1 |  | 0
10.24 | Priprava instalacij za pomivalni stroj za pomivanje jedilne posode vključno z instalacijami za avtomatski mehčalec vode sestoječa iz:
- zapornega ventila DN20 za hladno vodo z navojnim priključkom za dotočno cev avtomatskega mehčalca vode in povezovalne cevi med mehčalcem vode in pomivalnim strojem
- priklopa za odtok DN50
- pritrdilnega materiala
|  | kompl | 1 |  | 0
10.25 | Priprava instalacij za pomivalni stroj za pomivanje kuhinjske posode vključno z instalacijami za avtomatski mehčalec vode sestoječa iz:
| - zapornega ventila DN20 za hladno vodo z navojnim priključkom za dotočno cev avtomatskega mehčalca vode in povezovalne cevi med mehčalcem vode in pomivalnim strojem |  |  |  | 0
- priklopa za odtok DN50
- pritrdilnega materiala
|  | kompl | 1 |  | 0
10.26 | Priprava instalacij za stroj za pranje zelenjave sestoječa iz:
- zapornega ventila DN20 za hladno vodo z navojnim priključkom za dotočno cev in povezovalne cevi
- priklopa za odtok DN50
- pritrdilnega materiala
|  | kompl | 1 |  | 0
10.27 | Inox talna rešetka, z smradno zaporo in z horizontalnim odtokom DN50, vključno ves tesnilni in pritrdilni material. (kot npr. ACO)
| dimenzije: 200 x 200 mm | kos | 6 |  | 0
10.28 | Inox talna rešetka, z smradno zaporo in z horizontalnim odtokom DN75, vključno ves tesnilni in pritrdilni material. (kot npr. ACO)
| dimenzije: 300 x 300 mm | kos | 3 |  | 0
10.29 | Inox talna rešetka, z smradno zaporo in z odtokom DN100, vključno ves tesnilni in pritrdilni material. (kot npr. ACO)
| dimenzije: 600 x 400 mm | kos | 5 |  | 0
| dimenzije: 800 x 400 mm | kos | 2 |  | 0
10.3 | Priprava instalacij za odvoda kondenza v hladilnici / zamrzovalnici sestoječa iz:
- priklopa za odtok DN32
|  | kompl | 2 |  | 0
10.31 | Večplastna polietilenska cev v sestavi PE-Xb / Al / HDPE, v palicah (npr.Uponor), izdelana v skladu z EN ISO 21003-1, položena pod stropom, za razvode tople vode in cirkulacije, do tlaka medija 10 bar ter temperature 95°C, komplet s fitingi iz medenine. Cev je izolirana z izolacijo z zaprto celično strukturo in oplaščena z alu. pločevino.
| DN20 (ø26x3) - debelina izolacije 20 mm | m | 35 |  | 0
| DN32 (ø40x4) - debelina izolacije 40 mm | m | 35 |  | 0
10.32 | Večplastna polietilenska cev z notranjim kovinskim plaščem, v kolutu/palicah (npr.Uponor), izdelana v skladu z EN ISO 21003-1, položena v predelne stene in v tlaku, za hladno in toplo vodo, komplet s fitingi iz medenine in montažnim materialom. Cev je predizolirana z izolacijo z zaprto celično strukturo (kot npr. Armacell Tubolit S)
| DN12 (ø16x2) - debelina izolacije 10 mm | m | 130 |  | 0
| DN15 (ø20x2) - debelina izolacije 10 mm | m | 175 |  | 0
| DN20 (ø26x3) - debelina izolacije 10 mm | m | 145 |  | 0
| DN25 (ø32x3) - debelina izolacije 10 mm | m | 55 |  | 0
| DN32 (ø40x4) - debelina izolacije 10 mm | m | 45 |  | 0
| DN40 (ø50x4.5) - debelina izolacije 10 mm | m | 5 |  | 0
10.33 | Pocinkana srednje težka navojna cev izdelana po SIST EN 10255, kvaliteta materiala S195T, preizkušena na tlak 50 bar, z galvansko zaščito po standardu EN 10240, skupaj z spojnimi in oblikovnimi kosi iz pocinkane temprane litine po DIN EN 10242, položena v tlaku.
| DN15 - debelina izolacije 10 mm | m | 30 |  | 0
| DN20 - debelina izolacije 10 mm | m | 10 |  | 0
| DN25 - debelina izolacije 10 mm | m | 10 |  | 0
10.34 | PP-M cev s povečanimi zvočno-izolacijskimi lastnostmi, izdelane v skladu z EN 1451, komplet s fazonskimi kosi, za fekalne in odpadne vode, za trajno obratovanje pri temperaturah odpadne vode do 80 °C, z dodatki na odrezke in tesnilnim materialom in podpornimi objemkami obloženimi z gumo (kot npr. Valsir Triplus)
| DN32 | m | 5 |  | 0
| DN50 | m | 145 |  | 0
| DN75 | m | 25 |  | 0
| DN110 | m | 45 |  | 0
10.35 | Izolacija kanalizacijskih cevi dvižnih vodov z izolacijo z zaprto celično strukturo deb. 5 mm. Izolacija izpolnjuje pogoje za preprečevanje rosenja in kondenzacije, ter prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo (kot npr. Armacell Tubolit AR)
| DN110 | m | 30 |  | 0
10.36 | PVC-U cev za talno kanalizacijo, položena v tla, izdelana v skladu z standardom EN 1401-1, komplet z fazonskimi kosi in z dodatki na odrezke in tesnilnim materialom
| DN110 | m | 95 |  | 0
| DN125 | m | 15 |  | 0
| DN150 | m | 55 |  | 0
10.37 | Revizijska vratca za montažo na steno na mestu vgradnje čistilnega kosa, iz pocinkane pločevine, v beli barvi , dim. 300x300mm
|  | kos | 2 |  | 0
10.38 | Montažni in pritrdilni material sestavljen iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbere skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako.
|  | kompl | 1 |  | 0
10.39 | Krogelni ventil za vodo - navojni, komplet s tesnilnim materialom
| DN20 | kos | 2 |  | 0
| DN32 | kos | 2 |  | 0
| DN40 | kos | 1 |  | 0
10.4 | Modularni večfunkcijski termostatski ventil za termično uravnoteženje posameznih vodov cirkulacije sanitarne tople vode. Območje nastavljanja temperature 40 do 60°C. Pri porastu temperature 5 K nad nastavljeno temperaturo se zmanjša kvs na 0,15 m3/h. Pri porastu temperature nad 65°C ponovno odpre pretok za potrebe termične dezinfekcije. Pri porastu temperature nad 75°C popolnoma zapre pretok. Možnost menjave kalibriranih termostatskih delov med delovanjem. Možnost dogradnje termometra ali temperaturnega tipala, kot npr. proizvod Danfoss tip MTCV-B
| DN20 | kos | 1 |  | 0
10.41 | Lovilec maščob z usedalnikom, izdelan v skladu s standardom SIST EN 1825, za pretok 8,5 l/s, za vgradnjo v zemljo, LTŽ pokrov D400, z vtokom in iztokom premera DN150. Integrirana priprava za odvzem vzorca odpadne vode in izdelava poslovnika posluževanja. (kot npr. ACO tip Lipumax P-B, NS 8,5)
|  | kompl | 1 |  | 0
10.42 | Požarni preboji strojnih napeljav - splošno
Zahtevana požarna odpornost prebojev strojnih napeljav je EI60 U/C, če ni drugače navedeno
Požarni preboji strojnih napeljav morajo biti izvedeni s požarnimi tesnilnimi sistemi, testiranimi po SIST EN 1366–3 in klasificiranimi po SIST EN 13501–2, oziroma v skladu s smernico SZPV 408.
Izvajalec mora predložiti dokazilo o usposabljanju s strani proizvajalca požarnega sistema in licenco FKC izdano s strani SZPV
Izvajalec mora predložiti izjavo o lastnostih v skladu z ZGPro-1, ter navodilo za vgradnjo v slovenskem jeziku.
Izvajalec mora izdelati poročilo o izvedbi požarnega tesnjenja prebojev elektro in strojnih napeljav, v skladu s prilogo 1 smernice SZPV 408
Izvajalec mora izdelati izjavo o izvedenih delih, v skladu s prilogo 2, smernice SZPV 408.
| Material predelnega elementa | Količina (št. prebojev)
| AB plošča 20 cm dimenzija 0,15 x 0,15 m PP cev ø110 mm | kos | 4
| AB stena 30 cm REI60 dimenzija 0,4 x 0,15 m večplastna cev ø40mm, gorljiva izolacija 40 mm večplastna cev ø26mm, gorljiva izolacija 20 mm | kos | 1
|  | kompl | 1 |  | 0
10.43 | Navezava kanalizacije na zunanje kanalizacijsko omrežje
|  | kompl | 1 |  | 0
10.44 | Demontaža obstoječih sanitarnih elementov in instalacij z nakladanjem in odvozom na deponijo s pridobitvijo evidenčnih listov
|  | kompl | 1 |  | 0
10.45 | Ročni gasilni aparat - ABC (6 kg)
|  | kos | 3 |  | 0
10.46 | Ročni gasilni aparat - CO2 (2 kg)
|  | kos | 3 |  | 0
Začasne prevezave
10.47 | Zaradi izgradnje nove kuhinje in jedlinice na območju dela trenutne 1 Triade je potrebno določene instalacije STV demontirati, odvoziti na deponijo, izvesti začasne prevezave dovoda STV. Izvesti je potrebno tudi navezavo hladne vodeobstoječega dela šole na novi dovod HV. V fazi projektiranja zaradi zakritosti instalacij v kinetah, tleh in steneh ni možno ugotoviti obseg del, zato se predlaga ob gradnji obračun po dejanskih strokški za to postavko ! Obračun se izvede po primerljivih postavkah pogodbenega predračuna!
|  | kompl | 1 |  | 0
Splošne postavke
10.48 | Manjša gradbena dela kot so preboji za cevi, izdelava utorov v tlaku in zidu za vodovodne in kanalizacijske cevi, ter zametavanje in fino zaribavanje po vgradnji, zaščita talnih razvodov pred poškodbo
|  | ur | 120 |  | 0
10.49 | Tlačni preizkus notranje vodovodne instalacije z vodo s tlakom 11 bar v skladu s standardom SIST EN 805 in izdelava zapisnika
|  | kompl | 1 |  | 0
10.5 | Preizkus vodotesnosti kanalizacije in izdelava zapisnika
|  | kompl | 1 |  | 0
10.51 | Dezinfekcija, izpiranje vodovodne instalacije in mikrobiološka preiskava vode (vsebnost mineralnih olj..) ter izdaja poročila s strani pooblaščene institucije
|  | kompl | 1 |  | 0
10.52 | Pripravljalna dela, zarisovanje, čiščenje in zaključna dela (2%)
|  | kompl | 1 |  | 0
10.53 | Transportni in manipulacijski stroški 1%
|  | kompl | 1 |  | 0
10.54 | Manjša nepredvidena dela in stroški 2%
|  | kompl | 1 |  | 0
| SKUPAJ VODOVOD IN KANALIZACIJA |  |  |  | 0
0
0

## Notranje_plinske_instalacije_1f
Občina Vojnik Keršova ulica 8, 3212 Vojnik
REKONSTRUKCIJA, ENERGETSKA SANACIJA, ODSTRANITEV IN DOZIDAVA OSNOVNE ŠOLE VOJNIK
Št. Načrta : REM-756/2025
11. | Notranje plinske instalacije - 1.faza
Št. | OPIS POSTAVKE | EM | Količina | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR)
Dobava in montaža (vsebuje tudi drobni montažni material)
11.01 | Koordinacija aktivnosti z distributerjem plina in pridobitev potrebne dokumentacije za rekonstrukcijo plinskega priključka
|  | kompl | 1 |  | 0
11.02 | Praznjenje in prepihovanje obstoječih notranjih plinskih instalacij z dušikom
|  | kompl | 1 |  | 0
11.03 | Dobava in montaža jeklene brezšivne cevi izdelane po SIST EN 10255, material P235GH (St. 35/8.I), kompletno s fazonskimi kosi, obešalnim in pritrdilnim materialom, s temeljnim premazom ter dvakratnim premazom z rumeno barvo RAL 1021
| DN65 (ø76,1x3,65) | m | 50 |  | 0
| DN50 (ø60,3x3,65) | m | 95 |  | 0
| DN40 (ø48,3x3,25) | m | 35 |  | 0
| DN32 (ø42,4x3,25) | m | 10 |  | 0
| DN25 (ø33,7x3,25) | m | 5 |  | 0
| DN20 (ø26,9x2,65) | m | 15 |  | 0
11.04 | Izdelava preboja in vgradnja zaščitne jeklene cevi pri prehodu plina skozi zid, dolžine cca. 450mm, zatesnjena s trajno elastično maso (kit)
| DN65 | kompl | 13 |  | 0
| DN80 | kompl | 12 |  | 0
11.05 | Izdelava talne kinete za vodenje plinske cevi v tleh, izvedba po detajlu v projektu
| za plinovodno cev DN40 | m | 25 |  | 0
| za plinovodno cev DN20 | m | 15 |  | 0
11.06 | Dobava in montaža nadometne omarice za glavno plinsko zaporno pipo, izdelane iz: nerjaveče pločevine, spodaj in zgoraj prezračevana, z nastavki za ozemljitev, z vratci za zapiranje brez ključavnice, komplet z drobnim pritrdilnim materialom in napisom " GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA "
| 2200x1300x500mm | kompl | 1 |  | 0
11.07 | Filter za plin, DN50, PN6, filtracija 50µm, ohišje iz aluminije litine, s prirobničnimi priključki, vključno s protiprirobnicama, tesnili in vijaki, DVGW certifikat. proizvod: kot npr. Kromschroder GFK 50
|  | kompl | 1 |  | 0
11.08 | Regulator tlaka zemeljskega plina, opremljen z varnostno membrano, z varnostno zapornim ventilom in z varnostno izpustnim ventilom, DVGW certifikat. Tehnični podatki: - vstopni tlak: max. 8 bar - izstopni tlak: 100 mbar - obratovalna temperatura: -20 do +60°C - nazivna velikost: DN50 - maks. pretok: 245 m3/h (pri vstopnem tlaku p=500mbar) proizvod: kot npr. Itron 233-12
|  | kompl | 1 |  | 0
11.09 | Rotacijski plinomer za merjenje pretoka plina, DVGW certifikat, z vgrajenim volumskim korektorjem tlaka in temperature in dajalnikom impulzov Tehnični podatki: - za merjenje plinov: zemeljski plin, propan, butan, zrak, inertni plini po DVGW G260 - območje pretoka: 0,6 do 100 m3/h - temperaturno območje plina: -25 do 70°C - delovni tlak: max. 20 bar - nazivna velikost: DN50 proizvod: kot npr. Elster DN50 G65
|  | kompl | 1 |  | 0
11.1 | Elektromagnetni ventil DN50, NC (brez napetosti zaprt), navojne izvedbe, za delovni tlak 0-150 mbar, preizkušen po EN 161, vezan na alarmno centralo, komplet s tesnilnim in montažnim materialom (kot npr. Jakša, tip PV8NC, Pel=230VAC)
|  | kompl | 1 |  | 0
11.11 | Manometer Ø100 mm z manometrsko pipco
| merilno območje 0-6 bar | kos | 1 |  | 0
| merilno območje 0-160 mbar | kos | 2 |  | 0
11.12 | Regulator tlaka zemeljskega plina, z varnostno zapornim ventilom in z varnostno izpustnim ventilom, DVGW certifikat. Tehnični podatki: - vstopni tlak: 50 mbar do 1 bar - izstopni tlak: 23 mbar - najmanjša tlačna razlika: 4 mbar - obratovalna temperatura: -20 do +60°C - nazivna velikost: DN50 proizvod: kot npr. Elster MR 50
|  | kompl | 1 |  | 0
11.13 | Varnostni zaščitni sklop za plin, varovanje kuhinje, navojne izvedbe, dimenzija DN40, maks. vstopni tlak 500 mbar, sestavljen iz zaporne pipe s termičnim varovalom in dveh elektromagnetnih ventilov. Dobava, montaža in ožičenje. proizvod: kot npr. Kirchner, tip FSA 40 R05
- | Stikalno komandna omarica za nadzor varovanja kuhinje, nadometna izvedba, 230V AC, 50Hz proizvod: kot npr. Kirchner, tip KCU 100 ADW
- | Tlačno stikalo za vgradnjo na kanal nape, z delovnim območjem med 0.2 in 3 mbar, max. vstopni tlak 100 mbar, skupaj s priključnim setom (2 m PVC cevka + nastavki za priključitev) ter kotnikom z vijaki za pritrditev. Dobava, montaža in ožičenje. proizvod: kot npr. Kromschröder DW 500WZ
- | Zagon varnostnega sklopa za varovanje kuhinje
|  | kompl | 2 |  | 0
11.14 | Montažni in pritrdilni material sestavljen iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbere skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Zidni vložki morajo biti iz negorljivega matewriala. Pocinkane cevne objemke z gumijastim vložkom. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako.
| Konstrukcijski elementi | kg | 100 |  | 0
| objemka (DN20) | kos | 6 |  | 0
| objemka (DN32) | kos | 6 |  | 0
| objemka (DN40) | kos | 4 |  | 0
| Manjša nepredvidena dela in stroški zaradi križanj z ostalimi komunalnimi vodi (eventualne prestavitve in zamiki od načrtovane trase) 1% | kos | 40 |  | 0
| objemka (DN65) | kos | 30 |  | 0
11.15 | Krogelna zaporna pipa - navojna, za uporabo v plinskih instalacijah po DVGW-TRGI, s polnim pretokom in notranjim navojem po EN 10226-1, vretenom odpornim na izpihovanje, z dvojnim tesnilnim O-obročem iz fluoriranega kavčuka (FKM), trdokromirano kroglo in tesnilom krogle iz teflona PTFE. Tehnični podatki: - obratovalna temperatura: -20 do +60°C - maks. obratovalni tlak: 5 bar (MOP 5)
| DN15 | kos | 1 |  | 0
| DN40 | kos | 2 |  | 0
| DN50 | kos | 4 |  | 0
11.16 | Krogelna zaporna pipa s termičnim varovalom - navojna, za uporabo v plinskih instalacijah po DVGW-TRGI, s polnim pretokom in notranjim navojem po EN 10226-1, vretenom odpornim na izpihovanje, z dvojnim tesnilnim O-obročem iz fluoriranega kavčuka (FKM), trdokromirano kroglo in tesnilom krogle iz teflona PTFE. Tehnični podatki: - obratovalna temperatura: -20 do +60°C - maks. obratovalni tlak: 5 bar (MOP 5)
| DN20 | kos | 6 |  | 0
| DN25 | kos | 2 |  | 0
11.17 | Gibljiva inox cev za priklop plinskega štedilnika, dolžine 1m, DVGW certifikat
| DN20 | kos | 6 |  | 0
11.18 | Sistem za detekcijo plina v kotlovnici sestoječ iz: - alarmna centrala, tip MX 6000, za tri merilna mesta (max. 32) - rezervno napajanje - merilna glava S-JP K (0-60% SME); 3 kos - alarmna sirena in bliskavica - stikalo za izklop v sili; 3 kos - montaža in zagon sistema - pregled aktivne požarne zaščite
|  | kompl | 1 |  | 0
11.19 | Prezračevalne rešetke za vgradnjo v spuščen strop (kot npr.Systemair, tip NOVA-A)
| dimenzije cca. 325x125 | kos | 15 |  | 0
11.2 | Praznjenje, prepihovanje in odstranitev obstoječih notranjih plinskih instalacij (obstoječa kuhinja) z nakladanjem in odvozom na deponijo s pridobitvijo evidenčnih listov.
|  | kompl | 1 |  | 0
Splošne postavke
11.21 | Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov in vzpostavitev prvotnega stanja.
|  | ur | 80 |  | 0
11.22 | Tlačni preizkus notranje plinske instalacije po DVGW-TRGI, preskus trdnosti in preskus tesnosti, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih
|  | kompl | 1 |  | 0
11.23 | Spuščanje plina v napeljavo s strani distributerja plina, nastavitev in preskus delovanja trošil
|  | kompl | 1 |  | 0
11.24 | Kontrola dimovodnega sistema in dimnikarsko soglasje
|  | kompl | 1 |  | 0
11.25 | Pripravljalna dela, čiščenje in zaključna dela (2%)
|  | kompl | 1 |  | 0
11.26 | Transportni stroški (1%)
|  | kompl | 1 |  | 0
11.27 | Manjša nepredvidena dela in stroški (2%) - izvedejo se po naročilu nadzora in vpisu v gradbeni dnevnik
|  | kompl | 1 |  | 0
| SKUPAJ NOTRANJE PLINSKE INSTALACIJE |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0