## NASLOVNICA
5.0
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
MATERIALA IN DEL
Občina Vojnik Keršova ulica 8, 3212 Vojnik
REKONSTRUKCIJA, ENERGETSKA SANACIJA, ODSTRANITEV IN DOZIDAVA OSNOVNE ŠOLE VOJNIK
Št. Načrta : REM-756/2025
Strojne instalacije 3 FAZA
Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati tudi naslednje:
- ponudba mora vsebovati tudi vse drobni montažni material
- oprema v popisu je usklajena z investitorjem in projektantom, spremembo opreme je potrebno pri ponudbi jasno pripisati, odločitev o zamenjavi se sprejme pred naročilom opreme
- ponudba mora vsebovati dobavo in montažo opreme
Datum izdelave :15.08.2025

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA STROŠKOV :
C. | PLINSKA INSTALACIJA
ZDRAV SPLET d.o.o.
1. | Talno gretje 1N | 0
2. | Hlajenje server room-a | 0
3. | Prezračevanje 1N | 0
4. | Vodovod in kanalizacija 1N | 0
| SKUPAJ (EUR) brez DDV | 0

## Ogrevanje
Občina Vojnik Keršova ulica 8, 3212 Vojnik
REKONSTRUKCIJA, ENERGETSKA SANACIJA, ODSTRANITEV IN DOZIDAVA OSNOVNE ŠOLE VOJNIK
Št. Načrta : REM-756/2025
1. | Ogrevanje prostorov - 1 NADSTROPJE
Št. | OPIS POSTAVKE | EM | Količina | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR) | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR)
Talno gretje
1.01 | Plošča za talno ogrevanje s čepi., za cementne in samorazlivne cementne estrihe; omogoča pravokotno in diagonalno pritrjevanje cevi s 6-imi plus 4-imi različnimi razmaki med cevmi; za optimizirano vgradnjo ogrevalnih cevi, ki temelji na dejanski geometriji prostora z minimalnimi odpadki zahvaljujoč sofisticirani sistemski tehnologiji; omogoča hitro in enostavno vgradnjo na trde/mehke PS panele/plošče s pomočjo prekrivanja robov folije/plošče. Ustreza zahtevam po udarno zvočni izolaciji (DIN 4109), toplotni izolaciji (DIN EN 1264), DIN EN 13501-1 požarna klasifikacija: razred E; požarna varnost (DIN 4102) B2 in toplotna oddaja (DIN EN 1264), neodvisno od razmaka med cevmi; višina in razdalja cevnih držal (DIN EN 1264) so fiksni in preprečujejo premikanje cevi; funkcija prekrivanja folije/plošč deluje kot vodotesni stik in eliminira zvočne mostove (DIN 18560); zaščita okolja zaradi uporabe okolju prijaznega PS. Razmak med cevmi pri pravokotni smeri: RA 5.5 – 11 – 16,5 – 22 – 27.5 – 33 cm Razmak med cevmi v diagonalni smeri: RA 7.5 – 15 – 22.5 – 30 cm Tip: 30mm, za univerzalno uporabo v stanovanjskih in poslovnih stavbah do 30 kN/m² EPS 040 DES dm (100 kPa) Dimenzija: 1447 x 900 mm Debelina plošče: 29 mm Področje uporabe: do 30 kN/m² npr. Uponor Nubos plošča EPS 30 14-16mm 1447x900x29mm ali odgovarjoče
|  | m2 | 1150 |  | 0
1.02 | PE-Xa cev z difuzijskim slojem iz EVOH-a (etil-vinil-alkohol) z dodatnim zunanjim zaščitnim slojem v beli barvi in dvema modrima črtama. Ustreza standardu EN ISO 15875 "Plastični cevni sistemi za instalacije s toplo in hladno vodo - zamrežen polietilen" in ustreza zahtevam za tesnost na kisik v skladu s standardom DIN 4726. Te cevi, ki so namenjene za talno ogrevanje in hlajenje, so primerne za spajanje z Uponor Q&E fitingi in Uponor vijačnimi fitingi. Razred uporabe: 4+5/ 6 bar Maksimalna načrtovana temperatura: 90 °C Temperatura, pri kateri nastanejo poškodbe: 100 °C Načrtovan tlak 6/8 barov pri 90°C/70°C Požarni razred: E v skladu s standardom DIN EN 13501-1 npr. Uponor cev Comfort Pipe PLUS
| f16 x 2,0 | m' | 6640 |  | 0
1.03 | Kompletna omarica z okvirjem in vrati za podometno vgradnjo. - globina: 110mm, možnost razširitve na 150mm - višina nastavljiva: 730 - 930 mm - maksimalna višina tal: 200mm - material: galvanizirano jeklo - okvir in vrata praškasto barvana (bela RAL 9010) - vrata z zapiralom
| Npr. Uponor Vario podometna omarica IW 500x730x110mm | kompl | 2 |  | 0
| Npr. Uponor Vario podometna omarica IW 700x730x110mm | kompl | 5 |  | 0
| Npr. Uponor Vario podometna omarica IW 850x730x110mm | kompl | 0 |  | 0
| Npr. Uponor Vario podometna omarica IW 1000x730x110mm | kompl | 1 |  | 0
1.04 | Razdelilec, izdelan iz s steklenimi vlakni ojačanega poliamida, priklop z desne ali leve strani G1 s pomočjo ploščatega tesnjenja, dovodni del z merilci pretoka za nastavljanje in zapiranje, povratni del z ventili in ročko, pripravljeno za termopogone št. 1087778 (24V) in št. 1087763 (230V), z integrirano polnilno-izpustno pipo in odzračevalnim ventilom na dovodu in povratku, s 3/4“ eurokonus priključkom za priklop zank, razmak med odcepi 50 mm, razmak med dovodom in povratkom 225 mm. maks. tlak: 6 bar maks. temperatura: 60°C material: s steklenimi vlakni ojačan poliamid npr. Uponor Vario M plastični razdelilci z merilci pretoka ali odgovarjoče
| 5 ogrevalnih zank | kompl | 1 |  | 0
| 6 ogrevalnih zank | kompl | 1 |  | 0
| 8 ogrevalnih zank | kompl | 2 |  | 0
| 9 ogrevalnih zank | kompl | 3 |  | 0
| 12 ogrevalnih zank | kompl | 1 |  | 0
1.05 | Vijačna spojka izdelana iz medenine, za priključitev Uponor PE-Xa cevi na razdelilce. Notranji navoj 3/4-eurokonus skladen s standardom DIN EN ISO 228-1. Material: medenina npr. Uponor Vario vijačna spojka, notr. navoj 16x1,8/2,0-G3/4"Euro ali odgovarjoče
|  | kompl | 132 |  | 0
1.06 | Dvojni krogelni ventil za ploščato tesnenje priključka 1" ZN na Uponor razdelilec. Set sestoji iz dveh medeninastih krogelnih ventilov, medenina galvansko ponikljana. Dolžina, ki se mora upoštevati pri izračunu potrebnega prostora: 60 mm + dolžina razdelilca. npr. Uponor Vario krogelni ventil NP G1"-G1" ali odgovarjoče
|  | kompl | 8 |  | 0
1.07 | Dodaten pribor za talno gretja
| Lepilni trak | m' | 1050 |  | 0
| Robni trak s folijo 150x8mm | m' | 630 |  | 0
| Zaščitne cevi za cev do max 20 mm, dimenzije 300x5mm | kos | 264 |  | 0
| Označevalni set 100mm | kos | 66 |  | 0
| PE-Polietilenska folija (m2) | m2 | 1100 |  | 0
| Razmejitveni profil 1800x100x10 mm | kos | 18 |  | 0
| Multi držalo cevi/lok 14-18 plastika | kos | 132 |  | 0
1.08 | Termopogon za razdelilce Vario M in S - funkcija prvega odpiranja - višina: 61mm + adapterski obroč - dolžina hoda: 5mm - priključni kabel: 2 x 0,75 mm² x 1m
| Termopogon Vario 24V NC 1W IP54 M30x1,5 NN | kompl | 41 |  | 0
1.09 | Ožičeni prostorski termostat s tipalom relativne vlažnosti (RH). Tipalo izmeri in prikaže dejansko temperaturo ter relativno vlažnost v prostoru in nato posreduje vrednosti v Smatrix Base priključni modul. Sestoji iz: - digitalnega sobnega termostata in tipala vlage - montažnega materiala Funkcije: - prikaz potrebe po ogrevanju/hlajenju na zaslonu - prikaz omejitve relativne vlage (RH) in maks. nastavitve - prikaz ekonomičnega/komfortnega načina delovanja - posamično nastavljanje nočne znižane temperature - ročni preklop med ogrevanjem/hlajenjem - prikaže stopinje Celzija in Fahrenheita - možnost regulacije npr. sobne temperature (RT), notranje talno tipalo za min/maks temperaturo tal (RFT), oddaljeno tipalo (RS), zunanje oddaljeno tipalo (RO) - prikaz stanja napolnjenosti baterije - omogočeno hlajenje (za vsak prostor posebej) - temperaturno nastavitveno območje je med 5°C in 35°C - kalibracija temperature Možnosti/opcije: - možnost priklopa talnega tipala - možnost priklapljanja termostatov z bus topologijo/zvezdasto povezavo na priključni modul ali na zvezdasti modul Oznaka ustreznosti: CE Razred zaščite: IP30 Barva: bela RAL 9016 Zahteve: 4-žilni bus kabel
| npr. Uponor Smatrix Base digitalni termostat +RH Style T-149 Bus | kompl | 13 |  | 0
1.1 | Glavna priključna omarica za vodenje pogonov ventilov talnega gratja in priklop sobnih termostatov ■ obratovalna napetost: 230V ■ avtomatsko balansiranje optimizira uporabo energije in udobje ■ elektronsko krmiljenje ■ na en priključni modul je možno priključiti do 6 sobnih termostatov in 8 termopogonov (24V) ■ črpalčni in kotlovski rele ■ preizkusni test ventilov (termopogonov) in obtočne črpalke ■ kontrola relativne vlage ■ kombinirana regulacija talnega ogrevanja/hlajenja in stropnega hlajenja ■ maks. vhodna moč za termopogon: 24VAC / 0.2A (0.4A konica) ■ stopnja zaščite: razred II IP20 ■ barva: bela Sestoji iz: ■ Npr. Uponor Smatrix Base priključnega modula X-245 6X ■ začetnih navodil, varnostnih navodil ■ montažnega materiala
|  | kompl | 7 |  | 0
1.11 | Pomožni modul za vodenje pogonov ventilov talnega gratja in priklop sobnih termostatov ■ 6-kanalni pomožni modul za Uponor Smatrix Base priključni modul Pulse X-245 6X ■ podpira do 6 sobnih termostatov in do 6 termopogonov ■ klik vgradnja ■ stopnja zaščite: IP20 ■ barva: bela
|  | kompl | 2 |  | 0
1.12 | Krogelni ventil za vodo - navojni, komplet s tesnilnim materialom
| DN20 | kompl | 16 |  | 0
1.13 | Poševno sedežni ventil za regulacijo pretoka
| DN20 | kompl | 8 |  | 0
1.14 | Cevi iz ogljikovega jekla iz nelegiranega jekla po EN 10305-3, E 195, material št. 1.0034. v palicah, z fazonskimi kosi , z varilnim in tesnilni material primernim za ogrevanje in hlajenje
| fi 28x1,5 | m' | 240 |  | 0
| fi 35x1,5 | m' | 38 |  | 0
| fi 42x1,5 | m' | 48 |  | 0
| fi 54x1,5 | m' | 102 |  | 0
| fazonski koszi fi 28-54 | kos | 98 |  | 0
1.15 | Izolacija cevi ogljikovega jekla z toplotno izolacijo debelino 19 mm, komplet z spojnim in montažnim materialom
| fi 28x1,5 | m' | 240 |  | 0
| fi 35x1,5 | m' | 38 |  | 0
| fi 42x1,5 | m' | 48 |  | 0
| fi 54x1,5 | m' | 102 |  | 0
| fazonski koszi fi 28-54 | kos | 98 |  | 0
1.16 | Obešalni in pritrdilni material ter konzole narejene iz profilnega železa, temeljno obarvanega v skupni teži,
|  | kg | 16 |  | 0
1.17 | Dobava in montaža cevnih objemk z gumi vložkom sistema komplet z pocinkanimi navojnimi palicami dolžine 300 - 900 mm, ves montažni material (matice, vijaki)
| f 28 | kos | 112 |  | 0
| f 35 | kos | 18 |  | 0
| f 42 | kos | 22 |  | 0
| f 54 | kos | 40 |  | 0
Splošne postavke
1.18 | Preboji oz vrtanje skozi zidove, strop za cevne instalacije
| do f 100 | kompl | 6 |  | 0
1.19 | Požarni preboji strojnih napeljav - splošno
Zahtevana požarna odpornost prebojev strojnih napeljav je EI60 U/C, če ni drugače navedeno
Požarni preboji strojnih napeljav morajo biti izvedeni s požarnimi tesnilnimi sistemi, testiranimi po SIST EN 1366–3 in klasificiranimi po SIST EN 13501–2, oziroma v skladu s smernico SZPV 408.
Izvajalec mora predložiti dokazilo o usposabljanju s strani proizvajalca požarnega sistema in licenco FKC izdano s strani SZPV
Izvajalec mora predložiti izjavo o lastnostih v skladu z ZGPro-1, ter navodilo za vgradnjo v slovenskem jeziku.
Izvajalec mora izdelati poročilo o izvedbi požarnega tesnjenja prebojev elektro in strojnih napeljav, v skladu s prilogo 1 smernice SZPV 408
Izvajalec mora izdelati izjavo o izvedenih delih, v skladu s prilogo 2, smernice SZPV 408.
Uporaba sistema od proizvajalca npr. Protecta ali podobno
| Material predelnega elementa | Količina (št. prebojev)
| AB plošča, stene debeline do 25 cm, dimenzija 100 x 100 mm 2 x cev jeklo fi 35-76mm, gorljiva izolacija 19 mm | 6
|  | kompl | 1 |  | 0
1.2 | Tlačna in trdnostna preizkušnja z hladnim vodnim tlakom 4 bar ter izpihovanjem ecvovoda
|  | kompl | 1 |  | 0
1.21 | Preizkusni zagon, hidravlično uravnovešenje sistema , toplotni preizkus z izdelavo zapisnika
|  | kompl | 1 |  | 0
1.22 | Transportni stroški
| 1% |  |  |  | 0
1.23 | Nepredvidena dela 2%
| 2% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Hlajenje
Občina Vojnik Keršova ulica 8, 3212 Vojnik
REKONSTRUKCIJA, ENERGETSKA SANACIJA, ODSTRANITEV IN DOZIDAVA OSNOVNE ŠOLE VOJNIK
Št. Načrta : REM-756/2025
2. | Hlajenje Server room-a
Št. | OPIS POSTAVKE | EM | Količina | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR) | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR)
2.01 | Notranja stenska kompaktna enota v beli barvi z vgrajenim WiFi modulom v ohišje naprave. Energetsko učinkovita naprava z uporabo I-save funkcije, samodejnim uravnavanjem hitrosti ventilatorja ter možnostjo usmerjanja izpihovalnih loput z prioženim IR upravljalnikom. Za hlajenje server room-a
- petstopenjski ventilator
- samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- motorizirane lamele za usmerjanje zraka v vertikalno in horizontalno smer
- elektrostatičen anti-alergijski filter
- plasma quad filter, ki odstranjuje bakterije, plesni, alergene, viruse, prah/PM2,5
- samo čistilna funkcija
- "Dual Barrier Coating", preprečuje akumulacijo prahu in umazanije v notranjosti enote
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- popolna elektronska regulacija s pomočjo priloženega IR upravljalnika s tedenskim časovnikom
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 5 kW (1,4 - 5,4 kW) // gretje: 5,5 kW (1,4 - 7,3 kW)
Pretok zraka: hlajenje: 5,2-6,4-7,5-9,1-11,7 m3/min // gretje: 4,8-5,7-7,3-9,1-12,9 m3/min
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 28-33-36-40-44 dB(A) // gretje: 28-33-38-43-48 dB(A)
Nivo hrupa (PWL) hlajenje: 58 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije (V x Š x G): 299 x 798 x 245 mm
Teža: 10,5 kg
| Npr. Mitsubishi Electric MSZ-AY50VGKP | kompl | 1 |  | 0
2.02 | Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi polnjena s hladivom R32, z inverter kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 5 kW (1,4 - 5,4 kW) // gretje: 5,5 kW (1,4 - 7,3 kW)
Energetski razred: SEER: 7,5 - A++ // SCOP (Average): 4,7 - A++
Električna priključna moč: hlajenje 1.54 kW // gretje 1.47 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 10A
Pretok zraka: hlajenje: 40,5 m3/min // gretje: 37,4m3/min
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 52 dB(A) - gretje: 52 dB(A)
Nivo hrupa (PWL) hlajenje: 64 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 714 x 800 x 285 mm
Teža: 40,5 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu 6.35/9.52 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 20 / 12 m
Območje delovanja: hlajenje od -10°C do 46°C, gretje od -20° do 24°C
| Npr. Mitsubishi Electric MUZ-AY50VG | kompl | 1 |  | 0
2.03 | Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
| Cu 6,35 | m | 38 |  | 0
| Cu 9,52 | m | 38 |  | 0
2.04 | Montaža zunanje enote
- postavitev naprave na predpripravljeno konstrukcijo
- dvig in postavitev enote na knostrukcijo
- priklop cevnih instalacij
| - priklop notranjih elektro/signalnih instalacij | kpl | 1 |  | 0
2.05 | Montaža notranje enote
- montaža notranjega dela na montažno ploščo
- prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto - do 5m
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
| - montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto | kpl | 1 |  | 0
2.06 | Priklop odvoda kondenza od notranje in zunanje klima enote na kanalizacijsko omrežje z vgradnjo vmesnega protismradnega sifona npr. HL 138
|  | kompl | 2 |  | 0
2.07 | PP-HT cev za odvod kondenza, vključno z fazonskimi kosi, z dodatki na odrezke, tesnilnim materialom in podpornimi objemkami obloženimi z gumo in obešali (npr. MEFA)
|  | m' | 12 |  | 0
Splošne postavke
2.08 | Preboji oz vrtanje skozi zidove, strop za cevne instalacije
| do f 100-150 | kompl | 2 |  | 0
2.09 | Požarni preboji strojnih napeljav - splošno
Zahtevana požarna odpornost prebojev strojnih napeljav je EI60 U/C, če ni drugače navedeno
Požarni preboji strojnih napeljav morajo biti izvedeni s požarnimi tesnilnimi sistemi, testiranimi po SIST EN 1366–3 in klasificiranimi po SIST EN 13501–2, oziroma v skladu s smernico SZPV 408.
Izvajalec mora predložiti dokazilo o usposabljanju s strani proizvajalca požarnega sistema in licenco FKC izdano s strani SZPV
Izvajalec mora predložiti izjavo o lastnostih v skladu z ZGPro-1, ter navodilo za vgradnjo v slovenskem jeziku.
Izvajalec mora izdelati poročilo o izvedbi požarnega tesnjenja prebojev elektro in strojnih napeljav, v skladu s prilogo 1 smernice SZPV 408
Izvajalec mora izdelati izjavo o izvedenih delih, v skladu s prilogo 2, smernice SZPV 408.
Uporaba sistema od proizvajalca npr. Protecta ali podobno
| Material predelnega elementa | Količina (št. prebojev)
| AB plošča, stene debeline do 25 cm, dimenzija 100 x 100 mm 2 x cev CU 6,5 in 12,9 mm, gorljiva izolacija 6 mm | 1
|  | kompl | 1 |  | 0
2.1 | Tlačna in trdnostna preizkušnja z dušikom tlakom 25 bar ter izpihovanjem ecvovoda
|  | kompl | 1 |  | 0
2.11 | Preizkusni zagon, hidravlično uravnovešenje sistema , toplotni preizkus z izdelavo zapisnika
|  | kompl | 1 |  | 0
2.12 | Transportni stroški
| 1% |  |  |  | 0
2.13 | Nepredvidena dela 2%
| 2% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Ucilnice 1.N
Občina Vojnik Keršova ulica 8, 3212 Vojnik
REKONSTRUKCIJA, ENERGETSKA SANACIJA, ODSTRANITEV IN DOZIDAVA OSNOVNE ŠOLE VOJNIK
Št. Načrta : REM-756/2025
3. | Prezračevanje - Učilnice 1.N (3. faza)
Št. | OPIS POSTAVKE | EM | Količina | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR) | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR)
Skupne zahteva za vse prezračevalne naprave :
Krmilnik v omari mora omogočati nadzor in upravljanje preko CNS sistema preko Modbus protokola ter da mora dobavitelj avtomatike klimata mora omogočiti izvajalcu CNS dostop do kompletne regulacije (odklenjena avtomatika)
Na CNS se za klimate izvede sledeče (mora omogočati avtomatika):
- prikaz vseh merjenih temperatur,
- prikaz delovanja in hitrosti ventilatorjev
- prikaz stanja mešalnih ventilov (odprt/zaprt, % odprtosti)
- prikaz stanja črpalk (deluje, stoji, napaka)
- prikaz stanja vseh žaluzij (odprta/zaprta, % odprtosti)
- prikaz zamašenosti filtrov
- prikaz stanja rekuperacije
- izvede se možnost nastavljanja setpointov
- izvede se možnost nastavitve urnikov
- izvede se možnost nastavljanja hitrosti ventilatorjev
3.01 | Aluminijaste rešetke za vgradnjo v vrata, komplet s protiokvirjem ter rezanjem vrat in montažnim materialom (kot npr. AR-4P)
| B x H = 425 x 225 | kompl | 9 |  | 0
| B x H = 525 x 225 | kompl | 1 |  | 0
3.02 | Dobava in montaža vrtinčnega dovodnega difuzorja s plastičnimi usmerniki v kovinski kvadratni stropni plošči 600x600, kompletno z izolirano priključno komoro z regulacijsko loputo v priključku. (barva RAL 9010 oz. po izbiri arhitekta). Tip: DEV-K - Z ali enakovredno
| vel. 600/24 | kompl | 6 |  | 0
3.03 | Dobava in montaža prezračevalnega ventila za dovod zraka z navojem za regulacijo pretoka zraka. Barvan v RAL 9010 mat. tip PV-2N ali enakovredno
| vel. ø160 | kompl | 1 |  | 0
| vel. ø200 | kompl | 1 |  | 0
3.04 | Dobava in montaža prezračevalnega ventila za odvod zraka z navojem za regulacijo pretoka zraka. Barvan v RAL 9010 mat. tip PV-1N ali enakovredno
| vel. ø125 | kompl | 6 |  | 0
| vel. ø160 | kompl | 6 |  | 0
| vel. ø200 | kompl | 8 |  | 0
3.05 | Dobava in montaža aluminijaste prezračevalne rešetke za odvod zraka za vgradnjo v steno, kanal ali strop z vidno vijačno pritrditvijo, izdelano iz aluminijastega okvirja in prvo vrsto horizontalno in drugo vertikalno nastavljivih lamel skupaj s regulatorjem količine zraka, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom. NOVA-R-R1 ali enakovredno
| 625 x 225 | kompl | 2 |  | 0
| 825 x 225 | kompl | 22 |  | 0
3.06 | Dobava in montaža linijskega šobnega difuzorja s prosto nastavljivimi šobami za izpih zraka horizontalno pod strop in z izolirano komoro z regulacijsko loputo v priključku;
| LD-19/2/W/K/M/Z/I9 dolžina 1.000 mm | kompl | 2 |  | 0
3.07 | Dobava in montaža linijskega šobnega difuzorja s prosto nastavljivimi šobami npr Systemair CAP-SD, vključno z vsemi povezovalnimi in končnimi kosi.
| CAP-SD-3-1500-SW | kompl | 24 |  | 0
3.08 | Dobava in montaža okrogle požarne lopute za ločitev požarnih sektorjev v prezračevalnih in klimatskih sistemih, odporna na ogenj in hladen dim, testirana po EN 1366-2, klasificirana po EN 13501-3 ter certificirana po EN 15650. Namenjena za vgradnjo v lahke in težke stene. Požarna loputa vsebuje uležajeno lamelo iz kalcijevega silikata, intumescentno požarno tesnilo in termični prožilni mehanizem s temperaturo proženja 72°C. Opremljena je s končnim stikalom za signalizacijo zaprtosti/odprtosti. Vgradnja po navodilih proizvajalca. Vgradnja in tesnjenje prehoda požarnih loput čez meje sektorjev mora biti v skladu s preizkušanji in dokumentacijo proizvajalca požarne lopute. Požarna odpornost lopute EI 60-S (ve h0 i↔0)S. Vključno z elektromotornim pogonom 230V, z mejnima tipaloma za kontrolo zaprte in odprte lege lopute. Priklop in izvedba prezračevalnih kanalov na požarno loputo se izvedeta v skladu z ÖNORM H 6031.
| FDC-M230-S Ø160 ali enakovredno | kompl | 2 |  | 0
3.09 | Fleksibilni priključki normalne vnetljivosti za priključitev prezračevalnega kanala in požarne lopute. Namen elementa je kompenziranje termične ekspanzije kanala v primeru požara. Skupaj z obešalnim in pritrdilnim materialom za težke oz. lahke stene. Montirati na vsako stran stene. Za okrgle in pravokotne kanale dolžina min. 80mm. Izvedba mora biti skladna s standardom ÖNORM H 6031.
| Ø160 | kos | 4 |  | 0
3.1 | Revizijske odprtine za pravokotne kanale
| ADAR-CA 400x200 | kos | 41 |  | 0
3.11 | Revizijske odprtine za okrogle kanale
| RPDR-CA | kos | 36 |  | 0
3.12 | Mehanski okrogli regulator pretoka zraka, z možnostjo nastavljanja količina zraka , za vzdrževanje konstantnega pretoka zraka, brez pomožne energije, z regulacijsko loputo, z ohišjem iz plastike, za vgradnjo v prezračevalno cev. Tip: Trox VFL ali enakovredno
| Ø 125 | kompl | 4 |  | 0
| Ø 160 | kompl | 10 |  | 0
| Ø 200 | kompl | 4 |  | 0
| Ø 250 | kompl | 2 |  | 0
3.13 | Kulisni dušilnik zvoka DZ. Zunanji plašč je izdelan iz pocinkane pločevine, dušilne kulise so iz steklene volne debeline 100 mm obložene z vodili na vstopu in izstopu.
| dim. 300x250, L=1.000 mm, št.kulis=2, De(250Hz)=12 dB | kos | 22 |  | 0
3.14 | Akustično in toplotno izolativna fleksibilna cev za povezavo med kanalskim razvodom in elementi za distribucijo zraka. Sestavljena iz: - perforirane notranje cevi iz aluminija, laminirane s poliestrom, - poliesterske zaščitne folije za zaščito pred difuzijo delcev steklene volne, - termična in akustična izolativna plast iz stekene volne, - zunanja zaščitna plast iz aluminija, ojačana s poliestrom. Fleksibilna cev je izdelana skladno s standardom EN 13180. Ustreza SONODEC ali enakovredno
| ø125 mm | m' | 3 |  | 0
| ø160 mm | m' | 8 |  | 0
| ø200 mm | m' | 9 |  | 0
| ø250 mm | m' | 3 |  | 0
3.15 | Okrogli (Spiro) kanali, vključno s fazonskimim kosi, spojnim, montažnim in tesnilnim materialom
| ø125 mm | m' | 15 |  | 0 |  |  | 1.41 | 21.15
| ø160 mm | m' | 70 |  | 0 |  |  | 2.02 | 141.4
| ø200 mm | m' | 30 |  | 0 |  |  | 2.56 | 76.8
| ø250 mm | m' | 31 |  | 0 |  |  | 3.18 | 98.58
3.16 | Pravokotni ravni kanali in oblikovni elementi (kolena,T-kosi, prehodi, etaže,
priključki, nastavki, itd.) iz pocinkane jeklene pločevine v skladu z DIN 1946,
Teil 2. Skupaj s kanali prirobnice s tesnilnimi trakovi, odprtine za čiščenje,
ostali tesnilni, spojni, obešalni in pritrdilni material.
Tesnost kanalov in spojev mora biti izvedena po SIST prEN 1507:2001
(glej tehnični opis).
Debelina pločevine po DIN 24190:
- rob od 100 - 500 mm debelina 0,6 mm
- rob od 560 - 1000 mm debelina 0,8 mm
- rob do 1060 - 2000 mm debelina 1 mm
- rob do 2060 - 4000 mm debelina 1,1 mm
|  | kg | 3470 |  | 0
3.17 | Izolacija za ventilacijo in klimatizacijo, za kanale od naprav do odcepov na
distribucijske elemente, izolacija ne sme biti iz mineralne volne, na spojih
lepljeno s trakovi, vključno pripadajoče lepilo in pritrdilni material.
Toplotna izolacija dobavljiva v ploščah, z zaprto celično strukturo.
Požarni razred B-s3 po DIN EN 13501. Zlepni spoji tesni, prirobnice izolirane dodatno.
λ < 0.038 (pri 0°C)
μ > 5000
VTZ zrak debelina d=19mm
opomba: kanali ODZ niso izolirani!
Kot na primer :
Proizvod: ARMAFLEX
Tip: AC 19 mm
ali enakovredno
|  | m2 | 182 |  | 0
3.18 | Požarni preboji strojnih napeljav - splošno
Zahtevana požarna odpornost prebojev strojnih napeljav je EI60 U/C, če ni drugače navedeno
Požarni preboji strojnih napeljav morajo biti izvedeni s požarnimi tesnilnimi sistemi, testiranimi po SIST EN 1366–3 in klasificiranimi po SIST EN 13501–2, oziroma v skladu s smernico SZPV 408.
Izvajalec mora predložiti dokazilo o usposabljanju s strani proizvajalca požarnega sistema in licenco FKC izdano s strani SZPV
Izvajalec mora predložiti izjavo o lastnostih v skladu z ZGPro-1, ter navodilo za vgradnjo v slovenskem jeziku.
Izvajalec mora izdelati poročilo o izvedbi požarnega tesnjenja prebojev elektro in strojnih napeljav, v skladu s prilogo 1 smernice SZPV 408
Izvajalec mora izdelati izjavo o izvedenih delih, v skladu s prilogo 2, smernice SZPV 408.
| Material predelnega elementa | Količina (št. prebojev)
| AB stena, plošča debeline do 30 cm, dimenzija ø250 mm kanal - požarna loputa ø160 mm gorljiva izolacija 19 mm | 2
| kompl |  | 1 |  | 0
3.19 | Dobava in montaža vroče cinkanih profilov za izdelavo podporne konstrukcije za obešanje kanalov v skupni teži
|  | kg | 1260 |  | 0
3.2 | Pripravljalna in zaključna dela ter čiščenje
|  | kompl | 1 |  | 0
3.21 | Volumska nastavitev vseh distribucijskih (dovodnih / odvodnih) prezračevalnih elementov (ventili, rešetke, difuzorji, regulatorji pretoka...).
|  | kompl | 1 |  | 0
3.22 | Vreguliranje sistema in nastavitev avtomatike, meritev prezračevanja in mikroklime preizkus funkcionalnosti sistema, izdelava poročila o meritvah s strani pooblaščenega podjetja.
|  | kompl | 1 |  | 0
3.23 | Preizkus tesnosti kanalske mreže s stopnjo tesnosti A po SIST prEN 1507:2001 (dovoljena lekaža pri 400 Pa nadtlaka oziroma podtlaka je 1,32 l/s.m2). Preizkus se izvaja tudi v skladu s SIST EN 12599:2001 in in SIST EN 12237:2003, vključno ves potrebni material za izvedbo preizkusa. Preizkus tesnosti se mora izvajati parcialno po zaključenih celotah kanalskega sistema (npr. posamezna vertikala v jašku, posamezni odcepi za sklop prostorov, …). Preizkus se izvede pred gradbenim zapiranjem posameznih kanalskih odsekov na končno montirane odseke kanalskih tras.
|  | kompl | 1 |  | 0
3.24 | Priprava za dokumentacijo PID (kompletni načrti z vrisanimi vsemi spremembami, ki so nastale med izvedbo). Načrtom je potrebno priložiti navodila za obratovanje in vzdrževanje (kratka navodila), za posamezne sklope pa izvajalec preda navodila direktno investitorju.
|  | kompl | 1 |  | 0
3.25 | Napisne ploščice z barvnimi puščicami po DIN/ONORM, z vezicami/distančniki iz plastike, s prozornim pokrovom 100x50mm za oznako smeri pretokov.
|  | kompl | 1 |  | 0
3.26 | Izdelava preboja skozi stene in stropne plošče
| ø250 | kompl | 2 |  | 0
3.27 | Manjša nepredvidena dela in stroški 2%
0
| SKUPAJ PREZRAČEVANJE PROSTOROV |  |  |  | 0

## VO_KA_3f
Občina Vojnik Keršova ulica 8, 3212 Vojnik
REKONSTRUKCIJA, ENERGETSKA SANACIJA, ODSTRANITEV IN DOZIDAVA OSNOVNE ŠOLE VOJNIK
Št. Načrta : REM-756/2025
4. | Vodovod in kanalizacija - 3.faza
Št. | OPIS POSTAVKE | EM | Količina | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR) | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR)
Dobava in montaža (vsebuje tudi drobni montažni material)
4.01 | Kompletno stranišče kot montažni element za suho gradnjo sestoječ iz:
- konzolne školjke z zadnjim odtokom izdelane iz sanitarne keramike (kot npr. Dolomite ali enakovredno)
- lesene plastificirane sedežne deske z mehkim zapiranjem
- nosilnega okvirja površinsko zaščitenega in pocinkanih opornih nog za nadgradnjo na obstoječa tla od 0-20 cm
- dveh kompletnih navojnih palic M12 z osno razdaljo 18-23 cm
- podometnega WC splakovalnika z dvokoličinsko splakovalno tehniko 3/6 l, aktiviranje zgoraj/spredaj
- zaščite pri vgradnji za revizijsko odprtino
- priključka za vodo 1/2" ZN, z vgrajenim kotnim ventilom
- PE stenskega odtočnega kolena Ø90, PE prehodnega kosa Ø90/110 mm in garniture manšet Ø90 mm
- montažnega materiala in seta zvočne izolacije
|  | kompl | 9 |  | 0
4.02 | Kompletno stranišče kot montažni element za suho gradnjo sestoječ iz:
- konzolne školjke z zadnjim odtokom izdelane iz sanitarne keramike in prirejena za invalide
- lesene plastificirane sedežne deske z mehkim zapiranjem
- nosilnega okvirja površinsko zaščitenega in pocinkanih opornih nog za nadgradnjo na obstoječa tla od 0-20 cm
- dveh kompletnih navojnih palic M12 z osno razdaljo 18-23 cm
- podometnega WC splakovalnika z dvokoličinsko splakovalno tehniko 3/6 l, aktiviranje zgoraj/spredaj
- zaščite pri vgradnji za revizijsko odprtino
- priključka za vodo 1/2" ZN, z vgrajenim kotnim ventilom
- PE stenskega odtočnega kolena Ø90, PE prehodnega kosa Ø90/110 mm in garniture manšet Ø90 mm
- montažnega materiala in seta zvočne izolacije
|  | kompl | 1 |  | 0
4.03 | Varnostni naslon zvračljiv, pri WC za invalide (desni ali levi), iz aluminija s prevleko iz nylona v beli barvi, ergonomski, nedrseč, površine so brez robov, zaskočenje v horizontalni in vertikalni legi, mehanizem za premet zasnovan na stisnjenju vzmeti
Oprema po izbiri arhitekta, komplet s pritrdilnim materialom
|  | kompl | 1 |  | 0
4.04 | Varnostno držalo, pri WC za invalide (2 kos), iz aluminija s prevleko iz nylona v beli barvi, ergonomski, nedrseč, površine so brez robov.
Oprema po izbiri arhitekta, komplet s pritrdilnim materialom
|  | kompl | 1 |  | 0
4.05 | Drobni inventar pri WC:
- držalo za toaletni papir (rola)
- ščetka za WC školjko, komplet z zidno kromirano posodo za hranjenje
Oprema po izbiri arhitekta, komplet s pritrdilnim materialom
|  | kompl | 10 |  | 0
4.06 | Kompletni umivalnik kot montažni element za suho gradnjo sestoječ iz:
- školjke izdelane iz sanitarne keramike, z odprtino za armaturo in prelivno odprtino (kot npr. Dolomite ali enakovredno)
- nosilnega okvirja površinsko zaščitenega in pocinkanih opornih nog za vgradnjo na obstoječa tla od 0-20 cm
- dveh kompletnih navojnih palic M10 z osno razdaljo 5-40 cm
- po višini nastavljive plošče armature
- stoječe mešalne armature za toplo in hladno vodo, s keramično kartušo za nastavitev temperature vode
- dveh kotnih podometnih ventilov DN15 vključno z zidno rozeto in vezno pokromano cevko premera 10 mm dolžine cca. 30 cm
- odtočnega ventila, PVC sifona in PE priključnega kolena DN50 z manšeto Ø32
- montažnega in tesnilnega materiala
(kot npr. Geberit Duofix ali enakovredno)
| 60 cm | kompl | 18 |  | 0
4.07 | Drobni inventar pri umivalniku:
- ogledalo dolžine 600 mm s ponikljanim okovom
- polica ogledala iz bele keramike
- držalo za brisače
- držalo in dozator za tekoče milo
Oprema po izbiri arhitekta, komplet s pritrdilnim materialom
|  | kompl | 18 |  | 0
4.08 | Kompletni umivalnik kot montažni element za suho gradnjo sestoječ iz:
- školjke izdelane iz sanitarne keramike, prirejena za invalide, z odprtino za armaturo in prelivno odprtino (kot npr. Dolomite ali enakovredno)
- nosilnega okvirja površinsko zaščitenega in pocinkanih opornih nog za vgradnjo na obstoječa tla od 0-20 cm
- dveh kompletnih navojnih palic M10 z osno razdaljo 5-40 cm
- po višini nastavljive plošče armature
- stoječe mešalne armature za toplo in hladno vodo, zdravniška, s keramično kartušo za nastavitev temperature vode
- dveh kotnih podometnih ventilov DN15 vključno z zidno rozeto in vezno pokromano cevko premera 10 mm dolžine cca. 30 cm
- odtočnega ventila, PVC sifona in PE priključnega kolena DN50 z manšeto Ø32
- montažnega in tesnilnega materiala
(kot npr. Geberit Duofix ali enakovredno)
| 68 cm | kompl | 1 |  | 0
4.09 | Varnostno držalo, pri umivalniku za invalide (2 kos), iz aluminija s prevleko iz nylona v beli barvi, ergonomski, nedrseč, površine so brez robov.
Oprema po izbiri arhitekta, komplet s pritrdilnim materialom
|  | kompl | 1 |  | 0
4.1 | Drobni inventar pri umivalniku za invalide:
- ogledalo za invalide za montažo na zid z možnostjo spreminjanja naklona, višine 100cm
- polica ogledala iz bele keramike
- držalo za brisače
- držalo in dozator za tekoče milo
Oprema po izbiri arhitekta, komplet s pritrdilnim materialom
|  | kompl | 1 |  | 0
4.11 | Kompletni pisoar kot montažni element za suho gradnjo sestoječ iz:
- školjke izdelane iz sanitarne keramike (kot npr. Dolomite ali enakovredno)
- nosilnega okvirja površinsko zaščitenega in pocinkanih opornih nog za vgradnjo na obstoječa tla od 0-20 cm
- dveh kompletnih navojnih palic M10 z osno razdaljo 5-40 cm
- po višini nastavljive plošče armature
- senzorski splakovalnik za pisoar, V kompletu: senzor s pokrivno inox ploščo, podometni vgradni set z elektromagnetnim ventilom 24 VDC (EMV) in transformatorja napetosti 220AC/24DC V. Dimenzija priključka 1/2".
- odtočnega ventila, PVC sifona in PE priključnega kolena DN50 z manšeto Ø40
- montažnega in tesnilnega materiala
|  | kompl | 6 |  | 0
4.12 | Pregradna stena pri pisoarju, tip po izbiri arhitekta
komplet s pritrdilnim materialom
|  | kompl | 4 |  | 0
4.13 | Kompletno trokadero kot montažni element za suho gradnjo sestoječ iz:
- konzolne školjke z zadnjim odtokom izdelane iz sanitarne keramike
- kromirane podstavne mreže
- nosilnega okvirja površinsko zaščitenega in pocinkanih opornih nog za nadgradnjo na obstoječa tla od 0-20 cm
- dveh kompletnih navojnih palic M12 z osno razdaljo 18-23 cm
- zidne mešalne armature za toplo in hladno vodo, z dolgim izlivom
- podometne izplakovalne pipe, z navojnima priključkoma DN32 (kot npr. Presto 13918)
- podometnega ventila DN20 za hladno in DN15 za toplo vodo
- montažnega materiala in seta zvočne izolacije
|  | kompl | 1 |  | 0
4.14 | Priprava instalacij za pomivalno korito v čajni kuhinji sestoječa iz:
- enodelnega pomivalnega korita iz nerjaveče pločevine
- stoječe mešalne armature za toplo in hladno vodo, s keramično kartušo za nastavitev temperature vode
- dveh kotnih podometnih ventilov DN15 vključno z zidno rozeto in vezno pokromano cevko premera 10 mm dolžine cca. 30 cm (2 x)
- odtočnega ventila, PVC sifona in PP priključnega kolena DN50 z manšeto Ø40
- montažnega in tesnilnega materiala
|  | kompl | 1 |  | 0
4.15 | Priprava instalacij za pomivalni stroj sestoječa iz:
- sifona za pomivalni stroj
- izpustnega ventila DN15 z navojnim priključkom za dotočno cev
|  | kompl | 1 |  | 0
4.16 | Horizontalni talni odtok DN50 s tesnilno prirobnico, sifonskim vložkom, z zaporo povratnega toka in 3 stranskimi dovodi DN40 skrajšljivim okvirnim nastavkom 14-74mm/ 147x147mm in nerjavečo jekleno rešetko 140x140mm.Vgradna zaščita je zajeta z dobavo (kot npr. HL304).
|  | kos | 9 |  | 0
4.17 | Večplastna polietilenska cev v sestavi PE-Xb / Al / HDPE, v palicah oz. kolutu (npr.Valsir Mixal), izdelana v skladu z EN ISO 21003-1, do tlaka medija 10 bar ter temperature 95°C, za spajanje s hladnim stiskanjem, komplet s fitingi iz medenine ter z obešalnim in pritrdilnim materialom. Za razvode hladne in tople vode, položena v predelnih stenah in v tlaku. Cev je izolirana z izolacijo z zaprto celično strukturo. V predelnih stenah in tlaku je cev izolirana z izolacijo debeline 9 mm.
| DN12 (Ø16 x 2) | m | 180 |  | 0
| DN15 (Ø20 x 2) | m | 375 |  | 0
| DN20 (Ø26 x 2) | m | 80 |  | 0
| DN25 (Ø32 x 3) | m | 125 |  | 0
| DN32 (Ø40 x 3,5) | m | 5 |  | 0
4.18 | Montažni in pritrdilni material sestavljen iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbere skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Pocinkane cevne objemke z gumijastim vložkom. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako.
| konstrukcijski elementi | kg | 230 |  | 0
| objemka (DN12) | kos | 190 |  | 0
| objemka (DN15) | kos | 325 |  | 0
| objemka (DN20) | kos | 55 |  | 0
| objemka (DN25) | kos | 75 |  | 0
| objemka (DN32) | kos | 5 |  | 0
4.19 | PP-M cev za hišno kanalizacijo s povečanimi zvočno-izolacijskimi lastnostmi, izdelane v skladu z EN 1451, komplet s fazonskimi kosi, z dodatki na odrezke in tesnilnim materialom in podpornimi objemkami obloženimi z gumo (kot npr. Valsir Triplus)
| DN50 | m | 75 |  | 0
| DN75 | m | 25 |  | 0
| DN110 | m | 25 |  | 0
4.2 | Izolacija kanalizacijskih cevi dvižnih vodov z izolacijo z zaprto celično strukturo deb. 5 mm. Izolacija izpolnjuje pogoje za preprečevanje rosenja in kondenzacije, ter prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo (kot npr. Armacell Tubolit AR)
| DN50 | m | 75 |  | 0
| DN75 | m | 25 |  | 0
| DN110 | m | 25 |  | 0
4.21 | Krogelni ventil za vodo - navojni, komplet s tesnilnim materialom
| DN15 | kos | 5 |  | 0
| DN25 | kos | 3 |  | 0
| DN32 | kos | 1 |  | 0
4.22 | Modularni večfunkcijski termostatski ventil za termično uravnoteženje posameznih vodov cirkulacije sanitarne tople vode. Območje nastavljanja temperature 40 do 60°C. Pri porastu temperature 5 K nad nastavljeno temperaturo se zmanjša kvs na 0,15 m3/h. Pri porastu temperature nad 65°C ponovno odpre pretok za potrebe termične dezinfekcije. Pri porastu temperature nad 75°C popolnoma zapre pretok. Možnost menjave kalibriranih termostatskih delov med delovanjem. Možnost dogradnje termometra ali temperaturnega tipala, kot npr. proizvod Danfoss tip MTCV-B
| DN15 | kos | 2 |  | 0
4.23 | Revizijska vratca za montažo na steno na mestu vgradnje zapornih ventilov za vodo, iz pocinkane pločevine, v beli barvi , dim. 400x400x150mm
|  | kos | 2 |  | 0
4.24 | Ročni gasilni aparat - ABC (6 kg) | kos | 4 |  | 0
4.25 | Ročni gasilni aparat - CO2 (5 kg) | kos | 4 |  | 0
Splošne postavke
4.26 | Manjša gradbena dela kot so preboji za cevi, izdelava utorov v tlaku in zidu za vodovodne in kanalizacijske cevi, ter zametavanje in fino zaribavanje po vgradnji, zaščita talnih razvodov pred poškodbo
|  | ur | 80 |  | 0
4.27 | Tlačni preizkus notranje vodovodne instalacije z vodo s tlakom 11 bar v skladu s standardom SIST EN 805 in izdelava zapisnika
|  | kompl | 1 |  | 0
4.28 | Preizkus vodotesnosti kanalizacije in izdelava zapisnika
|  | kompl | 1 |  | 0
4.29 | Dezinfekcija, izpiranje vodovodne instalacije in mikrobiološka preiskava vode (vsebnost mineralnih olj..) ter izdaja poročila s strani pooblaščene institucije
|  | kompl | 1 |  | 0
4.3 | Transportni in manipulacijski stroški 1%
|  | kompl | 1 |  | 0
4.31 | Manjša nepredvidena dela in stroški 2%
|  | kompl | 1 |  | 0
| SKUPAJ VODOVOD IN KANALIZACIJA |  |  |  | 0